Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 2.04-01-2017

Строительная климатология

BUILDING CLIMATOLOGY

(с изменениями от 01.04.2019 г.)

Содержание изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ (см. стар. ред.)

См: Ответ РГП «Госэкспертиза» от 16 апреля 2018 года на вопрос от 3 апреля 2018 года (gosexpertiza.kz) «О статусе СП РК 2.04-01-2017»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Область применения

2 Сокращения, термины и определения

3 Основные положения

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года

Таблица 3.3 Средняя месячная и годовая температуры воздуха, ºС

Таблица 3.4 Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха

Таблица 3.5 - Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов

Таблица 3.6 - Глубина промерзания грунта, см

Таблица 3.7 - Глубина нулевой изотермы в грунте, см

Таблица 3.8 Средняя за месяц и год относительная влажность, %

Таблица 3.9 Снежный покров

Таблица 3.10 - Среднее число дней с атмосферными явлениями за год.

Таблица 3.11 Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы

Таблица 3.12 - Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период

Таблица 3.13 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе в июле

Таблица 3.14 Критерии климатического районирования

Таблица 3.15 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования

Таблица 3.16 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

Таблица 3.17 - Средняя суточная и максимальная амплитуды температуры воздуха в июле

Приложение А

Рисунок А.1 - Схематическая карта климатического районирования территории Республики Казахстан для строительства

Рисунок А.2 - Схематическая карта максимальной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт

Рисунок А.3 - Схематическая карта по базовой скорости ветра

Рисунок А.4 - Схематическая карта средней месячной температуры воздуха в январе

Рисунок А.5 - Схематическая карта средней месячной температуры воздуха в июле

ВВЕДЕНИЕ

Нормативно-технические документы новой нормативной базы включают целый ряд параметров отражающих современные климатические условия на территории Республики Казахстан.

Установочным нормативно-техническим документом для расчета климатических параметров, таких как максимальная скорость ветра, максимальный запас воды в снеге, максимальная, минимальная температуры воздуха и т.п., являются «Методические указания по обработке климатических параметров за расчетный период наблюдения и составлению карт климатических параметров к СП РК EN 1991-2007/2011 «Воздействия на несущие конструкции».

Принципиальное значение определения климатических параметров по Еврокоду 1 состоит в том, что в качестве базовой величины используется не весьма часто превышаемый средний годичный максимум, а достаточно редко реализуемое характеристическое значение с периодом повторения 50 лет, близким к обычным срокам службы зданий и сооружений. Такой подход полнее учитывает реальную метеорологическую информацию, и существенно снижает возможные погрешности при переходе к расчетным значениям климатических воздействий.

Согласно исследованиям ученых глобальный климат, как и климат на территории Казахстана, в последние 20 лет претерпевает существенные изменения, что выражается в повсеместном значительном повышении температуры приземного воздуха. Изменения климата и неоднократные обрушения зданий из-за недоучета климатических нагрузок привели к тому, что задачи нормирования этих нагрузок и их учет в ходе проектирования сооружений стали весьма актуальными.

В связи с этим, в Республике Казахстан осуществляется переработка строительных норм с учетом требований Европейских стандартов. Для увеличения безопасности строительства он требует повышения запаса прочности перекрытия зданий, увеличивая нагрузки, которые они должны выдержать до обеспеченности 2%, или до вероятности повторения 1 раз в 50 лет.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положения настоящего свода правил должны соблюдаться при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, при проектировании зданий и сооружений, а также систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, при выборе материалов для конструкций и исполнения инженерного оборудования.

2. СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих строительных нормах применены следующие сокращения:

С - север;

СВ - северо-восток;

В - восток;

ЮВ - юго-восток;

Ю - юг;

ЮЗ - юго-запад;

З - запад;

СЗ - северо-запад;

с.ш. - северная широта.

ОГМС - объединенная гидрометеорологическая станция

В настоящем своде правил используются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Абсолютная максимальная температура теплого периода: Наивысшая температура за весь период наблюдений в теплый период.

2.2 Абсолютная минимальная температура холодного периода: Наинизшая температура за весь период наблюдений в холодный период.

2.3 Климатический район для строительства: Территории, на которых устанавливаются одинаковые типологические требования к зданиям и сооружениям, обусловленные климатическими характеристиками территорий (типы, объемно-планировочные решения, ориентация здания и т.п.).

2.4 Климатический район I: Климатический район со среднемесячной температурой января ниже минус 14°С, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода, низкими средними температурами воздуха наиболее холодных пятидневок и суток, обуславливающими максимальную теплозащиту зданий и необходимость защиты зданий и сооружений от продувания сильными ветрами и повышенной влажности.

2.5 Климатический район II: Климатический район со среднемесячной температурой января от минус 14°С до минус 3°С, длительной, умеренной по температурам зимой, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий при значительной продолжительности отопительного периода.

2.6 Климатический район III: Климатический район со среднемесячной температурой января от минус 20°С до минус 2°С, повышенной интенсивностью солнечной радиации, отрицательными температурами воздуха в зимний период и жарким летом, определяющими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиты их от излишнего перегрева в теплый период года.

2.7 Климатический район IV: Климатический район со среднемесячной температурой января от минус 15°С до 6°С, жарким летом с интенсивной солнечной радиацией, относительно короткой зимой с небольшой продолжительностью отопительного периода, обуславливающими необходимость теплозащиты зданий в холодный период и защиту их от излишнего перегрева в теплый период года.

2.8 Климатические параметры: Числовые значения метеорологических элементов, осредненные за достаточно продолжительный период времени.

2.9 Метеорологические элементы: Название ряда характеристик состояния воздуха и атмосферных процессов, например: скорость ветра, температура воздуха, количество осадков, относительная влажность и др.

2.10 Обеспеченность: Интегральная повторяемость значений климатического параметра ниже или выше его определенных пределов.

2.11 Отраженная солнечная радиация: Часть солнечной радиации, поступающей на поверхность после отражения прямой солнечной радиации от других, рядом расположенных поверхностей (зданий, земли и т.д.).

2.12 Повторяемость направления ветра: Отношение числа случаев с ветром данного направления к общему числу случаев наблюдений за ветром без учета штилей.

2.13 Прямая солнечная радиация: Часть суммарной радиации, поступающая непосредственно от видимого диска Солнца.

2.14 Рассеянная солнечная радиация: Часть суммарной солнечной радиации, поступающей на поверхность со всего небосвода после ее рассеяния в атмосфере.

2.15 Среднее месячное значение элемента: Среднее арифметическое значение всех измерений элемента в сроки наблюдений в данном месяце за многолетний период наблюдений.

2.16 Среднее годовое значение элемента: Среднее арифметическое значение средних месячных значений элемента за 12 месяцев.

2.17 Среднее количество осадков за сутки, месяц или несколько месяцев (теплый и холодный периоды года): Сумма всех измерений осадков за рассматриваемый промежуток времени, осредненная за многолетний период наблюдений.

2.18 Суммарная солнечная радиация (энергия инфракрасного излучения): Количество тепла, поступающего от Солнца на Землю; по характеру распространения состоит из прямой, рассеянной и отраженной составляющих.

2.19 Суточный максимум осадков: Наибольшая сумма осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методы расчета климатических параметров

Нумерация соответствует оригиналу. Очевидно, имеется в виду пункт 3.1.

3.24 Все климатические параметры, помещенные в настоящий свод правил (таблицы 3.1 - 3.14), рассчитаны по данным многолетних наблюдений метеорологических станций РГП «КАЗГИДРОМЕТ». Период наблюдений, используемый для расчета, зависит от временного разрешения параметра. Конкретные значения периодов наблюдений уточняются ниже по каждому метеорологическому элементу.

В случае отсутствия в таблицах, данных для района строительства, климатические параметры следует принимать равными климатическим параметрам ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице.

Температура воздуха и почвы

Абсолютные минимальная и максимальная температуры воздуха (таблица 3.1, графа 1 и таблица 3.2, графа 9) представляют пределы (наименьшие и наибольшие значения), которых достигала температура воздуха в данном месте за период работы метеорологической станции до 2011 года. Эти характеристики должны выбираться из экстремальных за сутки наблюдений.

3.25 По ежегодным данным определены самые холодные сутки и методом скользящего осреднения - самая холодная пятидневка. Обеспеченность каждого члена ранжированного ряда (Рm) определялась по формуле

(1)

где m - порядковый номер,

n - число членов ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности должны определяться методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневки), построенной на вероятностной сетке. Следует использовать сетку двойного экспоненциального распределения.

3.26 Средние значения продолжительности и температуры периодов со средней суточной температурой воздуха не выше 0; 8 и 10°С (таблица 3.1, графы 7 - 13) рассчитаны по средним многолетним суточным температурам. По этим же данным определены даты начала и окончания отопительного периода - перехода температуры воздуха через 8°С (таблица 3.1, графы 13 - 14). Температуры каждых суток года вычислялись по формулам, описывающим среднее многолетнее годовое распределение температуры воздуха (1971-2016 гг.).

В пункт внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ (см. стар. ред.)

3.27 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года - июля (таблица 3.2, графа 8) получена осреднением максимальной температуры каждого дня месяца за период с 1981 по 2010 г. Данные станций с короткими рядами наблюдений приведены к единому периоду.

Значения средней суточной и максимальной амплитуды температуры воздуха в июле приведены в таблице 3.17

3.28 Температура воздуха обеспеченностью 0,94 для холодного периода года (таблица 3.1, графа 6) и 0,95; 0,96; 0,98; 0,99 для теплого периода года (таблица 3.2, графы 4-7) рассчитана по всей совокупности 8-срочных наблюдений за период с 1971 по 2016 г.

Значения температуры указанной обеспеченности (с точностью до 0,5°С) определены по вероятностной сетчатке для кривых с умеренной асимметрией. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре наиболее холодного периода года.

Температура воздуха выше значений обеспеченностью 0,95; 0,96; 0,98 и 0,99 наблюдается в течение года в среднем соответственно 440, 350, 175 и 88 ч.

3.29 Средняя месячная температуры воздуха (таблица 3.3) рассчитана по всем станциям республики за период с 1971 по 2011 г. Данные станций с короткими рядами наблюдений (но не менее 25 лет) приведены к указанному периоду.

3.7 Средние за месяц и год амплитуды температуры воздуха (таблица 3.4) рассчитаны по данным наблюдений за период с 1981 по 2010 г.

3.8 Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов (таблица 3.5, графы 1-6) выбрано из показаний максимальных и минимальных термометров за период с 1981 по 2010 г.

3.9 Глубина промерзания грунтов дана для открытой местности под естественным снежным покровом. Ежегодно определялось максимальное значение глубины промерзания. В таблице 3.6 приведены средние из максимальных значений за год и наибольшие из максимальных за период с 1971 по 2011 г.

3.10 Глубина нулевой изотермы характеризует глубину проникновения отрицательных температур в грунт. Ежегодно определялась максимальная глубина нулевой изотермы. В таблице 3.7 представлены средние из максимальных за год значений и значения максимумов различной обеспеченности. Определение глубины нулевой изотермы проведено по наблюдениям на метеорологических площадках. В ряде случаев глубина нулевой изотермы меньше глубины промерзания на открытой местности в поле, где снежный покров менее устойчив, чем в более защищенных условиях населенного пункта (1971-2011 гг.).

3.11 Число дней с оттепелью (с декабря по февраль) подсчитано как среднее число дней за зиму с повышением температуры воздуха до положительных значений (таблица 3.1, графа 15) за период с 1971 по 2010 г.

Осадки

3.12 Количество осадков за холодный (с ноября по март) и теплый (с апреля по октябрь) периоды (таблица 3.1, графа 18 и таблица 3.2, графа 11) характеризует высоту слоя воды в мм, который образовался бы за указанные периоды на горизонтальной поверхности от жидких и растаявших твердых атмосферных осадков при условии отсутствия стока, испарения и просачивания. Климатические параметры рассчитаны за период с 1981 по 2010 г. с незначительными перерывами. Данные станций с короткими рядами наблюдений (но не менее 25 лет) приведены к единому периоду, устранена неоднородность, вызванная сменой приборов.

3.13 Суточный максимум осадков характеризует максимальную за год сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток, т. е. с 19 часов предыдущих суток до 19 часов следующих суток (с 1981 г. - с 21 до 21 часа). В таблице 3.2, графы 12-13, приведен средний из ежегодных максимумов и наибольший суточный максимум за периоде 1981 по 2010 г.

Влажность воздуха

3.14 Относительная влажность воздуха в 15 ч. приведена для самого холодного (января) и самого теплого (июля) месяцев в республике (таблицы 3.1, графа 16 и таблица 3.2, графа 10). 15 ч. - наиболее теплое время суток - характеризуется минимальной влажностью воздуха. Приведенное в таблицах 3.1 и 3.2 время соответствует 15 ч. летнего республиканского (12 ч. гринвичского) времени. Данные рассчитаны за период с 1971 по 2011 г.

3.15 Относительная влажность воздуха за отопительный период (таблица 3.1, графа 18) определена непосредственным подсчетом как среднее за период с температурами воздуха не выше 8°С.

3.16 Средняя месячная относительная влажность воздуха (таблица 3.8) рассчитана по всем станциям республики за период наблюдений с 1981 по 2010 г.

3.17 Для целей районирования территории Республики Казахстан по зонам влажности всю территорию Республики Казахстан следует принимать как «сухую зону», кроме среднегорных зон и выше.

Атмосферное давление

3.18 В таблицах приведено атмосферное давление на высоте установки барометров. В связи с переносами станций высота барометров изменялась, поэтому все значения атмосферного давления за разные годы пересчитаны для высоты на 01.01.1990 г. В таблице 3.1, графа 19 приведено атмосферное давление за январь, в таблице 3.2, графы 1-3 - за июль и в среднем за год, а также высота установки барометра.

Снежный покров

3.19 Средняя и максимальная из наибольших за зиму декадных высот снежного покрова (таблица 3.9, графы 1 и 2) рассчитаны по данным ежедневных наблюдений за высотой снежного покрова по трем рейкам, установленным на открытом участке в пределах населенного пункта. По этим данным определялись средние декадные значения высоты снежного покрова. Из них за каждую зиму выбирались максимальные значения, по которым и находилось среднее из наибольших и максимальное значение за период наблюдений не менее 40 лет. На этом небольшом участке возможны надувание и снос снега.

Максимальная суточная высота (таблица 3.9, графа 3) определена как наибольшая из максимальных за год значений высоты снежного покрова, полученных по данным снегосъемок в поле, проводимых в последний день каждой декады. Данные снегосъемок представляют осредненное значение 100 промеров по одно-двухкилометровому маршруту и потому более надежны и устойчивы.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова (таблица 3.9, графа 4) определена как среднее из ежегодных периодов устойчивого залегания снежного покрова. Период залегания снежного покрова определяется между датой образования устойчивого снежного покрова, когда площадь видимой окрестности метеорологической станции более чем на 60% покрыта снегом, и датой разрушения устойчивого покрова, когда степень покрытия окрестности становится менее 60%. Причем, устойчивым снежный покров считается в том случае, если он сохраняется не менее 30 дней с перерывами не более трех дней подряд.

Ветер

3.20 Скорость и направление ветра измеряются на метеорологической площадке на высоте от 10 до 12 м. При этом определяются мгновенная скорость и средняя скорость за период от 2 до 10 мин. В таблицах 3.1 и 3.2 приведены значения, рассчитанные по осредненной за период от 2 до 10 мин. скорости ветра.

3.21 Преобладающее направление ветра в зимние и летние месяцы (таблицы 3.1, графа 20 и таблица 3.2, графа 14) выбрано по данным всех наблюдений за сезон как направление наибольшей повторяемости.

3.22 Максимальная скорость ветра в январе и минимальная в июле (таблицы 3.1, графа 22 и таблица 3.2, графа 15) выбраны из средних скоростей ветра по румбам, повторяемость которых составляет 16% и более. В виде исключения учитываются и данные румбов, имеющих повторяемость от 12 до 15%, если скорость ветра при них отличается от выбранной на 1 м/с и более. В июле при повторяемости штилей не меньше 14% минимальная скорость ветра принимается равной 0.

3.23 Средняя скорость ветра за отопительный период (таблица 3.1, графа 21) рассчитана по средним многолетним значениям скорости ветра за период с температурой воздуха не выше 8°С.

3.24 Число дней со скоростью ветра 10 м/с и более при отрицательной температуре воздуха (таблица 3.1, графа 23). Считались все дни, когда, хотя бы в один из восьми ежесуточных сроков наблюдений, скорость ветра при 10-минутном осреднении достигала или превышала 10 м/с и при этом температура воздуха, как в этот срок, так и в среднем за сутки, была отрицательной. В таблице 3.1, графа 23 приведено среднее число таких дней за зиму. Разброс данных связан с различной защищенностью площадок наблюдений. Повторяемость штилей за год (таблица 3.2, графа 16) определена как отношение числа сроков наблюдений со штилями к общему числу сроков наблюдений за год.

Атмосферные явления

3.25 Среднее число дней с атмосферными явлениями за год (таблица 3.10) рассчитано за период с 1981 по 2010 г. Днем с пыльной бурей, грозой, туманом, метелью считался день, когда наблюдалось явление независимо от его продолжительности. Отсутствие данных в таблице 3.10 означает, что явление в данном пункте не зарегистрировано; "0,0" - явление наблюдается реже, чем один раз в 20 лет; "0,1 - 1,8" - в среднем соответственно от 1 до 18 дней с явлением за 10 лет.

Солнечное сияние и солнечная радиация

3.26 Продолжительность солнечного сияния (среднее число часов за месяц и за год) приведена за период с 1981 по 2010 г. в таблице 3.11.

3.27 Месячные суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальную поверхности при ясном небе (таблицы 3.12 и 3.13) характеризуют теоретически возможный приход радиации, который имел бы место при отсутствии облачности в течение месяца.

Климатическое районирование

3.28 Климатическое районирование республики для строительства (рисунок А.1) осуществлено на основе сочетаний средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Температурные условия республики, которые приведены в таблице 3.1.

В таблицу 3.1 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 01.08.18 г. № 171-НҚ (см. стар. ред.); приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ (см. стар. ред.)

Таблица 3.1 - Климатические параметры холодного периода года

| Область, пункт | Температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная минимальная | наиболее холодных суток обеспеченностью |  |  | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  | Обеспеченностью 0,94 |
|  |  | 0,98 | 0,92 |  | 0,98 | 0,92 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | -45.0 | -41.3 | -39.3 |  | -38.4 | -34.8 |  | -21.5 |
| Сергеевка | -44.7 | -40.9 | -39.7 |  | -39.3 | -35.7 |  | -22.2 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | -43.1 | -39.9 | -37.6 |  | -38.2 | -33.5 |  | -20.5 |
| Аркалык | -43.2 | -40.3 | -36.3 |  | -38.2 | -31.2 |  | -20.4 |
| Торгай | -40.5 | -38.9 | -34.3 |  | -36.4 | -31.2 |  | -20.2 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | -51.6 | -40.2 | -35.8 |  | -37.7 | -31.2 |  | -20.4 |
| Кокшетау | -44.8 | -42.0 | -39.1 |  | -38.0 | -33.7 |  | -19.9 |
| Ерейментау | -44.3 | -40.8 | -36.3 |  | -37.9 | -31.9 |  | -20.1 |
| Степногорск | -44.4 | -41.2 | -36.6 |  | -35.4 | -32.2 |  | -20.9 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | -45.5 | -42.2 | -40.1 |  | -39.6 | -34.6 |  | -22.0 |
| Экибастуз | -43.1 | -39.3 | -38.3 |  | -36.6 | -32.8 |  | -20.0 |
| Баянауыл | -45.1 | -40.7 | -39.6 |  | -38.9 | -35.9 |  | -17.9 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | -43.0 | -37.1 | -32.2 |  | -33.4 | -29.6 |  | -16.8 |
| Аксай | -43.6 | -36.2 | -33.4 |  | -34.1 | -30.5 |  | -17.2 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | -37.9 | -30.7 | -29.0 |  | -27.3 | -24.9 |  | -11.3 |
| Кульсары | -36.2 | -31.7 | -28.9 |  | -28.3 | -26.6 |  | -13.2 |
| Мангыстауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау | -27.7 | -22.6 | -19.3 |  | -19.7 | -14.9 |  | -3.5 |
| Форт-Шевченко | -25.0 | -22.2 | -19.8 |  | -19 | -15.08 |  | -3.5 |
| Бейнеу | -34.7 | -29.8 | -28 |  | -25.3 | -23.95 |  | -10.8 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | -48.5 | -37 |  | -32.9 | -34.2 |  | -29.9 | -18.2 |
| Шалкар | -45.0 | -36.1 |  | -32.4 | -33.0 |  | -29.9 | -18.8 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | -39.7 | -34.5 |  | -31.0 | -32.6 |  | -27.5 | -17.6 |
| Жезказган | -42.7 | -34.8 |  | -33.1 | -33.4 |  | -29.6 | -18.6 |
| Караганда | -42.9 | -37.6 |  | -34.7 | -35.4 |  | -28.9 | -18.6 |
| Акадыр | -45.8 | -37.7 |  | -34.6 | -35.4 |  | -30.6 | -20.6 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | -44.9 | -37.6 |  | -36.3 | -34.4 |  | -32.8 | -20.8 |
| Зайсан | -40.9 | -39.6 |  | -37.0 | -38.6 |  | -35.2 | -19.9 |
| Катон-Карагай | -44.4 | -36.1 |  | -34.9 | -32.9 |  | -29.9 | -17.4 |
| Семипалатинск | -46.8 | -41.9 |  | -38.8 | -39.4 |  | -35.7 | -20.4 |
| Усть-Каменогорск | -48.9 | -43.7 |  | -40.2 | -40.7 |  | -37.3 | -22.9 |
| Шемонаиха | -48.0 | -44.6 |  | -41.9 | -41.9 |  | -37.3 | -21.7 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | -37.2 | -29.4 |  | -27.1 | -27.88 |  | -23.44 | -11.7 |
| Аральск | -37.9 | -34.9 |  | -29.2 | -32.48 |  | -26.3 | -18.2 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | -38.6 | -32.6 |  | -24.6 | -26 |  | -20.6 | -6.2 |
| Шымкент | -30.3 | -25.2 |  | -16.9 | -17.76 |  | -14.3 | -4.5 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | -41.0 | -32.6 |  | -26.1 | -27.4 |  | -21.1 | -7.8 |
| Кордай | -37.8 | -26.2 |  | -24.0 | -22.5 |  | -19.5 | -9.3 |
| Шыганак | -40.5 | -33.5 |  | -29.1 | -31.3 |  | -27.2 | -15.4 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы | -37.7 | -26.9 |  | -23.4 | -23.3 |  | -20.1 | -8.1 |
| Жаркент | -42.3 | -24.7 |  | -22.0 | -23.6 |  | -18.6 | -9.3 |
| Талдыкорган | -42.0 | -31.6 |  | -28.8 | -29.3 |  | -25.3 | -12.5 |
| Баканас | -45.0 | -31.9 |  | -28.7 | -29.6 |  | -26.7 | -14.1 |

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года

(продолжение 7-14)

| Область, пункт | Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (°С) периодов со средней суточной температурой воздуха, °С, не выше |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°С) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | продолжит. | температура | продолжит. | температура | продолжит. | температура | начало |  | конец |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 163 | -10.9 | 218 | -5.0 | 232 | -5.9 | 25.09 |  | 01.05 |
| Сергеевка | 161 | -11.2 | 210 | -6.2 | 224 | -6.6 | 29.09 |  | 27.04 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 158 | -10.0 | 204 | -7.1 | 218 | -5.6 | 01.10 |  | 23.04 |
| Аркалык | 159 | -9.9 | 205 | -7.0 | 216 | -5.7 | 01.10 |  | 24.04 |
| Торгай | 149 | -9.6 | 192 | -6.8 | 203 | -5.4 | 07.10 |  | 17.04 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 161 | -10.0 | 209 | -6.3 | 221 | -5.5 | 29.09 |  | 26.04 |
| Кокшетау | 158 | -9.8 | 214 | -6.0 | 228 | -5.1 | 28.09 |  | 30.04 |
| Ерейментау | 161 | -10.0 | 211 | -5.4 | 225 | -5.6 | 29.09 |  | 28.04 |
| Степногорск | 160 | -10.7 | 211 | -7.5 | 225 | -6.0 | 30.09 |  | 29.04 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 153 | -11.0 | 205 | -8.1 | 220 | -6.0 | 02.10 |  | 25.04 |
| Экибастуз | 153 | -9.7 | 205 | -6.8 | 218 | -5.1 | 02.10 |  | 25.04 |
| Баянауыл | -45.1 | -38.8 | -35.4 | -35.6 | -31.0 | -17.9 | 02.10 |  | 26.04 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | 139 | -7.6 | 193 | -4.6 | 206 | -3.5 | 09.10 |  | 20.04 |
| Аксай | 146 | -7.7 | 196 | -5.0 | 209 | -3.7 | 05.10 |  | 19.04 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | 114 | -4.7 | 172 | -1.5 | 185 | -0.9 | 18.10 |  | 08.04 |
| Кульсары | 117 | -5.8 | 170 | -1.4 | 182 | -2.0 | 18.10 |  | 05.04 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау | 54 | -0.1 | 145 | 1.9 | 164 | 3.1 | 07.11 |  | 31.03 |
| Форт-Шевченко | 60 | 0.2 | 146 | 2.5 | 163 | 2.8 | 07.11 |  | 02.04 |
| Бейнеу | 110 | -4.4 | 165 | -0.3 | 179 | -0.7 | 21.10 |  | 05.04 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | 149 | -8.4 | 199 | -6.2 | 210 | -4.2 | 04.10 |  | 20.04 |
| Шалкар | 139 | -8.8 | 187 | -5.1 | 198 | -4.4 | 10.10 |  | 14.04 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | 135 | -8.9 | 187 | -4.8 | 200 | -4.1 | 11.10 |  | 16.04 |
| Жезказган | 144 | -8.9 | 193 | -5.6 | 205 | -4.3 | 05.10 |  | 16.04 |
| Караганда | 157 | -8.9 | 207 | -4.8 | 221 | -4.6 | 30.09 |  | 25.04 |
| Акадыр | 156 | -9.8 | 206 | -6.9 | 220 | -5.2 | 30.09 |  | 24.04 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 153 | -10.5 | 207 | -7.3 | 222 | -5.5 | 01.10 |  | 25.04 |
| Зайсан | 145 | -10.8 | 188 | -6.7 | 200 | -6.2 | 11.10 |  | 17.04 |
| Катон-Карагай | 165 | -8.6 | 226 | -3.3 | 244 | -3.9 | 23.09 |  | 07.05 |
| Семипалатинск | 148 | -9.9 | 200 | -6.9 | 214 | -5.0 | 04.10 | 22.04 |  |
| Усть-Каменогорск | 147 | -10.9 | 202 | -7.2 | 216 | -5.8 | 04.10 | 24.04 |  |
| Шемонаиха | 155 | -10.2 | 208 | -7.8 | 221 | -5.4 | 02.10 | 27.04 |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 109 | -5.0 | 164 | -0.9 | 178 | -1.0 | 20.10 | 02.04 |  |
| Аральск | 127 | -7.4 | 177 | -3.4 | 190 | -3.2 | 16.10 | 11.04 |  |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 79 | -2.1 | 148 | 1.0 | 163 | 1.9 | 28.10 | 24.03 |  |
| Шымкент | 48 | -0.4 | 136 | 2.1 | 155 | 3.1 | 06.11 | 22.03 |  |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 88 | -2.3 | 160 | 1.7 | 178 | 1.6 | 23.10 | 01.04 |  |
| Кордай | 112 | -3.5 | 181 | 0.0 | 199 | 0.4 | 16.10 | 15.04 |  |
| Шыганак | 120 | -7.3 | 175 | -2.7 | 187 | -2.8 | 16.10 | 09.04 |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы | 105 | -2.9 | 164 | 0.4 | 179 | 0.8 | 22.10 | 03.04 |  |
| Жаркент | 101 | -4.3 | 158 | -1.4 | 172 | 0.1 | 22.10 | 30.03 |  |
| Талдыкорган | 116 | -5.3 | 172 | -1.5 | 187 | -1.1 | 17.10 | 07.04 |  |
| Баканас | 116 | -6.2 | 170 | -2.1 | 183 | -1.8 | 17.10 | 05.04 |  |

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года

(продолжение 15-19)

| Область, пункт | Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль | Средняя месячная относительная влажность, % |  | Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм | Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 15 ч. наиболее холодного месяца (января) | за отопительный период |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 2 | 79 | 79 | 111 | 1005.5 |
| Сергеевка | 2 | 80 | 80 | 105 | 1004.6 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |
| Костанай | 2 | 78 | 79 | 98 | 1003.6 |
| Аркалык | 1 | 83 | 81 | 119 | 977.5 |
| Торгай | 2 | 71 | 72 | 68 | 1008.8 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |
| Астана | 1 | 74 | 76 | 99 | 982.4 |
| Кокшетау | 2 | 73 | 75 | 64 | 995.1 |
| Ерейментау | 2 | 78 | 77 | 77 | 975.8 |
| Степногорск | 2 | 76 | 76 | 69 | 983.2 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 2 | 73 | 76 | 93 | 1012.5 |
| Экибастуз | 2 | 73 | 73 | 65 | 1000.2 |
| Баянауыл | 2 | 67 | 71 | 77 | 969.1 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Уральск | 4 | 79 | 80 | 129 | 1017.9 |
| Аксай | 3 | 80 | 81 | 119 | 1014.8 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |
| Атырау | 7 | 79 | 78 | 73 | 1026.5 |
| Кульсары | 5 | 79 | 78 | 68 | 1024.5 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |
| Актау | 17 | 74 |  | 84 | 1024.9 |
| Форт-Шевченко | 17 | 78 | 77 | 51 | 1025.2 |
| Бейнеу | 7 | 90 | 77 | 51 | 1013.2 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |
| Актобе | 2 | 75 | 78 | 131 | 996.2 |
| Шалкар | 3 | 79 | 77 | 74 | 1003.5 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |
| Балкаш | 2 | 74 | 74 | 65 | 985.5 |
| Жезказган | 2 | 73 | 74 | 88 | 983.6 |
| Караганда | 2 | 72 | 74 | 105 | 958.1 |
| Акадыр | 2 | 75 | 75 | 65 | 942.4 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 2 | 74 | 73 | 106 | 949.2 |
| Зайсан | 1 | 77 | 76 | 90 | 957.9 |
| Катон-Карагай | 2 | 63 | 66 | 89 | 899.1 |
| Семипалатинск | 2 | 67 | 73 | 94 | 1005.6 |
| Усть-Каменогорск | 2 | 70 | 75 | 175 | 994.9 |
| Шемонаиха | 2 | 68 | 74 | 180 | 989.1 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 7 | 69 | 73 | 86 | 1009.8 |
| Аральск | 4 | 79 | 77 | 63 | 1017.7 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 14 | 65 | 74 | 128 | 1000.3 |
| Шымкент | 16 | 65 | 72 | 377 | 951.4 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |
| Тараз | 12 | 66 | 76 | 170 | 946.4 |
| Кордай | 8 | 69 | 72 | 189 | 889.4 |
| Шыганак | 4 | 74 | 76 | 56 | 985.1 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) | 9 | 65 | 75 | 249 | 924.1 |
| Жаркент | 7 | 61 | 73 | 65 | 949.9 |
| Талдыкорган | 5 | 63 | 74 | 192 | 954.2 |
| Баканас | 6 | 67 | 76 | 81 | 979.1 |

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года

(продолжение 20-23)

| Область, пункт | Ветер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | преобладающее направление за декабрь-февраль |  | средняя скорость за отопительный период, м/с | максимальная из средних скоростей по румбам в январе, м/с | среднее число дней со скоростью ≥ 10 м/с при отрицательной температуре воздуха |
|  | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | ЮЗ |  | 4.2 | 5.7 | 5 |
| Сергеевка | ЮЗ |  | 4.0 | 8.1 | 6 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |
| Костанай | Ю |  | 3.4 | 7.8 | 4 |
| Аркалык | ЮЗ |  | 5.6 | 12.2 | 12 |
| Торгай | СВ |  | 3.6 | 8.2 | 5 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |
| Астана | ЮЗ |  | 3.8 | 7.2 | 4 |
| Кокшетау | ЮЗ |  | 4.6 | 9.2 | 8 |
| Ерейментау | ЮЗ |  | 6.2 | 12.2 | 16 |
| Степногорск | ЮЗ |  | 5.2 | 10.2 | 10 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |
| Павлодар | ЮЗ |  | 3.2 | 6.2 | 3 |
| Экибастуз | ЮЗ |  | 4.6 | 8.9 | 7 |
| Баянауыл | З |  | 4.4 | 10.8 | 9 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Уральск | ЮВ | 2.8 |  | 6.3 | 3 |
| Аксай | ЮВ, Ю | 4.3 |  | 9.6 | 7 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |
| Атырау | В | 4.3 |  | 8.5 | 5 |
| Кульсары | В | 5.3 |  | 11.4 | 9 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |
| Актау | В |  |  | 9.4 | 3 |
| Форт-Шевченко | ЮВ | 5.7 |  | 11.1 | 1 |
| Бейнеу | ЮВ | 3.7 |  | 7.7 | 6 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |
| Актобе | Ю | 2.5 |  | 7.3 | 4 |
| Шалкар | СВ, В | 4.3 |  | 8.3 | 6 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |
| Балкаш | СВ | 4.2 |  | 7.8 | 3 |
| Жезказган | В | 3.1 |  | 7.0 | 3 |
| Караганда | Ю | 3.3 |  | 6.6 | 3 |
| Акадыр | ЮВ | 3.1 |  | 7.7 | 3 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Аягоз | С | 3.4 |  | 9.0 | 5 |
| Зайсан | З | 1.7 |  | 6.0 | 2 |
| Катон-Карагай | В | 3.7 |  | 8.7 | 7 |
| Семипалатинск | В | 2.4 |  | 6.5 | 2 |
| Усть-Каменогорск | ЮВ | 2.3 |  | 7.9 | 3 |
| Шемонаиха | Ю | 2.3 |  | 7.6 | 3 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | СВ | 2.7 |  | 6.4 | 3 |
| Аральск | С | 4.7 |  | 8.0 | 4 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| Туркестан | В | 2.1 |  | 5.2 | 2 |
| Шымкент | В | 1.7 |  | 6.0 | 1 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |
| Тараз | Ю | 2.1 |  | 7.3 | 2 |
| Кордай | СВ | 4.6 |  | 10.7 | 10 |
| Шыганак | С | 1.7 |  | 7.0 | 1 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |
| Алматы | Ю | 0.8 |  | 2.0 | - |
| Жаркент | С | 1.7 |  | 3.5 | 1 |
| Талдыкорган | СВ | 1.7 |  | 4.1 | 1 |
| Баканас | СВ | 1.3 |  | 5.0 | 1 |

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года

| Область, пункт |  | Атмосферное давление на высоте установки барометра, гПа |  |  | Высота барометра над уровнем моря, м | Температура воздуха обеспеченностью, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее месячное за июль | среднее за год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск |  | 992.2 | 1001.0 |  | 142.0 | 24.3 | 25.2 | 27.6 | 29.3 |  |
| Сергеевка |  | 990.7 | 999.8 |  | 153.7 | 25.0 | 26.0 | 28.3 | 30.2 |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай |  | 991.0 | 999.6 |  | 156.4 | 26.1 | 26.9 | 29.3 | 31.2 |  |
| Аркалык |  | 964.5 | 973.6 |  | 388.8 | 26.6 | 27.5 | 29.8 | 31.7 |  |
| Торгай |  | 993.1 | 996.7 |  | 135.4 | 29.7 | 30.6 | 32.8 | 34.7 |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана |  | 967.7 | 977.5 |  | 349.3 | 25.5 | 26.4 | 28.6 | 30.5 |  |
| Кокшетау |  | 981.6 | 990.7 |  | 229.8 | 24.7 | 25.5 | 27.8 | 29.7 |  |
| Ерейментау |  | 962.4 | 971.7 |  | 396.8 | 24.8 | 25.7 | 27.9 | 29.8 |  |
| Степногорск |  | 970.5 | 979.3 |  | 319.9 | 24.9 | 25.8 | 28.1 | 30.1 |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар |  | 992.9 | 1005.2 |  | 119.9 | 26.3 | 27.1 | 29.4 | 31.2 |  |
| Экибастуз |  | 982.6 | 994.1 |  | 232.7 | 26.4 | 27.2 | 29.6 | 31.4 |  |
| Баянауыл |  | 954.7 | 964.4 |  | 465.0 | 25.0 | 25.9 | 28.1 | 29.9 |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск |  | 1005.9 | 1014.1 |  | 36.5 | 28.0 | 28.9 | 31.3 | 33.2 |  |
| Аксай |  | 1002.3 | 1010.8 |  | 63.1 | 28.2 | 29.0 | 31.5 | 33.3 |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау |  | 1012.2 | 1021.0 |  | -22.1 | 31.0 | 31.9 | 34.1 | 35.7 |  |
| Кульсары |  | 1009.8 | 1019.4 |  | -7.2 | 32.1 | 33.0 | 35.3 | 36.9 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау |  | 1011.3 | 1019.9 |  | -22.9 | 28.7 | 29.5 | 31.6 | 33.3 |  |
| Форт-Шевченко |  | 1012.6 | 1020.6 |  | -25.2 | 28.7 | 29.3 | 30.9 | 32.5 |  |
| Бейнеу |  | 1000.4 | 1009.1 |  | 73.8 | 32.7 | 33.4 | 35.5 | 36.7 |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе |  | 984.1 | 992.5 |  | 219.1 | 28.3 | 29.1 | 31.6 | 33.5 |  |
| Шалкар |  | 988.9 | 998.5 |  | 179.1 | 30.8 | 31.7 | 33.9 | 35.6 |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш |  | 966.4 | 978.2 |  | 350.5 | 27.3 | 27.9 | 29.5 | 30.8 |  |
| Жезказган |  | 967.9 | 978.3 |  | 346.0 | 29.6 | 30.5 | 32.6 | 34.3 |  |
| Караганда |  | 945.2 | 953.9 |  | 553.1 | 25.2 | 26.1 | 28.5 | 30.3 |  |
| Акадыр |  | 930.0 | 938.6 |  | 689.4 | 26.1 | 26.9 | 29.0 | 30.8 |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз |  | 933.7 | 943.7 |  | 653.6 | 26.3 | 27.1 | 29.4 | 31.15 |  |
| Зайсан |  | 939.9 | 951.1 |  | 591.3 | 27.2 | 28.0 | 30.1 | 31.7 |  |
| Катон-Карагай |  | 888.4 | 895.8 |  | 1080.9 | 21.7 | 22.6 | 24.8 | 26.6 |  |
| Семипалатинск |  | 983.7 | 997.2 |  | 195.8 | 26.8 | 27.7 | 30.0 | 31.8 |  |
| Усть-Каменогорск |  | 973.3 | 986.5 |  | 291.1 | 26.0 | 26.8 | 29.2 | 31.0 |  |
| Шемонаиха |  | 969.0 | 981.4 |  | 327.4 | 25.4 | 26.3 | 28.5 | 30.3 |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 991.9 |  | 1002.95 | 129.8 |  | 32.6 | 33.4 | 35.4 | 36.9 |  |
| Аральск | 1000.2 |  | 1011.3 | 63.9 |  | 30.8 | 31.8 | 34.2 | 36.0 |  |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 981.6 |  | 992.937 | 206.7 |  | 34.2 | 34.9 | 36.8 | 38.4 |  |
| Шымкент | 937.5 |  | 946.517 | 604.4 |  | 31.4 | 32.2 | 34.1 | 35.4 |  |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 933.2 |  | 941.988 | 651.3 |  | 30.2 | 30.9 | 33.0 | 34.6 |  |
| Кордай | 881.9 |  | 887.7 | 1145.3 |  | 26.8 | 27.6 | 29.5 | 31.0 |  |
| Шыганак | 966.5 |  | 978.0 | 349.2 |  | 30.0 | 30.7 | 32.8 | 34.5 |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) | 912.7 |  | 920.547 | 846.5 |  | 28.2 | 28.9 | 30.8 | 32.4 |  |
| Жаркент | 934.4 |  | 943.115 | 644.6 |  | 30.0 | 30.7 | 32.6 | 34.1 |  |
| Талдыкорган | 939.1 |  | 948.788 | 602.3 |  | 29.4 | 30.3 | 32.5 | 34.2 |  |
| Баканас | 960.8 |  | 972.1 | 396.2 |  | 31.2 | 32.1 | 34.3 | 35.9 |  |

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года

(продолжение 8-11)

| Область, пункт | Температура воздуха, °С |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца (июля), % | Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя максимальная наиболее теплого месяца года (июля) | абсолютная максимальная |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 25.5 | 40.5 |  | 54 | 266 |  |  |
| Сергеевка | 26.3 | 40.7 |  | 49 | 260 |  |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 27.1 | 41.0 |  | 47 | 238 |  |  |
| Аркалык | 28.3 | 42.4 |  | 38 | 176 |  |  |
| Торгай | 31.6 | 44.5 |  | 32 | 109 |  |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 26.8 | 41.6 |  | 43 | 220 |  |  |
| Кокшетау | 25.8 | 41.6 |  | 49 | 240 |  |  |
| Ерейментау | 26.0 | 39.3 |  | 46 | 268 |  |  |
| Степногорск | 26.5 | 40.4 |  | 45 | 224 |  |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 28.0 | 41.1 |  | 43 | 205 |  |  |
| Экибастуз | 28.0 | 42.0 |  | 42 | 197 |  |  |
| Баянауыл | 26.3 | 39.3 |  | 43 | 254 |  |  |
|  | Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | 29.9 | 41.6 | 40 |  |  | 219 |  |
| Аксай | 30.0 | 42.3 | 39 |  |  | 202 |  |
|  | Атырауская область |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | 33.4 | 44.6 | 29 |  |  | 103 |  |
| Кульсары | 34.5 | 44.7 | 27 |  |  | 103 |  |
|  | Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |
| Актау | 31.2 | 43.3 | 55 |  |  | 83 |  |
| Форт-Шевченко | 29.7 | 41.8 | 59 |  |  | 83 |  |
| Бейнеу | 34.8 | 45.1 | 25 |  |  | 79 |  |
|  | Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | 29.9 | 42.9 | 37 |  |  | 202 |  |
| Шалкар | 31.2 | 44.1 | 26 |  |  | 110 |  |
|  | Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | 29.6 | 40.9 | 44 |  |  | 72 |  |
| Жезказган | 31.6 | 45.1 | 28 |  |  | 105 |  |
| Караганда | 26.8 | 40.2 | 40 |  |  | 227 |  |
| Акадыр | 28.0 | 42.5 | 32 |  |  | 150 |  |
|  | Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 28.5 | 40.3 | 35 |  |  | 182 |  |
| Зайсан | 29.0 | 42.0 | 38 |  |  | 242 |  |
| Катон-Карагай | 23.9 | 36.0 | 50 |  |  | 346 |  |
| Семипалатинск | 28.6 | 42.5 | 40 |  |  | 180 |  |
| Усть-Каменогорск | 28.1 | 42.9 | 45 |  |  | 289 |  |
| Шемонаиха | 27.4 | 41.7 | 45 |  |  | 282 |  |
|  | Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 34.4 | 45.6 | 24 |  |  | 71 |  |
| Аральск | 34.2 | 44.8 | 29 |  |  | 72 |  |
|  | Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 36.3 | 49.1 | 15 |  |  | 72 |  |
| Шымкент | 33.5 | 44.2 | 25 |  |  | 210 |  |
|  | Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 32.9 | 44.5 | 25 |  |  | 174 |  |
| Кордай | 29.1 | 40.4 | 32 |  |  | 290 |  |
| Шыганак | 32.4 | 44.5 | 30 |  |  | 70 |  |
|  | Алматинская область |  |  |  |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) | 30.0 | 43.4 | 36 |  |  | 429 |  |
| Жаркент | 31.9 | 42.0 | 34 |  |  | 134 |  |
| Талдыкорган | 31.6 | 44.2 | 29. |  |  | 220 |  |
| Баканас | 33.4 | 45.0 | 29 |  |  | 109 |  |

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года

(продолжение 12-16)

| Область, пункт | Суточный максимум осадков за год, мм |  | Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с | Повторяемость штилей за год, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средний из максимальных | наибольший из максимальных |  |  |  |  |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 29 | 88 | СЗ | 3.0 | 6 |  |
| Сергеевка | 32 | 101 | З | 2.0 | 9 |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 29 | 84 | С | 2.2 | 15 |  |
| Аркалык | 24 | 55 | СВ | 3.2 | 3 |  |
| Торгай | 22 | 103 | СВ | 2.5 | 6 |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 28 | 86 | СВ | 2.2 | 5 |  |
| Кокшетау | 30 | 81 | З | 2.8 | 16 |  |
| Ерейментау | 33 | 81 | ЮЗ | 2.7 | 14 |  |
| Степногорск | 24 | 55 | З | 3.0 | 6 |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 26 | 78 | З | 2.3 | 7 |  |
| Экибастуз | 30 | 70 | З | 2.7 | 11 |  |
| Баянауыл | 30 | 79 | З | 2.0 | 25 |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | 30 | 86 | СЗ | 1.8 | 16 |  |
| Аксай | 27 | 77 | СЗ | 2.9 | 17 |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | 23 | 56 | ЮЗ | 3.0 | 10 |  |
| Кульсары | 22 | 46 | З | 3.7 | 7 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |
| Актау | 24 | 51 | З | 2.2 | 5 |  |
| Форт-Шевченко | 23 | 74 | С | 3.2 | 11 |  |
| Бейнеу | 23 | 64 | СЗ | 2.4 | 18 |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | 27 | 59 | СЗ | 1.6 | 17 |  |
| Шалкар | 21 | 53 | С | 3.0 | 15 |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | 24 | 27 | СВ | 3.0 | 3 |  |
| Жезказган | 19 | 68 | С | 2.6 | 24 |  |
| Караганда | 25 | 70 | С, СВ | 2.1 | 12 |  |
| Акадыр | 24 | 64 | СЗ | 2.4 | 15 |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 26 | 64 | СВ | 2.7 | 17 |  |
| Зайсан | 25 | 72 | Ю | 2.3 | 29 |  |
| Катон-Карагай | 25 | 53 | В | 2.0 | 16 |  |
| Семипалатинск | 22 | 64 | С | 1.9 | 32 |  |
| Усть-Каменогорск | 31 | 94 | СЗ | 2.7 | 44 |  |
| Шемонаиха | 27 | 65 | С | 2.0 |  |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 17 | 54 | СВ | 1.8 |  | 17 |
| Аральск | 19 | 48 | С | 3.0 |  | 4 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 20 | 62 | СВ, В | 1.8 |  | 12 |
| Шымкент | 38 | 69 | В | 1.3 |  | 26 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 29 | 66 | С | 1.7 |  | 10 |
| Кордай | 33 | 60 | СВ | 2.0 |  | 17 |
| Шыганак | 15 | 32 | СВ | 2.0 |  | 26 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) | 39 | 78 | Ю | 1.0 |  | 22 |
| Жаркент | 18 | 45 | В | 1.8 |  | 12 |
| Талдыкорган | 27 | 52 | СВ | 1.8 |  | 15 |
| Баканас | 18 | 54 | СВ | 1.6 |  | 22 |

Таблица 3.3 - Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °С

| Область, пункт | Январь | Февраль |  | Март | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | -16.8 | -15.7 |  | -8.1 | 3.8 | 12.6 | 18.1 |  | 19.5 | 16.6 | 10.8 |  | 3.2 | -7.2 | -13.6 | 1.9 |
| Сергеевка | -16.6 | -15.9 |  | -8.6 | 4.2 | 13.1 | 18.7 |  | 19.9 | 17.2 | 11.4 |  | 3.5 | -6.8 | -13.4 | 2.2 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | -15.5 | -14.9 |  | -7.5 | 5.5 | 14.0 | 19.6 |  | 20.8 | 18.4 | 12.5 |  | 4.3 | -5.6 | -12.4 | 3.3 |
| Аркалык | -15.3 | -15.0 |  | -8.4 | 5.3 | 13.8 | 19.6 |  | 21.2 | 19.0 | 12.8 |  | 4.0 | -5.4 | -11.9 | 3.3 |
| Торгай | -15.4 | -14.4 |  | -6.5 | 7.9 | 16.6 | 22.6 |  | 24.7 | 22.3 | 15.6 |  | 6.0 | -3.3 | -10.8 | 5.5 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | -15.1 | -14.8 |  | -7.7 | 5.4 | 13.8 | 19.3 |  | 20.7 | 18.3 | 12.4 |  | 4.1 | -5.5 | -12.1 | 3.2 |
| Кокшетау | -14.9 | -14.2 |  | -7.0 | 4.4 | 12.8 | 18.6 |  | 19.9 | 17.3 | 11.7 |  | 3.9 | -5.8 | -11.7 | 2.9 |
| Ерейментау | -14.9 | -14.7 |  | -7.9 | 4.4 | 12.7 | 18.4 |  | 19.9 | 17.5 | 11.8 |  | 3.7 | -6.0 | -11.9 | 2.8 |
| Степногорск | -15.8 | -15.3 |  | -8.2 | 4.5 | 12.5 | 18.4 |  | 19.8 | 17.3 | 11.5 |  | 3.2 | -6.7 | -12.6 | 2.4 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | -16.6 | -15.5 |  | -7.6 | 5.7 | 13.8 | 19.8 |  | 21.4 | 18.6 | 12.3 |  | 4.0 | -6.0 | -13.0 | 3.1 |
| Экибастуз | -14.8 | -14.2 |  | -6.6 | 6.1 | 14.0 | 20.0 |  | 21.4 | 18.9 | 12.7 |  | 4.5 | -5.1 | -11.5 | 3.9 |
| Баянауыл | -13.2 | -12.7 |  | -6.2 | 5.4 | 13.1 | 18.8 |  | 20.3 | 18.0 | 12.1 |  | 4.2 | -4.7 | -10.2 | 3.8 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | -11.3 | -11.3 | -4.2 |  | 8.0 | 15.8 | 20.5 | 22.6 |  | 20.7 | 14.5 | 5.9 |  | -2.0 | -8.2 | 5.9 |
| Аксай | -12.0 | -12.0 | -4.9 |  | 7.7 | 15.6 | 20.7 | 22.9 |  | 20.7 | 14.3 | 5.7 |  | -2.4 | -8.5 | 5.6 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | -7.5 | -7.1 | 0.5 |  | 11.3 | 18.7 | 24.4 | 26.8 |  | 24.7 | 18.0 | 9.2 |  | 1.4 | -4.1 | 9.7 |
| Кульсары | -8.9 | -8.7 | -0.4 |  | 11.4 | 18.9 | 25.0 | 27.5 |  | 25.3 | 18.3 | 9.0 |  | 0.9 | -5.2 | 9.4 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау | -1.2 | -0.4 | 4.7 |  | 11.6 | 17.3 | 22.2 | 25.0 |  | 24.6 | 19.8 | 12.9 |  | 6.1 | 1.3 | 12.0 |
| Форт-Шевченко | -1.2 | -1.3 | 3.8 |  | 11.4 | 17.9 | 23.5 | 26.2 |  | 25.1 | 20.2 | 13.0 |  | 6.2 | 1.4 | 12.4 |
| Бейнеу | -7.0 | -6.7 | 1.1 |  | 12.1 | 19.5 | 25.6 | 28.4 |  | 26.4 | 19.1 | 9.9 |  | 2.0 | -3.9 | 10.6 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | -13.3 | -12.9 | -5.7 |  | 7.0 | 15.2 | 20.7 | 22.8 |  | 20.5 | 14.0 | 5.2 |  | -3.3 | -9.6 | 5.1 |
| Шалкар | -13.5 | -13.2 | -5.0 |  | 9.0 | 17.0 | 23.2 | 25.5 |  | 23.1 | 16.0 | 6.6 |  | -2.1 | -9.2 | 6.5 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | -13.9 | -12.7 | -4.4 |  | 8.2 | 16.3 | 22.2 | 24.2 |  | 22.1 | 15.5 | 6.9 |  | -1.9 | -9.7 | 6.1 |
| Жезказган | -13.8 | -13.2 | -5.0 |  | 8.7 | 16.2 | 22.4 | 24.4 |  | 22.0 | 15.0 | 5.9 |  | -3.0 | -10.2 | 5.8 |
| Караганда | -13.6 | -13.2 | -6.6 |  | 5.8 | 13.3 | 18.9 | 20.4 |  | 18.3 | 12.3 | 4.1 |  | -4.8 | -11.0 | 3.7 |
| Акадыр | -14.8 | -14.2 | -7.1 |  | 6.1 | 13.5 | 19.2 | 21.1 |  | 18.7 | 12.5 | 4.0 |  | -4.9 | -11.9 | 3.5 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | -15.8 | -14.5 | -7.2 |  | 5.9 | 13.3 | 18.9 | 20.9 |  | 19.1 | 12.7 | 4.4 |  | -5.3 | -12.8 | 3.4 |
| Зайсан | -16.5 | -14.1 | -5.9 |  | 8.1 | 15.9 | 21.4 | 23.4 |  | 21.9 | 15.7 | 7.0 |  | -4.2 | -13.1 | 5.0 |
| Катон-Карагай | -13.2 | -11.8 | -6.1 |  | 3.5 | 10.3 | 15.0 | 16.8 |  | 15.2 | 10.0 | 2.7 |  | -5.9 | -11.2 | 2.1 |
| Семипалатинск | -14.9 | -13.8 | -6.6 |  | 6.6 | 14.5 | 20.1 | 21.6 |  | 19.2 | 12.7 | 5.0 |  | -4.3 | -11.5 | 4.1 |
| Усть-Каменогорск | -15.8 | -14.6 | -7.6 |  | 5.6 | 13.7 | 18.6 | 20.2 |  | 18.2 | 12.2 | 5.0 |  | -5.0 | -12.4 | 3.2 |
| Шемонаиха | -15.8 | -14.4 | -7.6 |  | 5.1 | 13.5 | 18.8 | 20.4 |  | 18.2 | 12.2 | 4.6 |  | -5.4 | -12.7 | 3.1 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | -7.7 | -6.1 | 2.0 |  | 13.2 | 20.3 | 26.0 | 27.8 |  | 25.3 | 18.6 | 9.8 |  | 1.7 | -4.7 | 10.5 |
| Аральск | -11.5 | -10.7 | -2.0 |  | 11.0 | 18.9 | 25.2 | 27.5 |  | 25.1 | 17.9 | 8.5 |  | -0.4 | -7.3 | 8.5 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | -4.2 | -1.4 | 6.4 |  | 14.9 | 21.0 | 26.6 | 28.7 |  | 26.7 | 20.2 | 11.7 |  | 4.6 | -1.7 | 12.8 |
| Шымкент | -1.5 | -0.1 | 6.2 |  | 13.5 | 18.5 | 23.8 | 26.4 |  | 25.1 | 19.6 | 12.5 |  | 6.1 | 0.9 | 12.6 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | -3.7 | -2.4 | 4.0 |  | 11.9 | 17.4 | 22.9 | 25.4 |  | 23.5 | 17.8 | 10.6 |  | 3.9 | -1.6 | 10.8 |
| Кордай | -5.5 | -4.7 | 0.7 |  | 8.9 | 14.2 | 19.6 | 22.7 |  | 21.6 | 16.0 | 8.5 |  | 1.9 | -3.0 | 8.4 |
| Шыганак | -11.1 | -9.3 | -1.1 |  | 11.0 | 18.4 | 24.1 | 25.9 |  | 23.7 | 17.1 | 8.8 |  | 0.3 | -7.3 | 8.4 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы, ОГМС | -5.3 | -3.6 | 2.9 |  | 11.5 | 16.5 | 21.5 | 23.8 |  | 22.7 | 17.5 | 9.9 |  | 2.6 | -2.9 | 9.8 |
| Жаркент | -7.5 | -4.2 | 4.4 |  | 13.3 | 18.6 | 22.8 | 24.4 |  | 23.1 | 17.9 | 10.5 |  | 2.7 | -4.2 | 10.2 |
| Талдыкорган | -8.5 | -6.1 | 1.2 |  | 11.2 | 16.9 | 22.1 | 24.2 |  | 22.5 | 16.7 | 9.1 |  | 1.1 | -5.5 | 8.8 |
| Баканас | -10.3 | -7.5 | 1.0 |  | 11.8 | 18.2 | 23.9 | 25.8 |  | 23.7 | 17.2 | 9.1 |  | 0.7 | -6.7 | 8.9 |

Таблица 3.4 - Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха

| Область, пункт | Январь | Февраль |  | Март | Апрель | Май |  | Июнь | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 8.5 | 9.3 |  | 9.8 | 10.3 | 13.1 |  | 12.8 | 11.6 | 11.6 |  | 11.4 | 8.8 | 7.6 |  | 8.3 | 10.3 |
| Сергеевка | 9.1 | 9.6 |  | 10.1 | 11.1 | 14.2 |  | 13.7 | 12.5 | 12.8 |  | 12.5 | 9.7 | 8 |  | 8.7 | 11 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 9.1 | 10 |  | 10.1 | 11.3 | 13.6 |  | 13.3 | 12.3 | 12.6 |  | 12.3 | 9.7 | 7.7 |  | 8.5 | 10.9 |
| Аркалык | 8.5 | 9.4 |  | 9.3 | 11.7 | 14.6 |  | 14.9 | 14.3 | 14.6 |  | 14.2 | 11 | 8.3 |  | 8.4 | 11.6 |
| Торгай | 8.6 | 9.2 |  | 9.4 | 11.3 | 13.4 |  | 13.9 | 13.5 | 13.7 |  | 13.4 | 10.7 | 8 |  | 8.2 | 11.1 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 9 | 9.8 |  | 9.6 | 10.7 | 13.2 |  | 13.2 | 12.4 | 12.8 |  | 12.8 | 9.8 | 7.9 |  | 8.5 | 10.8 |
| Кокшетау | 8.6 | 9.5 |  | 9.9 | 11.2 | 13.4 |  | 13.3 | 12.2 | 12.1 |  | 11.6 | 9 | 7.7 |  | 8.2 | 10.6 |
| Ерейментау | 8.3 | 9 |  | 9.1 | 10.8 | 13 |  | 13 | 12 | 11.9 |  | 11.8 | 9.1 | 7.7 |  | 8 | 10.3 |
| Степногорск | 8.7 | 9.4 |  | 9.8 | 11.8 | 14 |  | 13.9 | 12.9 | 13 |  | 12.8 | 10.2 | 8.2 |  | 8.4 | 11.1 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 9.6 | 10.7 |  | 10.4 | 12.4 | 14 |  | 13.5 | 12.6 | 12.8 |  | 12.9 | 10.5 | 8.5 |  | 9.2 | 11.4 |
| Экибастуз | 9.1 | 10 |  | 10.1 | 12.4 | 14.2 |  | 13.8 | 12.7 | 12.7 |  | 12.8 | 10.4 | 8.7 |  | 8.8 | 11.3 |
| Баянауыл | 9.1 | 9.9 |  | 9.8 | 11.5 | 12.8 |  | 12.7 | 11.7 | 11.7 |  | 11.8 | 9.5 | 8.3 |  | 8.6 | 10.6 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | 8.2 | 9 |  | 8.7 | 11.6 | 14 |  | 14.1 | 14 | 14.4 |  | 13.6 | 10.1 | 6.9 |  | 7.3 | 11 |
| Аксай | 8.3 | 9.3 |  | 8.8 | 11.8 | 14.8 |  | 14.7 | 14.4 | 14.9 |  | 14 | 10.3 | 6.9 |  | 7.6 | 11.3 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | 7.7 | 8.6 |  | 9.3 | 12.1 | 12.7 |  | 13 | 13.3 | 13.6 |  | 13 | 10.6 | 8 |  | 6.8 | 10.7 |
| Кульсары | 7.5 | 8.6 |  | 9.3 | 12.8 | 13.3 |  | 13.8 | 13.5 | 13.9 |  | 14 | 11.6 | 7.7 |  | 6.7 | 11.1 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау | 8.4 | 9.6 |  | 11.3 | 13.8 | 15 |  | 15.3 | 15.1 | 15.7 |  | 15.8 | 14 | 10.2 |  | 7.9 | 12.7 |
| Форт-Шевченко | 6.8 | 7.7 |  | 9.2 | 11.2 | 11.6 |  | 11.7 | 11.4 | 11.7 |  | 11.5 | 10 | 7.7 |  | 6.3 | 9.7 |
| Бейнеу | 6.7 | 7.5 |  | 8.1 | 8.9 | 9 |  | 9.4 | 10.3 | 10.2 |  | 10.1 | 9.3 | 7.6 |  | 6.3 | 8.6 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | 5.2 | 5.8 |  | 6.2 | 7.1 | 7 |  | 6.7 | 6.8 | 7.2 |  | 6.9 | 6.3 | 5.4 |  | 4.9 | 6.3 |
| Шалкар | 8 | 8.9 |  | 8.8 | 12 | 13.6 |  | 14.1 | 13.7 | 14.4 |  | 13.9 | 11.2 | 7.6 |  | 7.3 | 11.1 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | 9.1 | 10.4 |  | 10 | 11.1 | 11.3 |  | 11.2 | 11 | 11.6 |  | 12 | 10.6 | 8.6 |  | 8.5 | 10.5 |
| Жезказган | 10.3 | 10.9 |  | 10.2 | 13.6 | 15.7 |  | 16.1 | 15.6 | 16.1 |  | 16.6 | 13.9 | 10.2 |  | 9.6 | 13.2 |
| Караганда | 9 | 10 |  | 9.3 | 11.6 | 13.5 |  | 13.5 | 12.9 | 13.2 |  | 13.2 | 10.6 | 8.4 |  | 8.5 | 11.1 |
| Акадыр | 9.3 | 10.1 |  | 9.6 | 12.2 | 14.5 |  | 14.8 | 14.5 | 15.1 |  | 15 | 11.8 | 8.5 |  | 8.5 | 12 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 11.2 | 12.3 |  | 11.9 | 13.8 | 15.6 |  | 15.7 | 15.3 | 16.2 |  | 16.7 | 14.1 | 11.1 |  | 10.9 | 13.7 |
| Зайсан | 8.5 | 9.3 |  | 9.3 | 11.3 | 11.8 |  | 11.2 | 10.9 | 11.4 |  | 11.8 | 10.7 | 8.4 |  | 8.1 | 10.2 |
| Катон-Карагай | 8.2 | 9.4 |  | 10 | 10.1 | 11.1 |  | 10.9 | 10.5 | 11 |  | 11 | 9.5 | 8.2 |  | 7.9 | 9.8 |
| Семипалатинск | 10.1 | 11.4 |  | 11 | 13.1 | 15.1 |  | 14.7 | 14 | 14.9 |  | 15.4 | 12 | 9.4 |  | 9.4 | 12.5 |
| Усть-Каменогорск | 11.6 | 13.1 |  | 12.2 | 13.1 | 15.3 |  | 15.2 | 14.8 | 15.8 |  | 15.9 | 12.4 | 10 |  | 10.6 | 13.3 |
| Шемонаиха | 11.1 | 12.4 |  | 11.9 | 12.2 | 14.8 |  | 14.3 | 13.8 | 14.5 |  | 14.7 | 11.4 | 9.5 |  | 10.1 | 12.6 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 9.9 | 10.9 | 12.3 |  | 14.4 | 15.5 | 16 |  | 16 | 16.4 | 17.1 |  | 15.9 | 12.4 | 9.7 |  | 13.9 |
| Аральск | 8.5 | 9.6 | 10.2 |  | 13.6 | 14.9 | 15.4 |  | 14.8 | 15 | 15.2 |  | 13.5 | 9.9 | 7.8 |  | 12.4 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 9.6 | 10.4 | 12.4 |  | 13.9 | 15.4 | 16.8 |  | 17.2 | 17.5 | 18 |  | 16.7 | 12.9 | 9.7 |  | 14.2 |
| Шымкент | 9.7 | 10.2 | 10.8 |  | 11.9 | 12.9 | 14.3 |  | 14.8 | 15.2 | 15 |  | 13 | 10.7 | 9.5 |  | 12.3 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 10.5 | 10.5 | 10.9 |  | 13 | 14.1 | 15.5 |  | 16.3 | 16.9 | 16.7 |  | 14.3 | 11.3 | 10.3 |  | 13.4 |
| Кордай | 7.9 | 8.1 | 8.4 |  | 10.4 | 10.8 | 12.1 |  | 12.8 | 12.6 | 11.9 |  | 10.3 | 8.6 | 7.9 |  | 10.2 |
| Шыганак | 9.3 | 10.2 | 10.4 |  | 12.3 | 12.9 | 13.2 |  | 13 | 13.3 | 13.6 |  | 12.3 | 9.1 | 8.1 |  | 11.5 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы, ОГМС | 9.6 | 9.4 | 9.6 |  | 11.1 | 11.1 | 11.5 |  | 12 | 12.5 | 12.5 |  | 11.4 | 9.5 | 9 |  | 10.8 |
| Жаркент | 11.5 | 10.9 | 11.8 |  | 14.2 | 14.2 | 14.1 |  | 14.6 | 15.6 | 15.8 |  | 14.1 | 11.2 | 10.4 |  | 13.2 |
| Талдыкорган | 12.4 | 12 | 11.3 |  | 13.7 | 14.2 | 14.7 |  | 15.2 | 16.1 | 16.2 |  | 14.3 | 11.4 | 11.1 |  | 13.6 |
| Баканас | 11 | 11 | 12 |  | 15.2 | 15.7 | 15.8 |  | 15.6 | 16.6 | 16.9 |  | 14.5 | 10.7 | 9.5 |  | 13.7 |

Таблица 3.5 - Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов

| Область, пункт | Среднее число дней с минимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  |  | Среднее число дней с максимальной температурой воздуха равной и выше |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -35°С |  | -30°С | -25°С | 25°С | 30°С | 34°С |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 1.6 |  | 8.0 | 24.3 | 52.5 | 13.1 | 1.5 |
| Сергеевка | 2.3 |  | 9.2 | 27.0 | 63.8 | 20.1 | 3.6 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 1.4 |  | 5.6 | 20.6 | 72.3 | 26.3 | 6.2 |
| Аркалык | 0.5 |  | 5.3 | 19.8 | 81.0 | 32.0 | 7.7 |
| Торгай | 0.1 |  | 2.2 | 13.4 | 90.2 | 48.2 | 18.7 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 0.7 |  | 5.2 | 18.9 | 66.4 | 20.8 | 3.8 |
| Кокшетау | 1.3 |  | 5.8 | 19.4 | 55.8 | 15.6 | 2.1 |
| Ерейментау | 0.8 |  | 5.0 | 17.3 | 56.1 | 16.1 | 3.2 |
| Степногорск | 1.6 |  | 7.2 | 22.8 | 63.5 | 18.2 | 3.9 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 2.1 |  | 9.9 | 28.0 | 77.4 | 28.0 | 7.1 |
| Экибастуз | 1.3 |  | 7.5 | 20.6 | 74.4 | 27.2 | 7.0 |
| Баянауыл | 0.5 |  | 4.3 | 14.1 | 61.9 | 18.6 | 3.2 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск |  | 0.3 | 2.0 | 9.5 | 93.3 | 42.1 | 14.2 |
| Аксай |  | 0.6 | 3.5 | 11.9 | 94.6 | 44.0 | 14.9 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау |  | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 119.3 | 72.0 | 32.5 |
| Кульсары |  | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 85.5 | 53.8 | 27.2 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.3 | 54.9 | 22.3 |
| Форт-Шевченко |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 36.2 | 9.5 |
| Бейнеу |  | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 128.2 | 85.4 | 46.9 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе |  | 0.5 | 3.5 | 14.6 | 92.6 | 43.6 | 14.5 |
| Шалкар |  | 0.4 | 3.7 | 15.6 | 117.5 | 71.9 | 31.9 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш |  | 0.1 | 1.4 | 9.2 | 95.7 | 33.7 | 6.3 |
| Жезказган |  | 0.6 | 4.6 | 18.2 | 109.1 | 60.8 | 22.1 |
| Караганда |  | 0.3 | 3.1 | 13.4 | 69.0 | 21.7 | 4.7 |
| Акадыр |  | 1.6 | 9.2 | 26.3 | 72.5 | 25.6 | 5.2 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз |  | 1.4 | 7.7 | 24.2 | 82.9 | 31.0 | 6.9 |
| Зайсан |  | 2.0 | 5.4 | 17.4 | 86.5 | 33.7 | 7.7 |
| Катон-Карагай |  | 0.3 | 1.6 | 9.1 | 27.9 | 4.1 | 0.3 |
| Семипалатинск |  | 2.5 | 9.4 | 22.6 | 85.5 | 33.3 | 7.9 |
| Усть-Каменогорск |  | 6.5 | 17.9 | 36.8 | 82.5 | 30.0 | 6.5 |
| Шемонаиха |  | 4.4 | 13.7 | 27.8 | 74.0 | 24.6 | 4.8 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда |  | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 140.6 | 93.7 | 47.3 |
| Аральск |  | 0.0 | 0.6 | 4.1 | 130.5 | 82.4 | 38.3 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан |  | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 144.2 | 103.6 | 63.3 |
| Шымкент |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.7 | 87.9 | 37.2 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз |  | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 129.8 | 76.9 | 28.9 |
| Кордай |  | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 90.3 | 31.8 | 5.3 |
| Шыганак |  | 0.0 | 1.2 | 6.6 | 121.1 | 69.7 | 25.6 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) |  | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 108.2 | 44.5 | 9.4 |
| Жаркент |  | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 137.4 | 78.4 | 25.3 |
| Талдыкорган |  | 0.0 | 0.7 | 4.8 | 120.7 | 64.3 | 22.4 |
| Баканас |  | 0.2 | 1.8 | 7.6 | 133.9 | 84.0 | 37.2 |

Таблица 3.6 - Глубина промерзания грунта, см

| Пункт | Средняя из максимальных за год | Наибольшая из максимальных |
| --- | --- | --- |
| Северо-Казахстанская область |  |  |
| Булаево | 120 | >150 |
| Костанайская область |  |  |
| Джетыгара | 119 | 156 |
| Диевская | 155 | >150 |
| Аршалинский з/свх | 142 | >150 |
| Костанай | 143 | 203 |
| Михайловка | 133 | >150 |
| Сарыколь | 126 | >150 |
| Пресногорьковка | 109 | >150 |
| Акмолинская область |  |  |
| Аршалы | 183 | 274 |
| Атбасар | 143 | >150 |
| Балкашино | 121 | >150 |
| Жалтыр | 148 | >150 |
| Егиндыколь | 143 | >150 |
| Щучинск | 123 | >150 |
| Павлодарская область |  |  |
| Голубовка | 129 | >150 |
| Ертис | 163 | >150 |
| Михайловка | >150 | >150 |
| Красноармейка | 165 | >150 |
| Успенка | 161 | >150 |
| Федоровка | 142 | >150 |
| Щербакты | 227 | >150 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |
| Каменка | 76 | 107 |
| Джаныбек | 88 | 126 |
| Актюбинская область |  |  |
| Комсомолец | 128 | >150 |
| Кос-Истек | 90 | 170 |
| Мартук | 126 | >150 |
| Новороссийское | 112 | >150 |
| Родниковка | 68 | 137 |
| Карагандинская область |  |  |
| Карагандинская с-х оп.ст. | 135 | 150 |
| Карасу | 150 | >150 |
| Жолболды | 132 | >150 |
| Корнеевка | 141 | 174 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |
| Урджар | 43 | 105 |
| Шемонаиха | 99 | 150 |
| Семиярка | 153 | 197 |
| Акжар (ВКО) | 119 | >150 |
| Жамбылская область |  |  |
| Саудакент | 47 | 98 |
| Кулан | 21 | 60 |
| Алматинская область |  |  |
| Жаркент | 65 | 99 |
| Аксенгер | 46 | 100 |

Таблица 3.7 - Глубина нулевой изотермы в грунте, см

| Пункт | Средняя из максимальных за год | Максимум обеспеченностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,90 | 0,98 |
| Костанайская область |  |  |  |
| Костанай | 180 | 214 | 234 |
| Пресногорьковка | 123 | 189 | 228 |
| Акмолинская область |  |  |  |
| Аршалы | 182 | 251 | 292 |
| Астана | 142 | 190 | 219 |
| Кокшетау | 145 | 201 | 235 |
| ЗКО |  |  |  |
| Джанибек | 91 | 122 | 140 |
| Жалпактал | 98 | 124 | 140 |
| Уральск | 95 | 137 | 162 |
| Карагандинская область |  |  |  |
| Балхаш | 92 | 130 | 152 |
| Жолболды | 161 | 216 | 249 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |
| Катон-Карагай | 180 | 246 | 286 |
| Кызылординская область |  |  |  |
| Арал тенизи | 109 | 163 | 195 |
| Алматинская область |  |  |  |
| Айдарлы | 64 | 91 | 107 |
| Алматы ОГМС | 43 | 64 | 76 |
| Баканас | 61 | 92 | 80 |
| Жаркент | 73 | 101 | 117 |
| Кам. плато | 42 | 59 | 68 |

Таблица 3.8 - Средняя за месяц и год относительная влажность, %

| Область, пункт | Январь | Февраль | Март | Апрель |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |  | Ноябрь | Декабрь |  | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 82 | 81 | 81 | 70 |  | 58 | 63 | 70 | 72 | 72 | 77 |  | 84 | 83 |  | 74 |  |
| Сергеевка | 82 | 82 | 83 | 70 |  | 55 | 57 | 65 | 66 | 67 | 74 |  | 82 | 82 |  | 72 |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 83 | 82 | 82 | 68 |  | 58 | 57 | 64 | 64 | 64 | 72 |  | 82 | 83 |  | 72 |  |
| Аркалык | 80 | 79 | 81 | 68 |  | 57 | 59 | 67 | 69 | 68 | 75 |  | 82 | 80 |  | 72 |  |
| Торгай | 74 | 71 | 72 | 60 |  | 50 | 43 | 42 | 43 | 49 | 60 |  | 73 | 74 |  | 59 |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 78 | 77 | 79 | 64 |  | 54 | 53 | 59 | 57 | 58 | 68 |  | 80 | 79 |  | 67 |  |
| Кокшетау | 76 | 76 | 76 | 65 |  | 57 | 58 | 65 | 66 | 65 | 71 |  | 78 | 76 |  | 69 |  |
| Ерейментау | 80 | 80 | 81 | 65 |  | 56 | 55 | 60 | 59 | 60 | 69 |  | 79 | 79 |  | 69 |  |
| Степногорск | 79 | 79 | 80 | 65 |  | 56 | 56 | 61 | 60 | 61 | 70 |  | 81 | 80 |  | 69 |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 79 | 79 | 80 | 62 |  | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 71 |  | 80 | 80 |  | 69 |  |
| Экибастуз | 78 | 78 | 77 | 60 |  | 52 | 51 | 57 | 57 | 57 | 66 |  | 77 | 77 |  | 66 |  |
| Баянауыл | 2 | 2 | 3.2 | 5.2 |  | 7.7 | 10.7 | 13 | 11.2 | 7.4 | 5.3 |  | 3.5 | 2.3 |  | 6.1 |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | 83 | 80 | 80 | 64 |  | 54 | 56 | 58 | 57 | 62 | 72 |  | 82 | 83 |  | 69 |  |
| Аксай | 83 | 80 | 80 | 64 |  | 54 | 56 | 58 | 57 | 62 | 72 |  | 82 | 83 |  | 69 |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | 84 | 80 | 73 | 58 |  | 50 | 45 | 45 | 45 | 52 | 64 |  | 79 | 83 |  | 63 |  |
| Кульсары | 83 | 81 | 76 | 58 |  | 49 | 41 | 40 | 40 | 46 | 59 |  | 77 | 82 |  | 61 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актау | 79 | 75 | 70 |  | 67 | 66 | 62 | 60 | 57 | 57 | 62 | 74 |  |  | 78 |  | 67 |
| Форт-Шевченко | 81 | 79 | 74 |  | 69 | 67 | 66 | 66 | 63 | 61 | 66 | 75 |  |  | 78 |  | 70 |
| Бейнеу | 82 | 79 | 73 |  | 56 | 48 | 40 | 40 | 39 | 46 | 58 | 75 |  |  | 80 |  | 60 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | 81 | 79 | 79 |  | 66 | 57 | 54 | 55 | 54 | 58 | 69 | 80 |  |  | 82 |  | 68 |
| Шалкар | 83 | 82 | 80 |  | 61 | 50 | 41 | 41 | 40 | 44 | 61 | 78 |  |  | 82 |  | 62 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балхаш | 79 | 78 | 75 |  | 56 | 51 | 46 | 49 | 47 | 47 | 60 | 74 |  |  | 79 |  | 62 |
| Жезказган | 78 | 77 | 75 |  | 57 | 48 | 40 | 42 | 40 | 44 | 60 | 76 |  |  | 79 |  | 60 |
| Караганда | 79 | 78 | 78 |  | 61 | 54 | 50 | 55 | 52 | 53 | 65 | 77 |  |  | 78 |  | 65 |
| Акадыр | 81 | 81 | 80 |  | 61 | 52 | 47 | 49 | 48 | 48 | 64 | 78 |  |  | 82 |  | 64 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 78 | 76 | 76 |  | 61 | 54 | 51 | 53 | 49 | 51 | 65 | 77 |  |  | 79 |  | 64 |
| Зайсан | 81 | 79 | 75 |  | 55 | 48 | 44 | 45 | 43 | 47 | 60 | 77 |  |  | 82 |  | 61 |
| Катон-Карагай | 70 | 68 | 68 |  | 55 | 49 | 46 | 52 | 50 | 50 | 59 | 69 |  |  | 68 |  | 59 |
| Семипалатинск | 75 | 75 | 76 |  | 59 | 53 | 53 | 60 | 59 | 60 | 67 | 74 |  |  | 75 |  | 66 |
| Усть-Каменогорск | 76 | 75 | 77 |  | 64 | 57 | 62 | 67 | 64 | 63 | 69 | 77 |  |  | 77 |  | 69 |
| Шемонаиха | 77 | 75 | 76 |  | 64 | 55 | 58 | 64 | 62 | 61 | 68 | 77 |  |  | 78 |  | 68 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 79 | 76 | 70 |  | 52 | 46 | 42 | 43 | 43 | 47 | 58 | 74 |  |  | 79 |  | 59 |
| Аральск | 84 | 82 | 76 |  | 53 | 45 | 37 | 37 | 37 | 43 | 58 | 76 |  |  | 82 |  | 59 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 79 | 73 | 63 |  | 50 | 44 | 33 | 34 | 32 | 36 | 50 | 70 |  |  | 79 |  | 54 |
| Шымкент | 73 | 72 | 68 |  | 62 | 56 | 43 | 38 | 34 | 39 | 54 | 68 |  |  | 73 |  | 57 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 72 | 70 | 64 |  | 51 | 46 | 42 | 42 | 43 | 46 | 56 | 68 |  |  | 72 |  | 56 |
| Кордай | 74 | 77 | 77 |  | 64 | 59 | 49 | 43 | 39 | 43 | 59 | 71 |  |  | 73 |  | 61 |
| Шыганак | 81 | 79 | 74 |  | 55 | 48 | 43 | 44 | 44 | 47 | 61 | 77 |  |  | 83 |  | 61 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы | 78 | 76 | 71 |  | 59 | 57 | 49 | 47 | 45 | 49 | 63 | 73 |  |  | 79 |  | 62 |
| Жаркент | 76 | 75 | 65 |  | 50 | 49 | 49 | 51 | 50 | 51 | 59 | 71 |  |  | 77 |  | 60 |
| Талдыкорган | 78 | 76 | 71 |  | 54 | 52 | 47 | 45 | 43 | 46 | 60 | 74 |  |  | 78 |  | 60 |
| Баканас | 80 | 78 | 71 |  | 54 | 49 | 45 | 46 | 45 | 47 | 59 | 75 |  |  | 81 |  | 61 |

Таблица 3.9 - Снежный покров

| Область, пункт | Высота снежного покрова, см |  |  | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя из наибольших декадных за зиму | максимальная из наибольших декадных | максимальная суточная за зиму на последний день декады |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Петропавловск | 48.6 | 124.0 | 58.0 | 156.0 |
| Сергеевка | 30.0 | 54.0 | 47.0 | 153.0 |
| Костанайская область |  |  |  |  |
| Костанай | 29.8 | 56.0 | 42.0 | 150.0 |
| Аркалык | 74 | 144 | 52 | 133 |
| Торгай | 37 | 79 | 47 | 120 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |
| Астана | 27.2 | 42.0 | - | 147.0 |
| Кокшетау | 26.0 | 70.0 | 37.0 | 149.0 |
| Ерейментау | 42 | 89 | 30 | 152 |
| Степногорск | 22 | 36 | 38 | 153 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |
| Павлодар | 27.3 | 56.0 | 33.0 | 137.0 |
| Экибастуз | 14.2 | 33.0 | 21.0 | 130.0 |
| Баянауыл | 33 | 62 | 28 | 144 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Уральск | 34.7 | 59.0 | 45.0 | 123.0 |
| Аксай | 28 | 54 | 46 | 121 |
| Атырауская область |  |  |  |  |
| Атырау | 12 | 42 | 30 | 55 |
| Кульсары | 10 | 26 | 29 | 73 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |
| Актау | 7.8 | 42.0 | 64.0 | 15.0 |
| Форт-Шевченко | 6 | 40 | 6 | 20 |
| Бейнеу | 11 | 31 | 25 | 56 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |
| Актобе | 32.7 | 65.0 | 35.0 | 134.0 |
| Шалкар | 22 | 49 | 48 | 107 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |
| Балкаш | 12.8 | 30.0 | 27.0 | 95.0 |
| Жезказган | 23.1 | 71.0 | 45.0 | 109.0 |
| Караганда | 32.1 | 42.0 | 41.0 | 149.0 |
| Акадыр | 17 | 45 | 27 | 127 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |
| Аягоз | 28.4 | 93.0 | - | 134.0 |
| Зайсан | 26.2 | 73.0 | 69.0 | 136.0 |
| Катон-Карагай | 26.9 | 89.0 | 48.0 | 160.0 |
| Семипалатинск | 24.1 | 50.0 | 51.0 | 133.0 |
| Усть-Каменогорск | 57.4 | 104.0 | - | 147.0 |
| Шемонаиха | 49 | 83 | 85 | 151 |
|  | Кызылординская область |  |  |  |
| Кызылорда | 9.4 | 41.0 | 10.0 | 60.0 |
| Аральск | 10 | 28 | 28 | 90 |
|  | Южно-Казахстанская область |  |  |  |
| Туркестан | 8.1 | 34.0 | 30.0 | 40.0 |
| Шымкент | 22.4 | 62.0 | 59.0 | 66.0 |
|  | Жамбылская область |  |  |  |
| Тараз | 14.4 | 50.0 | 46.0 | 67 |
| Кордай | 22 | 50 | 52 | 105 |
| Шыганак | 9 | 22 | 21 | 77 |
|  | Алматинская область |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) | 22.5 | 43.0 | - | 102.0 |
| Жаркент | 10.4 | 31.0 | 30.0 | 68.0 |
| Баканас | 11 | 27 | 25 | 83 |

Таблица 3.10 - Среднее число дней с атмосферными явлениями за год

| Область, пункт | Пыльная буря |  | Туман | Метель | Гроза |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск | 0.7 |  | 22 | 26 | 23 |  |
| Сергеевка | 0.7 |  | 20 | 35 | 27 |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |
| Костанай | 4.1 |  | 15 | 9 | 21 |  |
| Аркалык | 0.4 |  | 48 | 49 | 12 |  |
| Торгай | 8.3 |  | 22 | 13 | 10 |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |
| Астана | 4.8 |  | 23 | 26 | 24 |  |
| Кокшетау | 0.5 |  | 10 | 24 | 22 |  |
| Ерейментау | 2.1 |  | 21 | 51 | 22 |  |
| Степногорск | 2.0 |  | 28 | 37 | 27 |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар | 2.9 |  | 17 | - | 26 |  |
| Экибастуз | 2.6 |  | 13 | 16 | 23 |  |
| Баянауыл | 1.2 |  | 10 | 20 | 27 |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Уральск | 4 |  | 28 | 10 | 20.8 |  |
| Аксай | 22.3 |  | 35 | 25 | 22.4 |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |
| Атырау | 24.1 |  | 31 | 5 | 10 |  |
| Кульсары | 13.5 |  | 25 | 7 | 8 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |
| Актау | 4.3 | 21 |  | 1 | 4.93 |  |
| Форт-Шевченко | 3.6 | 12 |  | 1 | - |  |
| Бейнеу | 4.0 | 20 |  | 4 | 2.03 |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |
| Актобе | 8.5 | 18 |  | 26 | 21 |  |
| Шалкар | 18.7 | 30 |  | 14 | 13 |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш | 9.1 | 17 |  | 8 | 19 |  |
| Жезказган | 2.3 | 22 |  | 9 | 13 |  |
| Караганда | 3.4 | 15 |  | 18 | 24 |  |
| Акадыр | 3 | 15 |  | 11 | 20 |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз | 4.3 | 17 |  | 22 | 21 |  |
| Зайсан | 3.0 | 22 |  | 4 | 22 |  |
| Катон-Карагай | 2.0 | 5 |  | 9 | 35 |  |
| Семипалатинск | 8.6 | 6 |  | 11 | 34 |  |
| Усть-Каменогорск | 1.6 | 50 |  | 10 | 26 |  |
| Шемонаиха | 0.9 | 8 |  | 22 | 24 |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда | 18.1 | 21 |  | 2 | 8 |  |
| Аральск | 64.1 | 26 |  | 10 | 13 |  |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан | 5.3 | 17 |  | 2 | 12 |  |
| Шымкент | 3.9 | 29 |  | 3 | 19 |  |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |
| Тараз | 0.8 | 33 |  | 1 | 19 |  |
| Кордай | 0 | 92 |  | 5 | 18 |  |
| Шыганак | 2 | 16 |  | 1 | 15 |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |
| Алматы (ОГМС) | 0.6 | 32 |  | 0 | 32 |  |
| Жаркент | 3.0 | 12 |  | 0 | 21 |  |
| Талдыкорган | 2.9 | 16 |  | 2 | 21 |  |
| Баканас | 42.6 | 25 |  | 3 | 22 |  |

Таблица 3.11 - Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы

| Область, пункт |  | Январь |  | Февраль | Март | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль | Август |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Петропавловск |  | 68 |  | 120 | 186 | 225 |  | 279 |  | 294 |  | 283 | 220 |  | 169 | 105 | 70 | 51 | 2071 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костанай |  | 95 |  | 135 | 197 | 240 |  | 301 |  | 332 |  | 325 | 281 |  | 208 | 134 | 92 | 78 | 2419 |
| Рудный |  | 105 |  | 144 | 209 | 254 |  | 313 |  | 342 |  | 334 | 294 |  | 220 | 150 | 106 | 92 | 2562 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана |  | 108 |  | 141 | 192 | 245 |  | 310 |  | 332 |  | 330 | 300 |  | 231 | 152 | 99 | 92 | 2531 |
| Кокшетау |  | 91 |  | 127 | 189 | 238 |  | 294 |  | 313 |  | 310 | 256 |  | 190 | 127 | 90 | 75 | 2298 |
| Атбасар |  | 107 |  | 133 | 194 | 233 |  | 295 |  | 318 |  | 328 | 286 |  | 218 | 137 | 94 | 91 | 2434 |
| Щучинск |  | 95 |  | 131 | 190 | 236 |  | 297 |  | 322 |  | 319 | 268 |  | 201 | 131 | 94 | 79 | 2364 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар |  | 100 |  | 129 | 189 | 241 |  | 309 |  | 338 |  | 326 | 289 |  | 220 | 148 | 97 | 86 | 2471 |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральск |  | 78 |  | 114 | 167 | 225 |  | 314 |  | 316 |  | 326 | 293 |  | 218 | 131 | 64 | 64 | 2310 |
| Джаныбек |  | 71 |  | 107 | 162 | 214 |  | 305 |  | 304 |  | 321 | 296 |  | 231 | 153 | 65 | 55 | 2283 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау |  | 107 |  | 146 | 179 | 234 |  | 312 |  | 331 |  | 347 | 328 |  | 268 | 199 | 107 | 77 | 2635 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тущибек |  | 128 |  | 149 | 176 | 223 |  | 286 |  | 313 |  | 336 | 317 |  | 269 | 205 | 112 | 100 | 2614 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе |  | 77 |  | 118 | 167 | 223 |  | 306 |  | 328 |  | 332 | 292 |  | 221 | 134 | 73 | 55 | 2326 |
| Иргиз |  | 114 |  | 148 | 198 | 259 |  | 329 |  | 349 |  | 365 | 338 |  | 277 | 184 | 105 | 101 | 2767 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балкаш |  | 149 |  | 176 | 238 | 282 |  | 346 |  | 368 |  | 379 | 365 |  | 302 | 237 | 150 | 133 | 3125 |
| Жезказган |  | 109 |  | 142 | 196 | 257 |  | 327 |  | 360 |  | 361 | 346 |  | 282 | 200 | 117 | 96 | 2793 |
| Караганда |  | 110 |  | 139 | 194 | 233 |  | 306 |  | 340 |  | 329 | 303 |  | 244 | 165 | 113 | 97 | 2572 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аягоз |  | 139 |  | 164 | 223 | 259 |  | 315 |  | 345 |  | 349 | 341 |  | 272 | 199 | 146 | 125 | 2876 |
| Зайсан |  | 143 |  | 161 | 213 | 236 |  | 292 |  | 318 |  | 324 | 313 |  | 251 | 194 | 134 | 123 | 2702 |
| Катон-Карагай |  | 126 |  | 157 | 230 | 241 |  | 285 |  | 303 |  | 301 | 285 |  | 234 | 176 | 129 | 103 | 2570 |
| Семипалатинск |  | 112 |  | 140 | 201 | 244 |  | 315 |  | 340 |  | 327 | 308 |  | 238 | 159 | 113 | 100 | 2597 |
| Усть-Каменогорск |  | 102 |  | 130 | 179 | 225 |  | 296 |  | 327 |  | 323 | 305 |  | 226 | 144 | 103 | 78 | 2438 |
| Кокпекты |  | 111 |  | 143 | 209 | 255 |  | 312 |  | 337 |  | 340 | 327 |  | 260 | 182 | 122 | 102 | 2699 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызылорда |  | 109 |  | 143 | 198 | 250 |  | 331 |  | 366 |  | 387 | 362 |  | 302 | 218 | 123 | 89 | 2876 |
| Аральск |  | 113 |  | 161 | 200 | 257 |  | 334 |  | 366 |  | 379 | 357 |  | 297 | 224 | 132 | 100 | 2918 |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туркестан |  | 128 |  | 152 | 206 | 261 |  | 334 |  | 382 |  | 406 | 383 |  | 319 | 249 | 157 | 122 | 3098 |
| Шымкент |  | 102 |  | 123 | 157 | 217 |  | 293 |  | 340 |  | 365 | 353 |  | 283 | 199 | 128 | 103 | 2662 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум | 137 |  | 157 |  | 204 | 264 | 330 |  | 373 |  | 391 |  | 373 | 310 |  | 226 | 157 | 120 | 3041 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы | 114 |  | 122 |  | 149 | 194 | 237 |  | 277 |  | 296 |  | 293 | 249 |  | 188 | 123 | 98 | 2339 |
| Жаркент | 145 |  | 160 |  | 204 | 243 | 286 |  | 304 |  | 326 |  | 310 | 266 |  | 228 | 171 | 133 | 2775 |
| Талдыкорган | 133 |  | 150 |  | 191 | 243 | 299 |  | 330 |  | 344 |  | 338 | 276 |  | 213 | 140 | 109 | 2767 |
| Капшагай | 136 |  | 148 |  | 197 | 245 | 298 |  | 332 |  | 351 |  | 339 | 287 |  | 225 | 151 | 117 | 2826 |

Таблица 3.12 изложена в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ (см. стар. ред.)

Таблица 3.12 - Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период

| Пункт | Горизонтальная поверхность | Вертикальные поверхности с ориентацией на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | CB/C3 | В/3 | ЮВ/ЮЗ | Ю |
| Астана, Амангельды, Атбасар, Караганды, Каркаралы | 1931 | 893 | 1002 | 1460 | 2127 | 2473 |
| Кокшетау, Костанай | 1718 | 801 | 904 | 1313 | 1960 | 2273 |
| Атырау, Ганюшкино | 1158 | 455 | 506 | 754 | 1162 | 1342 |
| Жаныбек, Жалпактал | 1219 | 599 | 650 | 927 | 1345 | 1585 |
| Жымпиты, Уральск | 1657 | 798 | 891 | 1262 | 1785 | 2053 |
| Актобе | 1736 | 860 | 964 | 1322 | 1855 | 2106 |
| Алматы, Тараз, Туркестан, Шымкент | 1293 | 602 | 647 | 911 | 1302 | 1545 |
| Бейнеу, Форт - Шевченко | 1188 | 551 | 598 | 842 | 1166 | 1390 |
| Ертис, Павлодар | 1738 | 881 | 980 | 1380 | 2007 | 2320 |
| Аральск, Казалы, Кызылорда | 1769 | 805 | 892 | 1345 | 2001 | 2381 |
| Ыргыз, Караулкельды, Тайпак, Торгай, Уил, Шалкар, Эмба | 1603 | 838 | 914 | 1288 | 1840 | 2146 |
| Петропавловск | 1479 | 775 | 878 | 1206 | 1704 | 1946 |
| Бахты, Зайсан | 2004 | 1014 | 1116 | 1622 | 2362 | 2773 |
| Катон-Карагай, Кокпекты, Усть-Каменогорск | 1857 | 967 | 1066 | 1483 | 2062 | 2375 |
| Баканас, Жаркент,Талдыкорган, Уланбель | 1751 | 807 | 878 | 1312 | 1965 | 2366 |
| Балхаш | 1970 | 780 | 884 | 1434 | 2238 | 2704 |
| Жезказган, Карсакпай, Кызылжар | 1833 | 769 | 864 | 1342 | 2037 | 2425 |
| Семипалатинск | 1982 | 884 | 1002 | 1467 | 2016 | 2457 |

Таблица 3.13 изложена в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ (см. стар. ред.)

Таблица 3.13 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе в июле

| Пункт | Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе в июле, Вт/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на горизонтальную поверхность |  | на вертикальную поверхность западной ориентации |  |
|  | Максимальная Imax | Средне-суточная Iav | Максимальная Imax | Средне-суточная Iav |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Петропавловск | 806 | 328 | 787 | 201 |
| Ертис, Кокшетау, Костанай | 845 | 329 | 784 | 197 |
| Атбасар, Павлодар | 859 | 328 | 781 | 194 |
| Астана, Уральск | 856 | 329 | 778 | 190 |
| Актобе, Амангельды, Жымпиты, Семипалатинск, Жалпактал, Караганды, Торгай | 859 | 329 | 775 | 187 |
| Караулкельды, Каркаралы, Катон-Карагай, Тайпак, Эмба | 864 | 328 | 770 | 186 |
| Жезказган, Ыргыз, Карсакпай, Шалкар | 866 | 328 | 764 | 184 |
| Аральск, Атырау, Балхаш, Бахты, Бейнеу, Ганюшкино, Зайсан | 873 | 328 | 758 | 183 |
| Казалы, Кызылжар, Ушарал | 880 | 329 | 752 | 182 |
| Баканас, Кызылорда, Талдыкорган, Уланбель | 887 | 330 | 758 | 181 |
| Жаркент, Форт - Шевченко | 894 | 331 | 756 | 180 |
| Алматы, Тараз, Туркестан | 904 | 332 | 752 | 178 |
| Шымкент | 915 | 334 | 758 | 175 |

Таблица 3.14 - Критерии климатического районирования

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Средне месячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IA | От минус 32 и ниже | - | От 0 до 19 | - |
|  | ІБ | От минус 28 и ниже | 5 и более | От 0 до 13 | Св. 75 |
|  | IB | От минус 14 до минус 28 | - | От 12 до 21 | - |
|  | ІГ | От минус 14 до минус 28 | 5 и более | От 0 до 14 | Св. 75 |
|  | ІД | От минус 14 до минус 32 | - | От 10 до 20 | - |
| II | IIА | От минус 4 до минус 14 | 5 и более | От 8 до 12 | Св. 75 |
|  | IIБ | От минус 3 до минус 5 | 5 и более | От 12 до 21 | Св. 75 |
|  | IIВ | От минус 4 до минус 14 | - | От 12 до 21 | - |
|  | IIГ | От минус 5 до минус 14 | 5 и более | От 12 до 21 | Св. 75 |
| III | IIIА | От минус 14 до минус 20 | - | От 21 до 25 | - |
|  | IIIБ | От минус 5 до 2 | - | От 21 до 25 | - |
|  | IIIВ | От минус 5 до минус 14 | - | От 21 до 25 | - |
| IV | IVA | От минус 10 до 2 | - | От 28 и выше | - |
|  | IVБ | От 2 до 6 | - | От 22 до 28 | 50 и более в 15 ч. |
|  | IVВ | От 0 до 2 | - | От 25 до 28 | - |
|  | IVГ | От минус 15 до 0 | - | От 25 до 28 | - |
| Примечание - Климатический подрайон ІД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой ниже 0°С) 190 дней в году и более. |  |  |  |  |  |

Переход температуры воздуха через 0°С характеризуется количеством дней, когда максимальная температура воздуха положительна, а минимальная - отрицательна (по показаниям максимального и минимального термометров).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разрабатывается на основе числа переходов через 0°С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период наблюдений.

Таблица 3.15 изложена в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 01.08.18 г. № 171-НҚ (см. стар. ред.)

Таблица 3.15 - Климатические параметры для проектирования отопления,

вентиляции и кондиционирования

| Период года | Барометрическое давление, гПа | Параметры А |  |  | Параметры Б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | температура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра м/с |
| Теплый | Таблица 3.2, графа 1 | Таблица 3.2, графа 4 | По расчету или графически по l-d диаграмме, принимая температуру воздуха параметром А и относительную влажность воздуха по таблице 3.2, графа 10 | Таблица 3.2, графа 15, но не менее 1 м/с | Таблица 3.2, графа 6 | По расчету или графически по l-d диаграмме, принимая температуру воздуха параметром Б и относительную влажность воздуха по таблице 3.2, графа 10 | Таблица 3.2, графа 15, но не менее 1 м/с |
| Холодный |  | Таблица 3.1, графа 6 | По расчету или графически по l-d диаграмме, принимая температуру воздуха параметром А и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16 | Таблица 3.1, графа 22, но не менее 1 м/с | Таблица 3.1, графа 5 | По расчету или графически по l-d диаграмме, принимая температуру воздуха параметром Б и относительную влажность воздуха по таблице 3.1, графа 16 | Таблица 3.1, графа 22, но не менее 1 м/с |

Свод правил дополнен таблицей 3.16 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ

Таблица 3.16 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

| Пункт |  |  |  | Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | Год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астана |  | 1,6 |  |  | 1,7 |  |  | 2,9 |  |  | 5,6 |  |  | 7,8 |  |  | 10,6 |  |  | 12,7 |  |  | 11,2 |  |  | 7,9 |  |  | 5,3 |  |  | 3,3 |  |  | 2,1 |  |  | 6,1 |  |  |
| 2 | Атбасар |  | 1,5 |  |  | 1,6 |  |  | 2,7 |  |  | 5,6 |  |  | 7,8 |  |  | 10,8 |  |  | 13,0 |  |  | 11,1 |  |  | 7,8 |  |  | 5,1 |  |  | 3,3 |  |  | 2,0 |  |  | 6,0 |  |  |
| 3 | Кокшетау |  | 1,6 |  |  | 1,7 |  |  | 2,9 |  |  | 5,3 |  |  | 7,5 |  |  | 11,1 |  |  | 13,7 |  |  | 12,1 |  |  | 8,6 |  |  | 5,4 |  |  | 3,4 |  |  | 2,1 |  |  | 6,3 |  |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Актобе |  | 1,9 |  |  | 2,0 |  |  | 3,3 |  |  | 6,1 |  |  | 8,5 |  |  | 11,0 |  |  | 12,8 |  |  | 11,2 |  |  | 8,2 |  |  | 5,8 |  |  | 4,1 |  |  | 2,6 |  |  | 6,5 |  |  |
| 5 | Амангельды |  | 1,7 |  |  | 1,8 |  |  | 3,2 |  |  | 6,5 |  |  | 8,9 |  |  | 11,4 |  |  | 13,3 |  |  | 11,3 |  |  | 7,9 |  |  | 5,5 |  |  | 3,9 |  |  | 2,4 |  |  | 6,5 |  |  |
| 6 | Ыргыз |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 3,4 |  |  | 6,3 |  |  | 8,2 |  |  | 10,3 |  |  | 11,9 |  |  | 10,3 |  |  | 7,4 |  |  | 5,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,6 |  |  | 6,1 |  |  |
| 7 | Караул-кельды |  | 2,1 |  |  | 2,2 |  |  | 3,8 |  |  | 6,4 |  |  | 8,7 |  |  | 10,5 |  |  | 12,0 |  |  | 10,4 |  |  | 7,9 |  |  | 5,9 |  |  | 4,5 |  |  | 3,0 |  |  | 6,4 |  |  |
| 8 | Уил |  | 2,2 |  |  | 2,3 |  |  | 3,8 |  |  | 6,4 |  |  | 8,8 |  |  | 10,9 |  |  | 12,3 |  |  | 11,0 |  |  | 8,1 |  |  | 6,0 |  |  | 4,6 |  |  | 3,1 |  |  | 6,6 |  |  |
| 9 | Шалкар |  | 1,9 |  |  | 2,2 |  |  | 3,6 |  |  | 6,3 |  |  | 8,4 |  |  | 10,5 |  |  | 12,4 |  |  | 10,9 |  |  | 8,1 |  |  | 5,8 |  |  | 4,2 |  |  | 2,8 |  |  | 6,4 |  |  |
| 10 | Эмба |  | 1,9 |  |  | 2,1 |  |  | 3,3 |  |  | 6,0 |  |  | 8,4 |  |  | 10,2 |  |  | 11,7 |  |  | 10,7 |  |  | 7,8 |  |  | 5,8 |  |  | 3,9 |  |  | 2,6 |  |  | 6,2 |  |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Алматы |  | 3,0 |  |  | 3,4 |  |  | 5,2 |  |  | 7,6 |  |  | 10,2 |  |  | 12,1 |  |  | 12,7 |  |  | 11,3 |  |  | 8,6 |  |  | 6,5 |  |  | 4,7 |  |  | 3,5 |  |  | 7,4 |  |  |
| 12 | Баканас |  | 2,3 |  |  | 2,7 |  |  | 4,6 |  |  | 6,5 |  |  | 8,6 |  |  | 10,9 |  |  | 11,6 |  |  | 10,2 |  |  | 7,5 |  |  | 5,8 |  |  | 4,5 |  |  | 3,1 |  |  | 6,5 |  |  |
| 13 | Жаркент |  | 2,5 |  |  | 3,1 |  |  | 5,1 |  |  | 7,0 |  |  | 9,4 |  |  | 12,2 |  |  | 13,7 |  |  | 12,4 |  |  | 9,1 |  |  | 6,4 |  |  | 4,5 |  |  | 3,2 |  |  | 7,4 |  |  |
| 14 | Талдыкорган |  | 2,5 |  |  | 2,8 |  |  | 4,7 |  |  | 6,8 |  |  | 9,2 |  |  | 11,7 |  |  | 12,6 |  |  | 10,6 |  |  | 7,7 |  |  | 6,1 |  |  | 4,4 |  |  | 3,1 |  |  | 6,8 |  |  |
| 15 | Ушарал |  | 2,0 |  |  | 2,3 |  |  | 4,4 |  |  | 6,5 |  |  | 8,8 |  |  | 11,6 |  |  | 12,7 |  |  | 11,1 |  |  | 8,0 |  |  | 6,2 |  |  | 4,5 |  |  | 2,9 |  |  | 6,8 |  |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Атырау |  | 2,9 |  |  | 3,2 |  |  | 4,6 |  |  | 7,1 |  |  | 10,0 |  |  | 13,0 |  |  | 14,9 |  |  | 13,6 |  |  | 10,4 |  |  | 7,3 |  |  | 5,3 |  |  | 3,9 |  |  | 8,0 |  |  |
| 17 | Ганюшкино |  | 3,2 |  |  | 3,4 |  |  | 4,8 |  |  | 7,9 |  |  | 11,8 |  |  | 15,6 |  |  | 17,7 |  |  | 16,3 |  |  | 12,0 |  |  | 8,2 |  |  | 5,9 |  |  | 4,2 |  |  | 9,2 |  |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бахты |  | 1,9 |  |  | 2,2 |  |  | 3,9 |  |  | 6,5 |  |  | 9,2 |  |  | 12,2 |  |  | 13,4 |  |  | 11,4 |  |  | 7,9 |  |  | 5,8 |  |  | 3,7 |  |  | 2,3 |  |  | 6,7 |  |  |
| 19 | Семипалатинск |  | 1,6 |  |  | 1,8 |  |  | 3,1 |  |  | 5,6 |  |  | 7,7 |  |  | 11,6 |  |  | 14,1 |  |  | 12,0 |  |  | 8,2 |  |  | 5,4 |  |  | 3,4 |  |  | 2,1 |  |  | 6,4 |  |  |
| 20 | Зайсан |  | 1,4 |  |  | 1,7 |  |  | 3,1 |  |  | 5,4 |  |  | 7,6 |  |  | 10,3 |  |  | 11,9 |  |  | 10,4 |  |  | 7,4 |  |  | 5,2 |  |  | 3,2 |  |  | 1,9 |  |  | 5,8 |  |  |
| 21 | Катон-Карагай |  | 1,4 |  |  | 1,6 |  |  | 2,5 |  |  | 4,3 |  |  | 6,4 |  |  | 10,0 |  |  | 11,9 |  |  | 10,2 |  |  | 6,8 |  |  | 4,3 |  |  | 2,5 |  |  | 1,8 |  |  | 5,3 |  |  |
| 22 | Кокпекты |  | 1,1 |  |  | 1,3 |  |  | 2,6 |  |  | 5,3 |  |  | 7,7 |  |  | 11,1 |  |  | 12,7 |  |  | 10,7 |  |  | 7,3 |  |  | 4,9 |  |  | 2,9 |  |  | 1,6 |  |  | 5,8 |  |  |
| 23 | Усть-Каменогорск |  | 1,6 |  |  | 1,9 |  |  | 3,0 |  |  | 5,6 |  |  | 8,4 |  |  | 12,7 |  |  | 15,0 |  |  | 12,9 |  |  | 8,8 |  |  | 5,6 |  |  | 3,2 |  |  | 2,1 |  |  | 6,7 |  |  |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тараз |  | 3,5 |  |  | 4,1 |  |  | 6,0 |  |  | 8,6 |  |  | 10,8 |  |  | 11,9 |  |  | 12,0 |  |  | 10,4 |  |  | 7,9 |  |  | 6,6 |  |  | 5,3 |  |  | 4,2 |  |  | 7,6 |  |  |
| 25 | Уланбель |  | 2,5 |  |  | 2,9 |  |  | 4,8 |  |  | 7,3 |  |  | 9,3 |  |  | ПД |  |  | 11,3 |  |  | 9,3 |  |  | 6,6 |  |  | 5,4 |  |  | 4,4 |  |  | 3,3 |  |  | 6,3 |  |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жымпиты |  | 2,2 |  |  | 2,3 |  |  | 3,8 |  |  | 6,7 |  |  | 9,2 |  |  | 11,4 |  |  | 12,9 |  |  | 11,5 |  |  | 8,5 |  |  | 6,1 |  |  | 4,6 |  |  | 3,0 |  |  | 6,8 |  |  |
| 27 | Тайпак |  | 2,4 |  |  | 2,6 |  |  | 4,1 |  |  | 6,8 |  |  | 9,3 |  |  | 11,5 |  |  | 13,0 |  |  | 11,9 |  |  | 9,1 |  |  | 6,4 |  |  | 4,9 |  |  | 3,4 |  |  | 7,1 |  |  |
| 28 | Уральск |  | 2,1 |  |  | 2,2 |  |  | 3,7 |  |  | 6,7 |  |  | 9,4 |  |  | 12,3 |  |  | 14,1 |  |  | 12,4 |  |  | 9,1 |  |  | 6,4 |  |  | 4,6 |  |  | 3,0 |  |  | 7,2 |  |  |
| 29 | Жалпактал |  | 2,5 |  |  | 2,7 |  |  | 4,1 |  |  | 7,0 |  |  | 9,6 |  |  | 11,8 |  |  | 13,4 |  |  | 12,2 |  |  | 9,1 |  |  | 6,5 |  |  | 4,9 |  |  | 3,3 |  |  | 7,3 |  |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Балхаш | 1,8 |  |  | 1,9 |  |  | 3,7 |  |  | 6,0 |  |  | 8,4 |  |  | 11,5 |  |  | 12,9 |  |  | 11,1 |  |  | 8,2 |  |  | 5,8 |  |  | 3,9 |  |  | 2,5 |  |  | 6,5 |  |  |  |
| 31 | Жезказган | 1,8 |  |  | 1,9 |  |  | 3,5 |  |  | 6,1 |  |  | 7,7 |  |  | 9,5 |  |  | 11,0 |  |  | 9,6 |  |  | 6,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,7 |  |  | 2,4 |  |  | 5,8 |  |  |  |
| 32 | Караганды | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 3,1 |  |  | 5,6 |  |  | 7,5 |  |  | 10,0 |  |  | 11,9 |  |  | 10,3 |  |  | 7,3 |  |  | 5,2 |  |  | 3,3 |  |  | 2,2 |  |  | 5,8 |  |  |  |
| 33 | Каркаралы | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 2,8 |  |  | 5,0 |  |  | 7,2 |  |  | 9,8 |  |  | 11,5 |  |  | 9,9 |  |  | 7,0 |  |  | 4,7 |  |  | 2,9 |  |  | 2,1 |  |  | 5,5 |  |  |  |
| 34 | Карсакпай | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 3,3 |  |  | 5,7 |  |  | 7,8 |  |  | 9,3 |  |  | 10,9 |  |  | 9,3 |  |  | 6,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,6 |  |  | 2,4 |  |  | 5,6 |  |  |  |
| 35 | Кызылжар | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 3,4 |  |  | 6,0 |  |  | 7,9 |  |  | 9,7 |  |  | 11,3 |  |  | 9,9 |  |  | 7,0 |  |  | 5,3 |  |  | 3,7 |  |  | 2,4 |  |  | 5,8 |  |  |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Костанай | 1,6 |  |  | 1,7 |  |  | 2,9 |  |  | 5,7 |  |  | 7,9 |  |  | 11,3 |  |  | 13,9 |  |  | 12,0 |  |  | 8,5 |  |  | 5,4 |  |  | 3,5 |  |  | 2,1 |  |  | 6,4 |  |  |  |
| 37 | Торгай | 1,7 |  |  | 1,8 |  |  | 3,3 |  |  | 6,4 |  |  | 8,6 |  |  | 10,7 |  |  | 12,4 |  |  | 10,8 |  |  | 7,8 |  |  | 5,5 |  |  | 3,9 |  |  | 2,5 |  |  | 6,3 |  |  |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Аральск | 2,2 |  |  | 2,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,3 |  |  | 9,2 |  |  | 11,9 |  |  | 13,6 |  |  | 11,7 |  |  | 8,7 |  |  | 6,3 |  |  | 4,5 |  |  | 3,1 |  |  | 7,0 |  |  |  |
| 39 | Казалы | 2,5 |  |  | 2,7 |  |  | 4,4 |  |  | 6,8 |  |  | 9,2 |  |  | 12,1 |  |  | 14,3 |  |  | 12,2 |  |  | 9,0 |  |  | 6,3 |  |  | 4,6 |  |  | 3,4 |  |  | 7,3 |  |  |  |
| 40 | Кызылорда | 2,8 |  |  | 3,1 |  |  | 4,8 |  |  | 6,5 |  |  | 8,4 |  |  | 10,7 |  |  | 12,4 |  |  | 10,5 |  |  | 7,7 |  |  | 5,7 |  |  | 4,6 |  |  | 3,5 |  |  | 6,7 |  |  |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бейнеу | 3,2 |  |  | 3,1 |  |  | 4,7 |  |  | 6,6 |  |  | 8,8 |  |  | 10,5 |  |  | 12,3 |  |  | 10,9 |  |  | 8,6 |  |  | 6,6 |  |  | 5,3 |  |  | 4,2 |  |  | 7,1 |  |  |  |
| 42 | Форт-Шевченко | 4,2 |  |  | 4,3 |  |  | 5,4 |  |  | 8,0 |  |  | 12,4 |  |  | 17,3 |  |  | 20,3 |  |  | 18,2 |  |  | 13,1 |  |  | 9,2 |  |  | 6,6 |  |  | 5,0 |  |  | 10,3 |  |  |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ертис | 1,5 |  |  | 1,6 |  |  | 2,7 |  |  | 5,6 |  |  | 7,7 |  |  | 11,8 |  |  | 14,8 |  |  | 12,8 |  |  | 8,8 |  |  | 5,6 |  |  | 3,3 |  |  | 2,0 |  |  | 6,5 |  |  |  |
| 44 | Павлодар | 1,5 |  |  | 1,6 |  |  | 2,9 |  |  | 5,5 |  |  | 7,7 |  |  | 11,4 |  |  | 14,0 |  |  | 12,2 |  |  | 8,5 |  |  | 5,6 |  |  | 3,3 |  |  | 2,0 |  |  | 6,4 |  |  |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Петропавловск | 1,4 |  |  | 1,6 |  |  | 2,7 |  |  | 5,5 |  |  | 7,7 |  |  | 11,8 |  |  | 14,7 |  |  | 12,9 |  |  | 9,1 |  |  | 5,4 |  |  | 3,3 |  |  | 2,0 |  |  | 6,5 |  |  |  |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Туркестан | 3,8 |  |  | 4,5 |  |  | 6,1 |  |  | 8,2 |  |  | 9,6 |  |  | 9,8 |  |  | 10,1 |  |  | 8,9 |  |  | 6,5 |  |  | 5,7 |  |  | 5,2 |  |  | 4,4 |  |  | 6,9 |  |  |  |
| 47 | Шымкент | 4,0 |  |  | 4,6 |  |  | 6,4 |  |  | 9,1 |  |  | ПД |  |  | 11,5 |  |  | ПД |  |  | 9,6 |  |  | 7,3 |  |  | 6,5 |  |  | 5,8 |  |  | 4,7 |  |  | 7,6 |  |  |  |

Свод правил дополнен таблицей 3.17 в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 01.04.19 г. № 46-нқ

Таблица 3.17 - Средняя суточная и максимальная амплитуды температуры воздуха в июле

| № пп. |  |  |  | Пункт |  |  |  | Амплитуда температуры воздуха в июле, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средняя суточная |  |  |  | максимальная |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Астана |  |  |  | 13,6 |  |  |  | 25,3 |  |
| 2 |  |  |  | Атбасар |  |  |  | 14,1 |  |  |  | 26,0 |  |
| 3 |  |  |  | Кокшетау |  |  |  | 12,5 |  |  |  | 25,9 |  |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Актобе |  |  |  | 13,9 |  |  |  | 24,1 |  |
| 5 |  |  |  | Амангельды |  |  |  | 14,9 |  |  |  | — |  |
| 6 |  |  |  | Ыргыз |  |  |  | 14,3 |  |  |  | - |  |
| 7 |  |  |  | Караулкельды |  |  |  | 13,3 |  |  |  | — |  |
| 8 |  |  |  | Уил |  |  |  | 14,1 |  |  |  | - |  |
| 9 |  |  |  | Шалкар |  |  |  | 14,6 |  |  |  | — |  |
| 10 |  |  |  | Эмба |  |  |  | 14,9 |  |  |  | — |  |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Алматы |  |  |  | 12,1 |  |  |  | 19,4 |  |
| 12 |  |  |  | Баканас |  |  |  | 16,0 |  |  |  | — |  |
| 13 |  |  |  | Жаркент |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 26,5 |  |
| 14 |  |  |  | Талдыкорган |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 27,1 |  |
| 15 |  |  |  | Ушарал |  |  |  | 14,6 |  |  |  | — |  |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Атырау |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 22,3 |  |
| 17 |  |  |  | Ганюшкино |  |  |  | 13,0 |  |  |  | — |  |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Бахты |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 26,2 |  |  |
| 19 |  |  | Семипалатинск |  |  |  | 11,0 |  |  |  | - |  |  |
| 20 |  |  | Зайсан |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 26,8 |  |  |
| 21 |  |  | Катон - Карагай |  |  |  | 12,8 |  |  |  | — |  |  |
| 22 |  |  | Кокпекты |  |  |  | 15,4 |  |  |  | — |  |  |
| 23 |  |  | Усть- Каменогорск |  |  |  | 14,6 |  |  |  | 24,1 |  |  |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Тараз |  |  |  | 15,8 |  |  |  | 26,0 |  |  |  |
| 25 |  | Уланбель |  |  |  | 16,3 |  |  |  | — |  |  |  |
| Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Жымпиты |  |  |  | 15,0 |  |  |  | — |  |  |  |
| 27 |  | Тайпак |  |  |  | 14,3 |  |  |  | — |  |  |  |
| 28 |  | Уральск |  |  |  | 14,4 |  |  |  | — |  |  |  |
| 29 |  | Жалпактал |  |  |  | 14,4 |  |  |  | 24,6 |  |  |  |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Балхаш |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |
| 31 | Жезказган |  |  |  | 16,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 32 | Караганды |  |  |  | 13,2 |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |
| 33 | Каркаралы |  |  |  | 14,7 |  |  |  | 23,8 |  |  |  |  |
| 34 | Карсакпай |  |  |  | 14,2 |  |  |  | 23,6 |  |  |  |  |
| 35 | Кызылжар |  |  |  | 15,7 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Костанай |  |  |  | 13,2 |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |
| 37 | Торгай |  |  |  | 13,6 |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Аральск |  |  |  | 12,1 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 39 | Казалы |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |
| 40 | Кызылорда |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бейнеу |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |
| 42 | Форт - Шевченко |  |  |  | 7,7 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ертис |  |  |  | 12,4 |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 44 | Павлодар |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |
| Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Петропавловск |  |  |  | 11,8 |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  |
| Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Туркестан |  |  |  | 17,7 |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |
| 47 | Шымкент |  |  |  | 15,2 |  |  |  | 23,7 |  |  |  |  |
| Примечание - максимальную амплитуду температуры воздуха в случае, если она не приведена в таблице, следует определять по ближайшему пункту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

См. приложение А в формате pdf

Схематические карты

Рисунок А.1 - Схематическая карта климатического районирования территории Республики Казахстан для строительства

Рисунок А.2 - Схематическая карта максимальной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт

Рисунок А.3 - Схематическая карта по базовой скорости ветра

Рисунок А.4 - Схематическая карта средней месячной температуры воздуха в январе

Рисунок А.5 - Схематическая карта средней месячной температуры воздуха в июле

Ключевые слова: строительная климатология, климатические параметры холодного и теплого периодов года, температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость ветра, преобладающее направление ветра, количество осадков, схематическая карта районирования.