Пособие

к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»

Manual to ibc 4.02-02-2004 «heat networks»

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Обозначения

4. Расчет тепловых нагрузок при проектировании тепловых сетей

5. Тепловые потери в тепловых сетях

6. Определение расчетных расходов теплоносителя

7. Гидравлический расчет тепловых сетей

8. Показатели (критерии) надежности

9. Определение нагрузок на опоры труб

10. Расчет спускных и дренажных устройств

11. Расчет компенсаторов

12. Расчет тепловой изоляции

13. Защита трубопроводов тепловых сетей от коррозии

14. Энергосбережение

Приложение А (обязательное) Определение расстояний между опорами

Приложение Б (обязательное) Коэффициенты прочности сварных соединений φw

Приложение В (обязательное) Нормативные плотности теплового потока через теплоизоляционные конструкции

Приложение Г (обязательное) Выбор схемы водоподготовки и обеспечение вводно-химического режима

Приложение Д (обязательное) Нормы качества сетевой и подпиточной воды

Приложение Е (обязательное) Критерии (признаки) опасности наружной коррозии подземных трубопроводов тепловых сетей и методы их определения

Приложение Ж (рекомендуемое) Покрытия, рекомендуемые для защиты от наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей

Библиография

Введение

Разработка настоящего Пособия обусловлена необходимостью детализации нормативных требований по проектированию тепловых сетей и сооружений на тепловых сетях, реализованных в МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети».

При разработке Пособия учитывались требования и использовались нормативные положения соответствующих нормативных документов Республики Казахстан и Российской Федерации справочные методические и научно-исследовательские материалы, а также ряд положений ранее действовавших СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», не вошедших в основной текст МСН 4.02-02-2004, но необходимых для проектирования тепловых сетей.

Пособие дополнено большим количеством расчетного и справочного материала, ранее не представленного в СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».

По мере необходимости и целесообразности, Пособие может расширяться, чтобы включать альтернативные расчетные методы и рекомендации, а также чтобы включать расчеты и рекомендации по иным вопросам, касающимся проектирования тепловых сетей.

1. Область применения

Настоящее Пособие разработано к МСН «Тепловые сети» и содержит методические материалы по расчетам и проектированию тепловых сетей, детализирующие нормативные положения МСН 4.02-02-2004.

В Пособие включены расчеты, представляющие особую сложность или важность, а также ряд рекомендаций:

- расчет тепловых нагрузок и тепловых потерь;

- расчет расхода теплоносителя и гидравлические расчеты тепловых сетей;

- расчет показателей надежности;

- определение нагрузок на опоры и расстояний между опорами;

- расчет спускных и дренажных устройств;

- расчет компенсаторов;

- расчет толщины тепловой изоляции;

- выбор методов защиты теплопроводов от внутренней и наружной коррозии;

- рекомендации по энергоресурсосбережнию.

Пособие необходимо использовать совместно с МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». При пользовании таблицами Пособия, для определения значений показателей в промежутке между соседними значениями допускается применять интерполяцию.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящего Пособия необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

ГОСТ 9.304-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

ГОСТ 3351-74* Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

3. Обозначения

В настоящем пособии используются следующие обозначения:

δиз, δизi, δиз1, δиз2, ,  - толщина теплоизоляционного слоя, м, - однослойной изоляции, i-го слоя многослойной изоляции, первого слоя двухслойной изоляции, второго слоя двухслойной изоляции, однослойной изоляции подающего трубопровода, однослойной изоляции обратного трубопровода.

λиз, λизi, λиз1, λиз2, ,  - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя, Вт/(м·°С), - однослойной изоляции, i-го слоя многослойной изоляции, первого слоя двухслойной изоляции, второго слоя двухслойной изоляции, однослойной изоляции подающего трубопровода, однослойной изоляции обратного трубопровода.

с - удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг·°С).

Dн, ,  - наружный диаметр трубы, м, - трубопровода, подающего трубопровода, обратного трубопровода.

dвн - внутренний диаметр трубы, м.

Gd - суммарный расчетный расход сетевой воды в тепловых сетях открытой и закрытой систем теплоснабжения, кг/ч.

Gh - вес 1 м трубопровода, включающий вес трубы, теплоизоляционной конструкции и воды (для паропроводов учитывается вес воды при гидравлическом испытании), Н/м.

Pp - рабочее давление избыточное, Па.

Qhm,  - средний тепловой поток на горячее водоснабжение в средние сутки за неделю, Вт, - в отопительный период, в неотопительный период.

Qom - средний тепловой поток на отопление при средней температуре наружного воздуха в отопительный период, Вт.

Qvm - средний тепловой поток на вентиляцию при tom, Вт.

Qhmax - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение в сутки наибольшего водопотребления в отопительный период, Вт.

Qomax - максимальный тепловой поток на отопление при to, Вт.

Qvmax - максимальный тепловой поток на вентиляцию при to, Вт.

qF, , , , , - поверхностная плотность теплового потока через плоскую или цилиндрическую диаметром более 1400 мм теплоизоляционную конструкцию, Вт/м2, - трубопровода, подающего трубопровода, обратного трубопровода, нормативная для трубопровода, нормативная для подающего трубопровода, нормативная для обратного трубопровода.

qL, , , , ,  - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м, - трубопровода, подающего трубопровода, обратного трубопровода, нормативная для трубопровода, нормативная для подающего трубопровода, нормативная для обратного трубопровода.

Re - число Рейнольдса.

Re’ - предельное число Рейнольдса, характеризующее границы переходной области и области квадратичного закона.

tc,  - температура холодной воды, °С, - в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5°С), в неотопительный период (при отсутствии данных принимается равной 15°С).

th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей, °С.

ti - средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С, принимаемая по таблице 4.1.

tв, ,  - температура теплоносителя в трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха, °С, - трубопровода, подающего трубопровода, обратного трубопровода.

tн - температура наружного воздуха, °С.

tо - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С.

4. Расчет тепловых нагрузок при проектировании тепловых сетей

4.1 При проектировании тепловых сетей максимальные тепловые потоки на отопление Qomax, вентиляцию Qvmax и горячее водоснабжение Qhmax жилых, общественных и производственных зданий следует принимать:

- в районах существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам зданий при условии обеспечения нормируемых параметров воздуха в помещениях и санитарных норм потребления горячей воды, действующих на момент проектирования тепловых сетей;

- для нового строительства - по проектам.

При отсутствии проектов, а также в случае, когда проектные параметры воздуха в помещениях и нормы потребления горячей воды не соответствуют требованиям, действующим на момент проектирования тепловых сетей, допускается определять тепловые потоки в соответствии с 4.3.

4.2 Максимальные тепловые потоки на технологические процессы и количество возвращаемого конденсата надлежит принимать по проектам промышленных предприятий.

4.3 Тепловые потоки при отсутствии, недостаточности или неадекватности проектных данных допускается определять:

- для промышленных предприятий:

а) по укрупненным отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке;

б) по удельным нормируемым показателям по формулам (4.5) и (4.8);

в) по проектам аналогичных предприятий;

г) по результатам энергоаудита;

- для жилых районов городов и других населенных пунктов:

а) по удельным нормируемым показателям в соответствии с 4.4-4.6;

б) по проектам аналогичных зданий;

в) по результатам энергоаудита.

4.4 Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий Qomax допускается рассчитывать:

- для зданий, построенных до 01.05.2005 г., - по укрупненному показателю максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, qo, в соответствии с 4.4.1;

- для зданий, построенных по энергоэффективным проектам начиная с 01.05.2005 г., - по нормируемой удельной потребности в полезной тепловой энергии на отопление зданий за отопительный сезон, , в соответствии с 4.4.2;

- по удельным тепловым отопительным характеристикам зданий, q'o, в соответствии с 4.4.3.

Средний тепловой поток на отопление жилых районов населенных пунктов Qom следует определять по формуле:

,                      (4.1)

где ti - средняя температура внутреннего воздуха отапливаемого здания, °С, принимаемая по таблице 4.1;

tн - принимается как средняя температура наружного воздуха за самый холодный месяц отопительного периода, °С.

Таблица 4.1 - Расчетная температура воздуха в отапливаемом здании

| Наименование здания | Расчетная температура воздуха в отапливаемом здании ti, °С |
| --- | --- |
| Жилые здания, общеобразовательные учреждения и другие общественные здания, кроме поликлиник, лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений | 20 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 211) |
| Дошкольные учреждения | 221) |
| 1) Параметры микроклимата специальных общеобразовательных школ-интернатоө, детских дошкольных и оздоровительных учреждений следует принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами Уполномоченного государственного органа здравоохранения |  |

4.4.1 Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий, построенных до 01.05.2005 г., определяется по формуле:

Qo max = qo · A · (1 + k1),               (4.2)

где qo - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, Вт, принимаемый в зависимости от этажности и характеристики зданий и расчетной температуры наружного воздуха по таблице 4.2;

А - общая площадь отапливаемых зданий, м2;

k1 - безразмерный коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25.

4.4.2 Максимальный тепловой поток на отопление жилого или общественного здания, построенного по энергоэффективным проектам начиная с 01.05.2005 г. определяется по формулам:

,                   (4.3)

или

,                    (4.4)

где  - нормируемая удельная потребность в полезной тепловой энергии на отопление здания, принимаемая в зависимости от типа и характеристик здания по таблице 6 правил [1], кДж/(м2·°С·сут) в формуле (4.3) или кДж/(м3·°С·сут) в формуле (4.4);

Аh - сумма площадей пола отапливаемых помещений здания, определяемая согласно [1], м2;

Vh - отапливаемый объем здания, определяемый согласно [1], м3;

Dd - градусо-сутки отопительного периода, определяемые для различных типов зданий и регионов Республики Казахстан согласно [1], °С·сут.

Таблица 4.2 - Значения qo

| Этажность жилой постройки, этажей | Характеристика зданий | Значения укрупненных показателей максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, qo, Вт, при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления to, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 5 | минус 10 | минус 15 | минус 20 | минус 25 | минус 30 | минус 35 | минус 40 | минус 45 | минус 50 | минус 55 |
| Для построек до 1985 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Без учета и внедрения энергосберегающих мероприятий | 148 | 154 | 160 | 205 | 213 | 230 | 234 | 237 | 242 | 255 | 271 |
| 3-4 |  | 95 | 102 | 109 | 117 | 126 | 134 | 144 | 150 | 160 | 169 | 179 |
| 5 и более |  | 65 | 70 | 77 | 79 | 86 | 88 | 98 | 102 | 109 | 115 | 122 |
| 1-2 | С учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 147 | 153 | 160 | 194 | 201 | 218 | 222 | 225 | 230 | 242 | 257 |
| 3-4 |  | 90 | 97 | 103 | 111 | 119 | 128 | 137 | 140 | 152 | 160 | 171 |
| 5 и более |  | 65 | 69 | 73 | 75 | 82 | 88 | 92 | 96 | 103 | 109 | 116 |
| Для построек после 1985 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | По типовым проектам 1985-2004 г.г. | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 177 | 180 | 187 | 194 | 200 | 208 |
| 3-4 |  | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 | 101 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 |
| 5 и более |  | 65 | 67 | 70 | 73 | 81 | 87 | 87 | 95 | 100 | 102 | 108 |
| Примечания: 1. Энергосберегающие мероприятия обеспечиваются проведением работ по утеплению зданий при капитальных и текущих ремонтах. 2. Укрупненные показатели зданий по типовым проектам 1985-2004 г.г. приведены с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.3 Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий по удельным тепловым отопительным характеристикам зданий определяется по формуле 4.5:

Qo max = 1,163 · α · V · q'o · (ti - to) · (1 + Ки.р),                 (4.5)

где α - безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = -30°С, при которой определены соответствующие значения q'o, принимается по таблице 4.3;

V - объем здания по наружному обмеру, м3;

q'o - удельная тепловая отопительная характеристика здания при to = -30°С, ккал/(м3·ч·°С), принимается по таблицам 4.4-4.6.

Примечание. При использовании формулы (4.5) для расчета максимального теплового потока на отопление промышленных зданий, q'o определяется по таблице 4.7.

Ки.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленный тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, определяется по формуле (4.6).

Таблица 4.3 - Поправочный коэффициент α

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования to, °С | Поправочный коэффициент α |
| --- | --- |
| 0 | 2,05 |
| минус 5 | 1,67 |
| минус 10 | 1,45 |
| минус 15 | 1,29 |
| минус 20 | 1,17 |
| минус 25 | 1,08 |
| минус 30 | 1,00 |
| минус 35 | 0,95 |
| минус 40 | 0,90 |
| минус 45 | 0,85 |
| минус 50 | 0,82 |
| минус 55 | 0,80 |

Таблица 4.4 - Удельная тепловая отопительная характеристика жилых зданий

| Объем здания по наружному обмеру V, м3 | Удельная тепловая отопительная характеристика здания q'o, ккал/(м3·ч·°С) |  | Объем здания по наружному обмеру V, м3 | Удельная тепловая отопительная характеристика здания q'o, ккал/(м3·ч·°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постройка до 1958 г. | постройка после 1958 г. |  | постройка до 1958 г. | постройка после 1958 г. |
| 100 | 0,74 | 0,92 | 4000 | 0,40 | 0,47 |
| 200 | 0,66 | 0,82 | 4500 | 0,39 | 0,46 |
| 300 | 0,62 | 0,78 | 5000 | 0,38 | 0,45 |
| 400 | 0,60 | 0,74 | 6000 | 0,37 | 0,43 |
| 500 | 0,58 | 0,71 | 7000 | 0,36 | 0,42 |
| 600 | 0,56 | 0,69 | 8000 | 0,35 | 0,41 |
| 700 | 0,54 | 0,68 | 9000 | 0,34 | 0,40 |
| 800 | 0,53 | 0,67 | 10000 | 0,33 | 0,39 |
| 900 | 0,52 | 0,66 | 11000 | 0,32 | 0,38 |
| 1000 | 0,51 | 0,65 | 12000 | 0,31 | 0,38 |
| 1100 | 0,50 | 0,62 | 13000 | 0,30 | 0,37 |
| 1200 | 0,49 | 0,60 | 14000 | 0,30 | 0,37 |
| 1300 | 0,48 | 0,59 | 15000 | 0,29 | 0,37 |
| 1400 | 0,47 | 0,58 | 20000 | 0,28 | 0,37 |
| 1500 | 0,47 | 0,57 | 25000 | 0,28 | 0,37 |
| 1700 | 0,46 | 0,55 | 30000 | 0,28 | 0,36 |
| 2000 | 0,45 | 0,53 | 35000 | 0,28 | 0,35 |
| 2500 | 0,44 | 0,52 | 40000 | 0,27 | 0,35 |
| 3000 | 0,43 | 0,50 | 45000 | 0,27 | 0,34 |
| 3500 | 0,42 | 0,48 | 50000 | 0,26 | 0,34 |

Таблица 4.5 - Удельная тепловая отопительная характеристика жилых зданий, построенных до 1930 г.

| Объем здания по наружному обмеру V, м3 | Удельная тепловая отопительная характеристика здания q'o, ккал/(м3·ч·°С), для районов с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования to, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | to < минус 30°С | минус 30°С ≤ to < минус 20°С | to ≥ минус 20°С |
| 500-2000 | 0,37 | 0,41 | 0,45 |
| 2001-5000 | 0,28 | 0,30 | 0,38 |
| 5001-10000 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |
| 10001-15000 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
| 15001-25000 | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
| больше 25000 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |

Таблица 4.6 - Удельные тепловые характеристики административных, лечебных и культурно-просветительных зданий, детских учреждений

| Наименование зданий | Объем здания по наружному обмеру V, м3 | Удельная тепловая отопительная характеристика здания q'o, ккал/(м3·ч·°С) | Удельная тепловая вентиляционная характеристика здания qv, ккал/(м3·ч·°С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные здания | до 5000 | 0,43 | 0,09 |
|  | до 10000 | 0,38 | 0,08 |
|  | до 15000 | 0,35 | 0,07 |
|  | более 15000 | 0,32 | 0,18 |
| Клубы | до 5000 | 0,37 | 0,25 |
|  | до 10000 | 0,33 | 0,23 |
|  | более 10000 | 0,30 | 0,20 |
| Кинотеатры | до 5000 | 0,36 | 0,43 |
|  | до 10000 | 0,32 | 0,39 |
|  | более 10000 | 0,30 | 0,38 |
| Театры | до 10000 | 0,29 | 0,41 |
|  | до 15000 | 0,27 | 0,40 |
|  | до 20000 | 0,22 | 0,38 |
|  | до 30000 | 0,20 | 0,36 |
|  | более 30000 | 0,18 | 0,31 |
| Магазины | до 5000 | 0,38 | - |
|  | до 10000 | 0,33 | 0,08 |
|  | более 10000 | 0,31 | 0,27 |
| Детские сады и ясли | до 5000 | 0,38 | 0,11 |
|  | более 5000 | 0,34 | 0,10 |
| Школы и высшие учебные заведения | до 5000 | 0,39 | 0,09 |
|  | до 10000 | 0,35 | 0,08 |
|  | более 10000 | 0,33 | 0,07 |
| Больницы | до 5000 | 0,40 | 0,29 |
|  | до 10000 | 0,36 | 0,28 |
|  | до 15000 | 0,32 | 0,26 |
|  | более 15000 | 0,30 | 0,25 |
| Бани | до 5000 | 0,28 | 1,00 |
|  | до 10000 | 0,25 | 0,95 |
|  | более 10000 | 0,23 | 0,90 |
| Прачечные | до 5000 | 0,38 | 0,80 |
|  | до 10000 | 0,33 | 0,78 |
|  | более 10000 | 0,31 | 0,75 |
| Предприятия общественного питания | до 5000 | 0,35 | 0,70 |
|  | до 10000 | 0,33 | 0,65 |
|  | более 10000 | 0,30 | 0,60 |
| Лаборатории | до 5000 | 0,37 | 1,00 |
|  | до 10000 | 0,35 | 0,95 |
|  | более 10000 | 0,33 | 0,90 |
| Пожарные депо | до 2000 | 0,48 | 0,14 |
|  | до 5000 | 0,46 | 0,09 |
|  | более 5000 | 0,45 | 0,09 |
| Гаражи | до 2000 | 0,70 | - |
|  | до 3000 | 0,60 | - |
|  | до 5000 | 0,55 | 0,70 |
|  | более 5000 | 0,50 | 0,65 |

Таблица 4.7 - Удельные тепловые характеристики промышленных зданий

| Наименование зданий | Объем здания по наружному обмеру V, тысяч м3 | Удельная тепловая отопительная характеристика здания q'o, ккал/(м3·ч·°С) | Удельная тепловая вентиляционная характеристика здания qv, ккал/(м3·ч·°С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугунолитейные цехи | 10-15 | 0,30-0,25 | 1,10-1,00 |
|  | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,00-0,90 |
|  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,90-0,80 |
| Меднолитейные цехи | 5-10 | 0,40-0,35 | 2,50-2,00 |
|  | 10-20 | 0,50-0,25 | 2,00-1,50 |
|  | 20-30 | 0,25-0,20 | 1,50-1,20 |
| Термические цехи | до 10 | 0,40-0,30 | 1,30-1,20 |
|  | 10-30 | 0,30-0,25 | 1,20-1,00 |
|  | 30-75 | 0,25-0,20 | 1,00-0,60 |
| Кузнечные цехи | до 10 | 0,40-0,30 | 0,70-0,60 |
|  | 10-50 | 0,30-0,25 | 0,60-0,50 |
|  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,50-0,30 |
| Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,40-0,25 |
|  | 10-15 | 0,45-0,40 | 0,25-0,15 |
|  | 50-100 | 0,40-0,38 | 0,15-0,12 |
|  | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |
| Деревообделочные цехи | до 5 | 0,60-0,55 | 0,60-0,50 |
|  | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,50-0,45 |
|  | 10-50 | 0,45-0,40 | 0,45-0,40 |
| Цехи металлических конструкций | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |
|  | 100-150 | 0,35-0,30 | 0,45-0,35 |
| Цехи покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,65-0,60 | 5,00-4,00 |
|  | 2-5 | 0,60-0,55 | 4,00-3,00 |
|  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3,00-2,00 |
| Ремонтные цехи | 5-10 | 0,60-0,50 | 0,20-0,15 |
|  | 10-20 | 0,50-0,45 | 0,15-0,10 |
| Паровозные депо | до 5 | 0,70-0,65 | 0,40-0,30 |
|  | 5-10 | 0,65-0,60 | 0,30-0,25 |
| Котельные цехи | 100-200 | 0,25 | 0,60 |
| Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,10 | 0,30-0,50 |
|  | 5-10 | 0,10 | 0,30-0,50 |
|  | 10-20 | 0,08 | 0,20-0,40 |
| Мастерские и цехи фабрично-заводского ученичества | 5-10 | 0,50 | 0,50 |
|  | 10-15 | 0,40 | 0,30 |
|  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |
|  | 20-30 | 0,30 | 0,20 |
| Насосные | до 0,5 | 1,05 | - |
|  | 0,5-1,0 | 1,00 | - |
|  | 1-2 | 0,60 | - |
|  | 2-3 | 0,50 | - |
| Компрессорные | до 0,5 | 0,70-2,00 | - |
|  | 0,5-1,0 | 0,60-0,70 | - |
|  | 1-2 | 0,45-0,60 | - |
|  | 2-5 | 0,40-0,45 | - |
|  | 5-10 | 0,35-0,40 | - |
| Газогенераторные | 5-10 | 0,10 | 1,80 |
| Регенерация масел | 2-3 | 0,60-0,75 | 0,50-0,60 |
| Склады химикатов, красок и т.п. | до 1 | 0,85-0,75 | - |
|  | 1-2 | 0,75-0,65 | - |
|  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,60-0,45 |
| Склады моделей и главные магазины | 1-2 | 0,80-0,70 | - |
|  | 2-5 | 0,70-0,60 | - |
|  | 5-10 | 0,60-0,45 | - |
| Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,60-0,45 | - |
|  | 1-2 | 0,45-0,40 | - |
|  | 2-5 | 0,40-0,33 | 0,14-0,12 |
|  | 5-10 | 0,33-0,30 | 0,12-0,11 |
|  | 10-20 | 0,30-0,25 | 0,11-0,10 |
| Проходные | до 0,5 | 1,30-1,20 | - |
|  | 0,5-2,0 | 1,20-0,70 | - |
|  | 2-5 | 0,70-0,55 | 0,15-0,10 |
| Казармы и помещения вневедомственной охраны | 5-10 | 0,38-0,33 | - |
|  | 10-15 | 0,33-0,31 | - |

Значение объема здания V следует принимать по проекту здания. Если здание имеет чердачное перекрытие, значение V определяется как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его первого этажа (над цокольным этажом) на свободную высоту здания - от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, при крышах, совмещенных с чердачными перекрытиями, - до средней отметки верха крыши. Выступающие за поверхности стен архитектурные детали и ниши в стенах здания, а также неотапливаемые лоджии при определении значения V не учитываются. При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого здания необходимо добавить 40% объема этого подвала. Объем подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его первого этажа на высоту подвала (цокольного этажа).

Расчетный коэффициент инфильтрации Ки.р определяется по формуле:

,             (4.6)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности средняя скорость ветра в отопительный сезон, м/с, определяемая по [2].

В местностях, где расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления меньше или равно минус 40°С, для зданий с неотапливаемыми подвалами следует учитывать добавочные тепловые потери через необогреваемые полы первого этажа в размере 5%.

4.5 Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий Qvmax допускается рассчитывать:

- для зданий, построенных до 01.05.2005 г., - по формуле:

Qv max = k1 · k2 · qo · A,                  (4.7)

где k2 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным: для общественных зданий, построенных до 1985 г. - 0,4, после 1985 г. - 0,6.

- по удельным тепловым вентиляционным характеристикам зданий qv по формуле:

Qv max = 1,163 · α · V · qv · (ti - to),                        (4.8)

где qv - удельная тепловая вентиляционная характеристика здания при to = -30°С, ккал/(м3·ч·°С), принимается по таблице 4.6.

Примечание. При использовании формулы (4.8) для расчета максимального теплового потока на вентиляцию промышленных зданий qv определяется по таблице 4.6.

Средний тепловой поток на вентиляцию жилых районов населенных пунктов Qvm следует определять по формуле:

,                      (4.9)

где tн - принимается как средняя температура наружного воздуха за самый холодный месяц отопительного периода, °С.

4.6 Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период определяется по формуле:

Qh max = 2,4 · Qhm.             (4.10)

При этом средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в отопительный период Qhm допускается определять:

- по нормам расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека в сутки по формуле:

,                (4.11)

где m - число человек, проживающих в зданиях с горячим водоснабжением;

а - норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55°С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии с [3];

b - норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при температуре 55°С, принимаемая в размере 25 л/сут. на одного человека;

- или по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение qh, по формуле:

Qhm = qh · m,                     (4.12)

где qh - укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, определяется по таблице 4.8.

Таблица 4.8

| Средняя за отопительный период норма расхода воды при температуре 55°С на горячее водоснабжение в сутки на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, л | Значения укрупненных показателей среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека, проживающего в здании qh, Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с горячим водоснабжением | с горячим водоснабжением с учетом потребления в общественных зданиях | без горячего водоснабжения с учетом потребления в общественных зданиях |
| 85 | 247 | 320 | 73 |
| 90 | 259 | 332 | 73 |
| 105 | 305 | 376 | 73 |
| 115 | 334 | 407 | 73 |

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых районов населенных пунктов в неотапливаемый период, , следует определять по формуле:

,                    (4.13)

где β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8 (для курортов 1,2-1,5), для предприятий - 1,0.

4.7 Годовые расходы тепла жилыми и общественными зданиями, кДж, определяются по формулам:

- на отопление жилых или общественных зданий:

Qoy = 86,4 · Qom · n1;                     (4.14)

- на вентиляцию общественных зданий:

Qvy = 3,6 · n2 · Qvm · n1;                 (4.15)

- на горячее водоснабжение жилых или общественных зданий:

,                        (4.16)

где n1 - продолжительность отопительного периода (в сутках), принимаемая по приложению 3 к правилам [1];

n2 - усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч);

n3 - расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При отсутствии данных следует принимать 350 суток.

Годовые расходы тепла предприятиями определяются исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты допускается определять по эксплуатационным данным, отраслевым нормам или результатам энергоаудита.

4.8 Суммарные годовые расходы тепла определяются суммированием годовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, определенных в соответствии с 4.7, и потерь тепла в тепловых сетях, которые определяются с учетом тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и среднегодовых утечек теплоносителя в соответствии с разделом 5.

Примечание. При определении суммарных тепловых потоков жилых и общественных зданий, присоединяемых к тепловым сетям, следует учитывать также тепловые потоки на горячее водоснабжение существующих зданий, подлежащих централизованному теплоснабжению.

5. Тепловые потери в тепловых сетях

5.1 Тепловые потери через изолированные поверхности трубопроводов

5.1.1 Для расчета тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов используются уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные поверхности при известной (заданной, рассчитанной) толщине теплоизоляции.

5.1.2 Тепловые потери, Вт, через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке следует определять по формулам:

- для криволинейной однослойной изоляции (трубопроводы диаметром до 1400 мм):

;                      (5.1)

- для криволинейной n-слойной изоляции (трубопроводы диаметром до 1400 мм):

(5.2)

или по упрощенной формуле:

;                                    (5.3)

- плоской однослойной изоляции (и трубопроводов диаметром более 1400 мм):

;                       (5.4)

- плоской n-слойной изоляции (и трубопроводов диаметром более 1400 мм):

(5.5)

или по упрощенной формуле:

(5.6)

Термические сопротивления теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты, используемые в формулах (5.1)-(5.6), определяются по формулам:

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для цилиндрического объекта, (м·°С)/Вт, и плоского или цилиндрического диаметром более 1400 мм объекта, (м2·°С)/Вт:

, ,                  (5.7)

где αвн - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, Вт/(м2·°С);

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты на наружной поверхности однослойной теплоизоляции для цилиндрического объекта, (м·°С)/Вт, и плоского или цилиндрического диаметром более 1400 мм объекта, (м2·°С)/Вт:

, ,                       (5.8)

где αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности однослойной теплоизоляции, Вт/(м2·°С);

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты однослойной теплоизоляции для цилиндрического объекта, (м·°С)/Вт, и плоского или цилиндрического диаметром более 1400 мм объекта, (м2·°С)/Вт:

, ,               (5.9)

где αиз - коэффициент теплоотдачи однослойной теплоизоляции, Вт/(м2·°С);

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты стенки изолируемого объекта для цилиндрического объекта, (м·°С)/Вт, и плоского или цилиндрического диаметром более 1400 мм объекта, (м2·°С)/Вт:

, ,              (5.10)

где λст - коэффициент теплопроводности материала стенки изолируемого объекта, Вт/(м·°С);

αст - коэффициент теплоотдачи стенки изолируемого объекта, Вт/(м2·°С);

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты i-го слоя многослойной теплоизоляции для цилиндрического объекта, (м·°С)/Вт, и плоского или цилиндрического диаметром более 1400 мм объекта, (м2·°С)/Вт:

, ,                        (5.11)

где  - наружный диаметр i-го слоя многослойной изоляции, м;

- внутренний диаметр i-го слоя многослойной изоляции, м;

αизi - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности i-го слоя многослойной изоляции, Вт/(м2·°С).

Коэффициент К в формулах (5.3) и (5.6) - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор, - определяется по таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Значения коэффициента дополнительных потерь К

| Способ прокладки трубопроводов | Коэффициент К |
| --- | --- |
| На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях: - для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм - для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом 150 и более мм | 1,20 1,15 |
| На подвесных опорах | 1,05 |
| Для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах | 1,70 |
| Бесканальная | 1,15 |

Температура теплоносителя tв принимается:

- для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей при постоянной температуре теплоносителя и количественном регулировании - как максимальная температура теплоносителя;

- для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей при переменной температуре теплоносителя и качественном регулировании - как среднегодовая температура теплоносителя:

а) при температурном графике регулирования 180°С - 70°С - равная 110°С;

б) при температурном графике регулирования 150°С - 70°С - равная 90°С;

в) при температурном графике регулирования 130°С - 70°С - равная 65°С;

г) при температурном графике регулирования 95°С - 70°С - равная 55°С;

- для обратных теплопроводов водяных тепловых сетей - как среднегодовая температура теплоносителя равная 50°С.

Температура наружной среды tн принимается:

- при размещении теплопровода в служебных помещениях, технических подпольях и подвалах жилых зданий - плюс 20°С;

- при размещении теплопровода на открытом воздухе - как средняя температура за самый холодный месяц.

Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности изоляции в формулах (5.7)-(5.11), αн, αиз, αизi, определяются по таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Значения коэффициента теплоотдачи

| Изолированный объект | Значения коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2·°С) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В закрытом помещении |  | На открытом воздухе при скорости ветра***, м/с |  |  |
|  | Покрытия с малым коэффициентом излучения* | Покрытия с высоким коэффициентом излучения** | 5 | 10 | 15 |
| Горизонтальные трубопроводы | 7 | 10 | 20 | 26 | 35 |
| Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка | 8 | 12 | 26 | 35 | 52 |
| * К покрытиям с малым коэффициентом излучения относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой. ** К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой). *** При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с. |  |  |  |  |  |

Коэффициенты теплопроводности теплоизоляционного материала в формулах (5.7)-(5.11), λиз, λизi, определяются по таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Теплопроводность теплоизоляционного материала

| Материал, изделие | Средняя плотность в конструкции, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции, Вт/(м·°С) для поверхностей с температурой, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты минераловатные прошивные |  | 20 и выше* | 19 и ниже** |
|  | 120 | 0,045 + 0,00021 t | 0,044-0,035 |
|  | 150 | 0,049 + 0,00020 t | 0,048-0,037 |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | 65 | 0,040 + 0,00029 t | 0,039-0,030 |
|  | 95 | 0,043 + 0,00022 t | 0,042-0,031 |
|  | 120 | 0,044 + 0,00021 t | 0,043-0,032 |
|  | 180 | 0,052 + 0,00020 t | 0,051-0,038 |
| Теплоизоляционные изделия из вспененного этиленполипропиленового каучука «Аэрофлекс» | 60 | 0,034 + 0,00020 t | 0,033 |
| Полуцилиндры и цилиндры минераловатные | 50 | 0,040 + 0,00003 t | 0,039-0,029 |
|  | 80 | 0,044 + 0,00022 t | 0,043-0,032 |
|  | 100 | 0,049 + 0,00021 t | 0,048-0,036 |
|  | 150 | 0,050 + 0,00020 t | 0,049-0,035 |
|  | 200 | 0,053 + 0,00019 t | 0,052-0,038 |
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | 200 | 0,056 + 0,00019 t | 0,055-0,040 |
| Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 | 0,040 + 0,00030 t | 0,039-0,029 |
|  | 70 | 0,042 + 0,00028 t | 0,041-0,030 |
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего | 70 | 0,033 + 0,00014 t | 0,032-0,024 |
| Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего | 80 | 0,032 + 0,00019 t | 0,031-0,240 |
| Песок перлитовый, вспученный, мелкий | 110 | 0,052 + 0,00012 t | 0,051-0,038 |
|  | 150 | 0,055 + 0,00012 t | 0,054-0,040 |
|  | 225 | 0,058 + 0,00012 t | 0,057-0,042 |
| Теплоизоляционные изделия из пенополистирола | 30 | 0,033 + 0,00018 t | 0,032-0,024 |
|  | 50 | 0,036 + 0,00018 t | 0,035-0,026 |
|  | 100 | 0,041 + 0,00018 t | 0,040-0,030 |
| Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана | 40 | 0,030 + 0,00015 t | 0,029-0,024 |
|  | 50 | 0,032 + 0,00015 t | 0,031-0,025 |
|  | 70 | 0,037 + 0,00015 t | 0,036-0,027 |
| Теплоизоляционные изделия из бутадиен-акрилонитрила «Кайманфлекс (K-flex)» марок: |  |  |  |
| ЕС | 60-80 | 0,036 | 0,034 |
| ST | 60-80 | 0,036 | 0,034 |
| ЕСО | 60-95 | 0,040 | 0,036 |
| Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена | 50 | 0,035 + 0,00018 t | 0,033 |
| * Величина t рассчитывается следующим образом: t = (tв + 40)/2 - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; t = tв/2 - на открытом воздухе в зимнее время. ** Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19°С и ниже относится к температуре изолируемой поверхности от минус 60°С до 19°С, меньшее - к температуре минус 61°С и ниже. |  |  |  |

5.1.3 Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непроходном канале шириной w (м) и высотой h (м) на глубине H (м) от поверхности земли до оси канала определяются по формуле:

.                       (5.12)

Температура воздуха в канале tкан в формуле (5.12) определяется по следующей формуле:

(5.13)

Термические сопротивления в формулах (5.12) и (5.13) определяются по следующим формулам:

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты изоляции подающего трубопровода, (м·°С)/Вт:

;                         (5.14)

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты изоляции обратного трубопровода, (м·°С)/Вт:

;                        (5.15)

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты подающего трубопровода, (м·°С)/Вт:

,                          (5.16)

где αк - коэффициент теплоотдачи в канале, принимаемый равным 11 Вт/(м2·°С);

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты обратного трубопровода, (м·°С)/Вт:

;                           (5.17)

- термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты от воздуха к поверхности канала, (м·°С)/Вт:

.                                           (5.18)

Коэффициент дополнительных потерь К в формуле (5.12) определяется по таблице 5.1.

Термическое сопротивление грунта  в формулах (5.12) и (5.13) определяется по формуле, (м·°С)/Вт:

,                                 (5.19)

где λгр - коэффициент теплопроводности грунта определяется по таблице 5.4.

Температуры теплоносителя  и  принимаются в соответствии с 5.1.2. Температура наружной среды tн принимается как средняя за год температура грунта на глубине заложения теплопровода. При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее, температура наружной среды принимается в соответствии с 5.1.2.

Коэффициент теплопроводности теплоизоляции λиз в формулах (5.14), (5.15) принимается по таблице 5.3.

5.1.4 Тепловые потери двухтрубных тепловых сетей при бесканальной прокладке, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб Н определяются по формулам:

(5.20)

(5.21)

Коэффициент дополнительных потерь К в формулах (5.20), (5.21) определяется по таблице 5.1.

и  - термические сопротивления грунта при бесканальной прокладке определяются для подающего и обратного трубопроводов по следующим формулам, (м·°С)/Вт:

,                                 (5.22)

.                                 (5.23)

Ro - термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, определяется из выражения, (м·°С)/Вт:

,                                                               (5.24)

где L1,2 - расстояние между осями труб по горизонтали, м.

Температуры теплоносителя и  и температура наружной среды tн принимаются в соответствии с 5.1.3.

Коэффициент теплопроводности грунта λгр определяется по таблице 5.4.

Таблица 5.4 - Коэффициент теплопроводности грунта

| Вид грунта | Средняя плотность грунта, кг/м3 | Весовое влагосодержание грунта, % | Коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·°С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок | 1480 | 4,0 | 0,86 |
|  | 1600 | 5,0 | 1,11 |
|  |  | 15,0 | 1,92 |
|  |  | 23,8 | 1,92 |
| Суглинок | 1100 | 8,0 | 0,71 |
|  |  | 15,0 | 0,90 |
|  | 1200 | 8,0 | 0,83 |
|  |  | 15,0 | 1,04 |
|  | 1300 | 8,0 | 0,98 |
|  |  | 15,0 | 1,20 |
|  | 1400 | 8,0 | 1,12 |
|  |  | 15,0 | 1,36 |
|  |  | 20,0 | 1,63 |
|  | 1500 | 3,0 | 1,27 |
|  |  | 15,0 | 1,56 |
|  |  | 20,0 | 1,86 |
|  | 1600 | 8,0 | 1,45 |
|  |  | 15,0 | 1,78 |
|  | 2000 | 5,0 | 1,75 |
|  |  | 10,0 | 2,56 |
|  |  | 11,5 | 2,68 |
| Глинистые | 1300 | 8,0 | 0,72 |
|  |  | 18,0 | 1,08 |
|  |  | 40,0 | 1,66 |
|  | 1500 | 8,0 | 1,00 |
|  |  | 18,0 | 1,46 |
|  |  | 40,0 | 2,00 |
|  | 1600 | 8,0 | 1,13 |
|  |  | 27,0 | 1,93 |

Термические сопротивления теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты  и определяются по формулам (5.14) и (5.15) соответственно, при этом коэффициент теплопроводности теплоизоляции должен приниматься с учетом возможного увлажнения теплоизоляционной конструкции:

λ'из = λиз · Кув                           (5.25)

где λ'из - скорректированный коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м·°С);

λиз - определяется по таблице 5.3;

Кув - коэффициент, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения принимается по таблице 5.5.

Таблица 5.5

| Материал теплоизоляционного слоя | Коэффициент увлажнения Кув |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип грунта по ГОСТ 25100 |  |  |
|  | маловлажный | влажный | насыщенный водой |
| Пенополиуретан | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Армопенобетон | 1,05 | 1,05 | 1,1 |
| Пенополимерминерал | 1,05 | 1,05 | 1,1 |

5.2. Тепловые потери из-за утечек теплоносителя

5.2.1 Годовые эксплуатационные тепловые потери Qутечка, кДж, обусловленные утечкой теплоносителя, определяются по формуле:

,             (5.26)

где Мутечка - годовые потери теплоносителя, обусловленные утечкой теплоносителя, м3, определяются по формуле (6.15);

ρгод - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

tпод,год и tобр,год - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С, определяются по 5.2.2;

tх,год - среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети, °С, определяется по 5.2.3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается b = 0,75).

5.2.2 Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении функционирования тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (при отсутствии таковой - по [2]).

5.2.3 Среднегодовое значение температуры холодной воды, °С, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, определяется по формуле:

,                       (5.27)

где no и ns - продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах соответственно, ч.

6. Определение расчетных расходов теплоносителя

6.1 Планируемые значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети определяются суммированием значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, горячее водоснабжение) в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха:

- значение температуры наружного воздуха, соответствующее началу и окончанию отопительного периода;

- значение температуры наружного воздуха, соответствующее излому графика температуры теплоносителя;

- среднее значение температуры наружного воздуха отопительного периода;

- значение температуры наружного воздуха, расчетное для проектирования отопления.

6.2 Определение планируемых значений расхода теплоносителя производится с учетом типа системы теплоснабжения (открытая, закрытая), схем присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям, а также степени автоматизации тепловых пунктов этих систем.

6.3 Планируемые значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии определяются на основе расчетных значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления.

Определение расчетных значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления производится в зависимости от типа системы теплоснабжения, схем присоединения систем теплопотребления, а также степени автоматизации тепловых пунктов.

6.4 В системах теплоснабжения без нагрузки горячего водоснабжения планируемые значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны расчетным значениям расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию.

6.5 В закрытых системах теплоснабжения, при отсутствии автоматических регуляторов поддержания постоянного расхода теплоносителя в системах отопления и приточной вентиляции, а также постоянной температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, на всех тепловых пунктах потребителей тепловой энергии планируемые значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны сумме расчетных значений соответствующего расхода теплоносителя.

6.6 В закрытых системах теплоснабжения при оснащении всех тепловых пунктов потребителей тепловой энергии автоматическими регуляторами поддержания постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, составляющие планируемого значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:

- отопление и приточная вентиляция - равным расчетным значениям расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для всех значений температуры наружного воздуха;

- горячее водоснабжение - равным расчетным значениям расхода теплоносителя на горячее водоснабжение для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - равным значениям расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, определяемым тепловым расчетом тепловых пунктов. Исключение составляют тепловые пункты с теплообменниками горячего водоснабжения, подключенными к тепловой сети по параллельной схеме, для которых при значении температуры наружного воздуха, соответствующем началу и окончанию отопительного периода, значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение равно расчетному.

6.7 В закрытых системах теплоснабжения, при различной степени автоматизации систем теплопотребления, составляющие планируемого значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:

- для полностью автоматизированных тепловых пунктов (наличие регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение) - по 6.6;

- для тепловых пунктов без регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение - для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, равными сумме расчетных значений расхода теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха нормативные значения расхода теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение определяются по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления, приточной вентиляции и теплообменников горячего водоснабжения; при независимом присоединении систем отопления и приточной вентиляции для гидравлического расчета применяются вместо гидравлического сопротивления этих систем значения гидравлического сопротивления соответствующих теплообменников;

- для тепловых пунктов, оборудованных только регуляторами температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение:

а) горячее водоснабжение - по 6.6;

б) отопление и приточная вентиляция - для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, равными сумме расчетных значений расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха нормативные значения расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию определяются по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления (при зависимом присоединении) и теплообменников отопления (при независимом присоединении).

6.8 В открытых системах теплоснабжения, при различной степени автоматизации систем теплопотребления, составляющие планируемого значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления в подающих и обратных трубопроводах на тепловых пунктах для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:

- при полной автоматизации тепловых пунктов (наличие регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также постоянной температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение):

а) отопление и приточная вентиляция - расчетное значение расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для всех характерных значений температуры наружного воздуха;

б) горячее водоснабжение - расчетное значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, а также началу и окончанию отопительного периода; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и, соответственно, доли водоразбора из него;

- при установке на тепловых пунктах только регуляторов температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение:

а) горячее водоснабжение - как для случая полной автоматизации тепловых пунктов;

б) отопление и приточная вентиляция - расчетный расход теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления;

- при полном отсутствии на тепловых пунктах регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также постоянной температуры воды, поступающей на горячее водоснабжение:

а) горячее водоснабжение - расчетное значение расхода теплоносителя для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, а также началу и окончанию отопительного периода; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - по тепловому расчету, в зависимости от температуры теплоносителя в подающем (водоразбор из подающего трубопровода) и обратном трубопроводах (водоразбор из обратного трубопровода); для значения температуры наружного воздуха, соответствующего переводу водоразбора с подающего трубопровода на обратный, производится определение значений отбора теплоносителя на горячее водоснабжение как из подающего, так и обратного трубопроводов;

б) отопление и приточная вентиляция - расчетное значение расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления.

6.9 В открытых системах теплоснабжения планируемые значения расхода теплоносителя в обратных трубопроводах при каждом из характерных значений температуры наружного воздуха следует принимать как разность значений расхода теплоносителя в подающем трубопроводе и водоразбора, среднечасового за неделю.

6.10 При определении планируемых значений расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна быть учтена циркуляция воды в местных системах горячего водоснабжения.

6.11 В автоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе непосредственно из трубопроводов тепловой сети значение расхода теплоносителя на циркуляцию определяется расчетом для каждого характерного значения температуры наружного воздуха. Для значения температуры наружного воздуха, соответствующего излому температурного графика регулирования тепловой нагрузки, эта часть планируемого расхода равна ее расчетному значению; для значений температуры наружного воздуха, когда водоразбор полностью производится из обратного трубопровода, значение расхода теплоносителя на циркуляцию равно нулю.

6.12 Значение расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, приходящееся на циркуляцию воды в неавтоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе непосредственно из трубопроводов тепловой сети, определяется как расчетное при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки.

Для остальных характерных значений температуры наружного воздуха и водоразборе из подающего трубопровода тепловой сети эта часть планируемого значения расхода теплоносителя уточняется по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления и циркуляционных линий местных систем горячего водоснабжения. При водоразборе из обратного трубопровода значение расхода теплоносителя на циркуляцию равно нулю.

6.13 В закрытых системах теплоснабжения, определяя планируемые значения расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, при любых схемах подключения нагревателей необходимо учитывать тепловые потери в местных системах горячего водоснабжения.

6.14 В закрытых системах теплоснабжения планируемые значения расхода теплоносителя в обратных трубопроводах тепловых пунктов следует принимать равными планируемым значениям расхода теплоносителя в подающих трубопроводах.

6.15 Планируемые значения расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети (в подающих коллекторах источников теплоснабжения) для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода превышают планируемые значения суммарного расхода теплоносителя в подающих трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии на нормативное значение потерь теплоносителя из подающих трубопроводов тепловой сети.

Планируемые значения расхода теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети (в обратных коллекторах источников теплоснабжения) для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода меньше планируемого значения суммарного расхода теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии на планируемое значение потерь теплоносителя из обратных трубопроводов тепловой сети.

Примечание. В силу того, что нормативные значения потерь теплоносителя малы по сравнению с планируемыми значениями расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, нормативными потерями теплоносителя при практических расчетах можно пренебречь и принимать планируемые значения расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети равными планируемым значениям суммарного расхода теплоносителя в соответствующих трубопроводах на тепловых пунктах потребителей.

6.16 Расчетный расход теплоносителя для последующего определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по формулам, приведенным в 6.17-6.20 с последующим суммированием этих расходов в соответствии с 6.21-6.24.

6.17 Расчетный расход теплоносителя на отопление Go max, кг/ч, следует определять по формуле:

(6.1)

При подсоединении систем отопления к тепловой сети по независимой схеме (при помощи теплообменника) расчетную температуру теплоносителя в обратном трубопроводе теплообменника (I контур) следует принимать на 5°С-10°С выше расчетной температуры теплоносителя в обратном трубопроводе отопительных систем, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме.

6.18 Расчетный расход теплоносителя на вентиляцию Gv max, кг/ч, следует определять по формуле:

(6.2)

6.19 Расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение с непосредственным водозабором на горячее водоснабжение (в открытых системах теплоснабжения), кг/ч, следует определять по формулам:

- средний расход для отопительного сезона:

;                         (6.3)

- максимальный для отопительного сезона:

;                     (6.4)

- максимальный для неотопительного сезона:

,                  (6.5)

где β - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период; если значение β не утверждено органом местного самоуправления, β принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора, для предприятий - 1,0.

6.20 Расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение без непосредственного водозабора на горячее водоснабжение (в закрытых системах теплоснабжения), кг/ч, для отопительного сезона следует определять по формулам:

- при параллельной схеме подключения теплообменников горячего водоснабжения:

а) средний расход:

(6.6)

б) максимальный расход:

(6.7)

- при двухступенчатой схеме подключения теплообменников горячего водоснабжения:

а) средний расход:

(6.8)

б) максимальный расход:

(6.9)

где τ'1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха, °С;

τ'2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха, °С;

τ'3 - температура воды после параллельно включенного водоподогревателя горячего водоснабжения в точке излома графика температур воды, °С; рекомендуется принимать равной 30°С;

δf - недогрев водопроводной воды в I ступени водонагревательной установки до температуры теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления в точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, °С; можно принимать δf - 10°С - для полностью автоматизированного теплового пункта и δf = 5°С - для тепловых пунктов без регуляторов постоянства расхода теплоносителя на отопление.

6.21 Суммарные расчетные расходы теплоносителя в двухтрубных тепловых сетях в открытых и закрытых системах при качественном регулировании отпуска теплоты в отопительный сезон, кг/ч, следует определять по формуле:

Gd = Go max + Gv max + k3 · Ghm,                 (6.10)

где k3 - коэффициент, учитывающий долю среднего расхода теплоносителя на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует принимать по таблице 6.1. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения коэффициент k3 принимается равным 0.

Таблица 6.1 - Значения коэффициента k3

| Системы теплоснабжения с тепловым потоком, МВт | Значение коэффициента k3 |
| --- | --- |
| Открытая: 100 и более менее 100 | 0,6 0,8 |
| Закрытая: 100 и более менее 100 | 1,0 1,2 |
| Примечание. Для закрытых систем теплоснабжения при регулировании по нагрузке отопления и тепловом потоке менее 100 МВт, а также при наличии баков-аккумуляторов у потребителей коэффициент k3, следует принимать равным 1,0. |  |

Для потребителей, у которых отношение  больше 1,0, при отсутствии баков-аккумуляторов, а также с тепловым потоком 10 МВт и менее, суммарный расчетный расход теплоносителя, кг/ч, следует определять по формуле:

Gd = Go max + Gv max + Gh max                     (6.11)

6.22 Суммарный расчетный расход теплоносителя в двухтрубных водяных тепловых сетях в неотопительный период следует определять по формуле:

Gd = β · Gh max,                                         (6.12)

где β - коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период; если значение β не утверждено органом местного самоуправления, β принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора, для предприятий - 1,0.

При этом максимальный расход теплоносителя на горячее водоснабжение Gmax определяется для открытых систем теплоснабжения по формуле (6.4) при температуре холодной воды в неотопительный период, а для закрытых систем при всех схемах присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения - по формуле (6.7).

Расход теплоносителя в обратном трубопроводе двухтрубных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения принимается в размере 10% от расчетного расхода воды, определенного по формуле (6.12).

6.23 Суммарные расчетные расходы теплоносителя в тепловых сетях открытых систем теплоснабжения для разработки гидравлических режимов при максимальном водоразборе из подающего или обратного трубопроводов определяются по формуле:

Gd = Go max + Gv max + k4 ·Ghm ,                 (6.13)

где k4 - коэффициент, определяемый по расчету с учетом изменения среднего расхода воды на горячее водоснабжение в зависимости от температурного графика регулирования отпуска теплоты и режима водоразбора из тепловой сети. При отсутствии данных допускается коэффициент - k4 определять по таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Значения коэффициента k4

| Режим водозабора | Трубопровод | Значение коэффициента k4 при центральном качественном регулировании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по нагрузке отопления | по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения |
| Максимальный из подающего трубопровода | подающий | 1,0 | 1,4 |
|  | обратный | -1,4 | -1,0 |
| Максимальный из обратного трубопровода | подающий | 0,6 | 1,2 |
|  | обратный | -1,8 | -1,2 |

6.24 В дополнение к расчетному расходу теплоносителя, определенному по 6.21-6.23, в водяных тепловых сетях необходимо дополнительно учитывать эксплуатационные потери и затраты теплоносителя, которые образуются за счет:

- технологических затрат:

а) затрат теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

б) технологических сливов теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

в) технологически обусловленных затрат теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- утечек теплоносителя, обусловленных эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, определяются конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов. Размеры затрат устанавливаются на основе паспортной информации или технических условий на указанные приборы и уточняются в результате их регулирования. Значения потерь теплоносителя в результате слива из этих приборов, м3, на планируемый период определяются по формуле:

,              (6.14)

где m - технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных средств автоматики или защиты, м3/час;

N - количество функционирующих средств автоматики и защиты одного типа;

n - продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в планируемый период, ч.

Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях и промывке тепловых сетей и систем теплопотребления включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных администрацией предприятия для каждого вида работ в тепловых сетях и системах теплопотребления, находящихся на балансе теплоснабжающей организации.

Для трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, находящихся на балансе иных организаций, нормируемые затраты теплоносителя на проведение указанных работ планируются в соответствии с договорами о теплоснабжении, на основе технически обоснованных сведений.

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя, м3, определяются по формуле:

,              (6.15)

где а - норма средней утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления, м3/ч·м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в течение года, ч;

no и ns - продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах соответственно, ч;

Vo и Vs - суммарная емкость трубопроводов тепловой сети (Vmmc) и систем теплопотребления (Vcm) в отопительном и неотопительном периодах соответственно, м3.

Емкость трубопроводов тепловой сети определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

,                                          (6.16)

где vi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км, принимаемый по таблице 6.3;

li - длина i-го участка трубопроводов, км.

Таблица 6.3 - Удельный объем трубопроводов тепловой сети

| Диаметр труб, мм | Удельный объем, м3/км |
| --- | --- |
| 25 | 0,6 |
| 40 | 1,3 |
| 50 | 1,4 |
| 70 | 3,9 |
| 80 | 5,3 |
| 100 | 8,0 |
| 125 | 12,0 |
| 150 | 18,0 |
| 175 | 27,0 |
| 200 | 34,0 |
| 250 | 53,0 |
| 300 | 75,0 |
| 350 | 101,0 |
| 400 | 135,0 |
| 450 | 170,0 |
| 500 | 210,0 |
| 600 | 300,0 |
| 700 | 390,0 |
| 800 | 508,0 |
| 900 | 640,0 |
| 1000 | 785,0 |
| 1200 | 1230,0 |
| 1400 | 5200,0 |

Емкость систем потребления зависит от их вида и определяется по формуле:

,              (6.17)

где v - удельный объем системы теплопотребления, м3/Вт, принимается по таблице 6.4 в зависимости от вида нагревательных приборов, которыми оснащена система, и температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, принятого в системе теплоснабжения;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

Таблица 6.4 - Удельный объем систем теплопотребления

| Нагревательные приборы | Удельная емкость систем теплопотребления, 10-6 м3/Вт, при расчетной разности температуры в тепловой сети, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Радиаторы высотой 500 мм | 16,8 | 15,2 | 13,0 | 12,6 | 11,5 |
| То же, высотой 1000 мм | 26,7 | 24,3 | 20,9 | 20,0 | 18,6 |
| Ребристые трубы | 12,2 | 10,8 | 9,3 | 9,0 | 7,9 |
| Конвекторы плинтусные, нагревательные панели | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,2 |
| Регистры гладких труб | 31,9 | 27,6 | 23,2 | 22,4 | 20,7 |
| Калориферы | 7,3 | 6,5 | 5,6 | 5,2 | 4,7 |
| Примечания: 1. При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 25,9·10-6 м3/Вт. 2. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v = 5,2·10-6 м3/Вт средней часовой тепловой нагрузки. 3. Определяя емкость систем теплопотребления, следует учитывать каждую из систем, покрывающих различные виды тепловой нагрузки, независимо от схемы их присоединения к тепловым сетям, за исключением систем горячего водоснабжения, подключенных к тепловым сетям с помощью водо-водяных теплообменников. 4. Для определения емкости систем теплопотребления производственных зданий следует использовать исполнительную техническую документацию. |  |  |  |  |  |

6.25 Для паропроводов насыщенного пара в суммарном расчетном расходе пара также должно учитываться дополнительное количество пара, теряемого при попутной конденсации в трубопроводе:

G'd = Gd + 0,5Gк.п.,                      (6.18)

где

G'd - расчетный часовой расход пара на рассчитываемом участке паропровода с учетом расхода конденсирующегося пара на данном участке, кг/ч;

Gк.п. - расход конденсирующегося пара, кг/ч, определяют по формуле:

,                  (6.19)

где tн - принимается: в непроходных каналах - равной 0°С, в проходных каналах - равной 40°С, при надземной прокладке - равной to;

lуч - длина расчетного участка, м;

r - удельная теплота парообразования (конденсации) при среднем давлении пара на расчетном участке, ккал/кг;

qуд - удельная потеря тепла изолированным паропроводом с учетом потерь тепла арматурой, компенсаторами и опорами, ккал/(м·ч·°С), определяемая по таблице 6.5;

tcp - средняя температура пара на рассчитываемом участке, °С, определяемая по формуле:

,                                 (6.20)

где t1, t2 - температура пара в начале и в конце расчетного участка, °С.

6.26 Суммарный расчетный расход пара в паровых тепловых сетях, обеспечивающих предприятия с различными суточными режимами работы, следует определять с учетом несовпадения максимальных часовых расходов пара отдельными предприятиями.

При отсутствии проектных суточных графиков расхода пара допускается к суммарному расходу пара вводить понижающий коэффициент 0,9.

6.27 Расчетные часовые расходы конденсата для гидравлического расчета конденсатопроводов определяют по максимальному часовому количеству возвращаемого конденсата потребителями или отдельными насосными возврата конденсата. Возврат конденсата от местных систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, работающих на паре, для расчета конденсатопроводов принимается в размере 100% от расхода пара.

Возврат конденсата от технологических процессов принимается по проекту местной системы технологических паропроводов.

Таблица 6.5 - Удельные потери тепла 1 м изолированного паропровода с учетом дополнительных потерь тепла арматурой, компенсаторами и опорами qуд, ккал/(м·ч·°С), при разности температур между температурой пара и окружающей среды в 1°С

| Наружный диаметр трубы, мм | Надземная прокладка |  |  | Прокладка в непроходных каналах |  |  | Прокладка в тоннелях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура пара, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 250-300 | 350-450 | 200 | 250-300 | 350 | 200 | 250-300 | 350-450 |
| 32 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,44 | 0,42 |
| 45 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,51 | 0,50 | 0,48 |
| 57 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,54 | 0,51 |
| 76 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,61 | 0,59 | 0,57 |
| 89 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,64 | 0,62 | 0,60 |
| 108 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,70 | 0,67 | 0,65 |
| 133 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,79 | 0,75 | 0,71 |
| 159 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,88 | 0,83 | 0,77 |
| 219 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 1,03 | 0,98 | 0,92 |
| 273 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 0,97 | 1,14 | 1,09 | 1,02 |
| 325 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,25 | 1,19 | 1,12 |
| 377 | 132 | 1,27 | 1,22 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,37 | 1,30 | 1,21 |
| 426 | 1,34 | 1,30 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,17 | 1,37 | 1,33 | 1,20 |
| 478 | 1,44 | 1,37 | - | 1,39 | 1,31 | 1,25 | 1,47 | 1,39 | - |
| 529 | 1,51 | 1,46 | - | 1,45 | 1,41 | 1,33 | 1,58 | 1,48 | - |
| 630 | 1,69 | 1,61 | - | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,82 | 1,70 | - |
| 720 | 1,83 | 1,75 | - | 1,75 | 1,68 | 1,60 | 2,02 | 1,86 | - |
| 820 | 2,03 | 1,94 | - | 1,95 | 1,87 | 1,78 | 2,26 | 2,08 | - |
| 920 | 2,28 | 2,14 | - | 2,18 | 2,06 | 1,95 | 2,48 | 2,27 | - |
| 1020 | 2,51 | 2,37 | - | 2,40 | 2,28 | 2,14 | 2,66 | 2,46 | - |

7. Гидравлический расчет тепловых сетей

7.1 Гидравлические расчеты трубопроводов тепловых сетей являются необходимым этапом их проектирования, следующим за определением схемы тепловой сети с нанесением на ней длин и диаметров трубопроводов, местных сопротивлений и расчетных расходов теплоносителя по всем участкам сети.

Такие расчеты выполняются отдельно по каждому участку сетей, на протяжении которого внутренние диаметры труб и расчетные расходы теплоносителя остаются неизменными, и предназначены для определения потери давления на участках трубопровода для последующей разработки гидравлического режима и выявления располагаемых напоров на тепловых пунктах потребителей.

7.2 Проектирование новых тепловых сетей рекомендуется начинать с построения исходного пьезометра для каждого конкретного теплопровода от источника тепла до каждого конечного потребителя.

Для обычных двухтрубных тепловых сетей с одинаковыми диаметрами подающих и обратных теплопроводов первичный исходный пьезометр представляет собой симметричный график с равной потерей давления в подающих и обратных теплопроводах тепловых сетей.

Исходный пьезометр строится с учетом принятых параметров теплоносителя, рельефа трассы и требований к схемам присоединения потребителей по следующим заданным данным:

- давлению в подающем теплопроводе после запорных задвижек на подающем коллекторе источника тепла;

- давлению в обратном теплопроводе на входе в обратный коллектор источника тепла;

- перепаду давления у конечного потребителя;

- условиям гашения избыточного напора на вводах потребителей.

Анализ исходного пьезометра обеспечивает возможность предварительного выбора диаметров и выполнения первичной трассировки радиальных нерезервированных тупиковых теплопроводов от источника тепла до конечных потребителей.

7.3 Гидравлические расчеты водяных тепловых сетей базируются на основных положениях и закономерностях механики жидкости. Также возможно использование нормативных документов, справочных таблиц, расчетных формул и методик, компьютерных программ, сертифицированных для использования при проектировании тепловых сетей на территории Республики Казахстан.

Первый способ гидравлического расчета водяных тепловых сетей - по удельной линейной потере давления, когда подбирают диаметр труб при постоянных перепадах температуры во всех стояках и ветвях, таких же как расчетный перепад температуры сетевой воды во всей системе (см. 7.4).

Второй способ гидравлического расчета водяных тепловых сетей - по характеристикам сопротивления и проводимости, когда устанавливают распределение потоков воды в циркуляционных кольцах системы и получают переменные перепады температуры сетевой воды в стояках и ветвях (см. 7.5).

7.4 При первом способе гидравлического расчета водяных тепловых сетей потери давления на участке трубопровода Δр, м, складываются из линейных потерь на трение и потерь в местных сопротивлениях и определяются следующим образом, м:

Δр = βΔpmp · lуч + Δрм,                 (7.1)

где β - поправочный коэффициент, используемый при значениях эквивалентной шероховатости трубопровода, отличных от kе = 0,0005 м, принимаемый по таблице 7.1;

Δpmp - удельные потери давления на трение, отнесенные к 1 м длины участка, Па/м;

lуч - длина участка трубопровода, м;

Δрм - потери давления в местных сопротивлениях, Па.

Удельные потери давления на трение Δpmp рассчитывается по формуле:

,                     (7.2)

где ρ - плотность теплоносителя на рассчитываемом участке трубопровода, кг/м3;

ω - скорость теплоносителя, м/с.

Таблица 7.1 - Поправочные коэффициенты β к величине удельных потерь давления

| Условный диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Эквивалентная шероховатость, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| 25 | 27 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | 1,83 | 1,88 | 1,93 |
| 32 | 32 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,61 | 1,66 | 1,70 | 1,75 | 1,79 | 1,84 | 1,88 |
| 40 | 39 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,24 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,58 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,79 | 1,83 |
| 50 | 50 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,38 | 1,42 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,74 | 1,78 |
| 70 | 69 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,72 |
| 80 | 81 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,49 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,63 | 1,66 | 1,69 |
| 100 | 100 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,47 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 | 1,66 |
| 125 | 125 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,63 |
| 150 | 150 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | 1,61 |
| 175 | 182 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,19 | 1,22 | 1,26 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,58 |
| 200 | 203 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 1,57 |
| 250 | 255 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,55 |
| 300 | 305 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,53 |
| 350 | 357 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,52 |
| 400 | 408 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,50 |
| 450 | 460 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 |
| 500 | 511 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,49 |
| 600 | 610 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 |
| 700 | 698 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,46 |
| 800 | 796 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,45 |
| 900 | 894 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 |
| 1000 | 992 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 1200 | 1196 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,43 |
| 1400 | 1392 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,42 |

(продолжение таблицы 7.1)

| Условный диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Эквивалентная шероховатость, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 25 | 27 | 1,97 | 2,02 | 2,06 | 2,11 | 2,15 | 2,19 | 2,24 | 2,28 | 2,32 | 2,37 | 2,41 | 2,45 | 2,50 | 2,54 | 2,58 | 2,62 | 2,67 | 2,71 |
| 32 | 32 | 1,92 | 1,97 | 2,01 | 2,05 | 2,09 | 2,13 | 2,17 | 2,21 | 2,25 | 2,29 | 2,33 | 2,37 | 2,41 | 2,45 | 2,49 | 2,53 | 2,56 | 2,60 |
| 40 | 39 | 1,87 | 1,91 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 2,06 | 2,10 | 2,14 | 2,17 | 2,21 | 2,25 | 2,28 | 2,32 | 2,35 | 2,39 | 2,42 | 2,46 | 2,49 |
| 50 | 50 | 1,82 | 1,85 | 1,89 | 1,92 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,06 | 2,09 | 2,12 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,28 | 2,31 | 2,35 | 2,38 |
| 70 | 69 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 2,06 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | 2,17 | 2,20 | 2,22 | 2,25 |
| 80 | 81 | 1,72 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,04 | 2,06 | 2,09 | 2,12 | 2,14 | 2,17 | 2,19 |
| 100 | 100 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | 1,88 | 1,91 | 1,93 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | 2,13 |
| 125 | 125 | 1,66 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,76 | 1,79 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,91 | 1,93 | 1,95 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,04 | 2,07 |
| 150 | 150 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 |
| 175 | 182 | 1,61 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,83 | 1,86 | 1,88 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,97 |
| 200 | 203 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,80 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,95 |
| 250 | 255 | 1,57 | 1,59 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 |
| 300 | 305 | 1,55 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,80 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,87 |
| 350 | 357 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,67 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | 1,83 | 1,84 |
| 400 | 408 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,82 |
| 450 | 460 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,80 |
| 500 | 511 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,68 | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,79 |
| 600 | 610 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,75 | 1,76 |
| 700 | 698 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,72 | 1,73 | 1,75 |
| 800 | 796 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,69 | 1,70 | 1,72 | 1,73 |
| 900 | 894 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,71 |
| 1000 | 992 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 |
| 1200 | 1196 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,59 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,67 | 1,68 |
| 1400 | 1392 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 |

(окончание таблицы 7.1)

| Условный диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Эквивалентная шероховатость, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| 25 | 27 | 2,92 | 3,13 | 3,33 | 3,54 | 3,75 | 3,97 | 4,18 | 4,39 | 4,61 | 4,83 | 5,06 | 5,29 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 32 | 2,79 | 2,98 | 3,17 | 3,36 | 3,54 | 3,73 | 3,92 | 4,11 | 4,30 | 4,49 | 4,69 | 4,88 | 6,99 | - | - | - | - | - |
| 40 | 39 | 2,67 | 2,84 | 3,00 | 3,17 | 3,34 | 3,50 | 3,67 | 3,83 | 4,00 | 4,16 | 4,33 | 4,50 | 6,25 | - | - | - | - | - |
| 50 | 50 | 2,53 | 2,68 | 2,83 | 2,97 | 3,12 | 3,26 | 3,40 | 3,54 | 3,68 | 3,82 | 3,96 | 4,10 | 5,53 | 7,05 | - | - | - | - |
| 70 | 69 | 2,38 | 2,51 | 2,64 | 2,76 | 2,88 | 3,00 | 3,12 | 3,24 | 3,36 | 3,47 | 3,59 | 3,70 | 4,83 | 5,98 | 7,19 | 8,46 | - | - |
| 80 | 81 | 2,32 | 2,44 | 2,56 | 2,67 | 2,78 | 2,90 | 3,00 | 3,11 | 3,22 | 3,33 | 3,43 | 3,53 | 4,55 | 5,57 | 6,62 | 7,70 | 8,85 | 10,06 |
| 100 | 100 | 2,24 | 2,35 | 2,46 | 2,57 | 2,67 | 2,77 | 2,87 | 2,97 | 3,06 | 3,16 | 3,25 | 3,34 | 4,24 | 5,12 | 6,00 | 6,90 | 7,83 | 8,80 |
| 125 | 125 | 2,17 | 2,27 | 2,37 | 2,47 | 2,56 | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,92 | 3,00 | 3,09 | 3,17 | 3,96 | 4,72 | 5,47 | 6,22 | 6,99 | 7,77 |
| 150 | 150 | 2,12 | 2,22 | 2,31 | 2,40 | 2,48 | 2,57 | 2,65 | 2,73 | 2,81 | 2,89 | 2,97 | 3,05 | 3,77 | 4,45 | 5,11 | 5,77 | 6,43 | 7,09 |
| 175 | 182 | 2,07 | 2,16 | 2,25 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | 2,57 | 2,64 | 2,71 | 2,79 | 2,86 | 2,93 | 3,58 | 4,19 | 4,78 | 5,36 | 5,93 | 6,50 |
| 200 | 203 | 2,04 | 2,13 | 2,21 | 2,29 | 2,37 | 2,45 | 2,52 | 2,59 | 2,66 | 2,73 | 2,80 | 2,87 | 3,48 | 4,07 | 4,62 | 5,15 | 5,68 | 6,21 |
| 250 | 255 | 1,99 | 2,07 | 2,15 | 2,22 | 2,29 | 2,36 | 2,43 | 2,50 | 2,56 | 2,63 | 2,69 | 2,75 | 3,31 | 3,83 | 4,31 | 4,78 | 5,24 | 5,69 |
| 300 | 305 | 1,95 | 2,03 | 2,10 | 2,17 | 2,24 | 2,31 | 2,37 | 2,43 | 2,49 | 2,55 | 2,61 | 2,67 | 3,19 | 3,66 | 4,10 | 4,53 | 4,94 | 5,34 |
| 350 | 357 | 1,92 | 2,00 | 2,07 | 2,13 | 2,20 | 2,26 | 2,32 | 2,38 | 2,44 | 2,49 | 2,55 | 2,60 | 3,09 | 3,53 | 3,94 | 4,33 | 4,70 | 5,07 |
| 400 | 408 | 1,90 | 1,97 | 2,04 | 2,10 | 2,16 | 2,22 | 2,28 | 2,34 | 2,39 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 3,02 | 3,43 | 3,81 | 4,18 | 4,53 | 4,86 |
| 450 | 460 | 1,88 | 1,95 | 2,01 | 2,07 | 2,13 | 2,19 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,41 | 2,46 | 2,50 | 2,95 | 3,35 | 3,71 | 4,05 | 4,38 | 4,70 |
| 500 | 511 | 1,86 | 1,93 | 1,99 | 2,05 | 2,11 | 2,16 | 2,22 | 2,27 | 2,32 | 2,37 | 2,42 | 2,47 | 2,90 | 3,28 | 3,62 | 3,95 | 4,26 | 4,56 |
| 600 | 610 | 1,83 | 1,89 | 1,96 | 2,01 | 2,07 | 2,12 | 2,17 | 2,22 | 2,27 | 2,32 | 2,36 | 2,41 | 2,82 | 3,17 | 3,49 | 3,79 | 4,08 | 4,35 |
| 700 | 698 | 1,81 | 1,87 | 1,93 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | 2,28 | 2,33 | 2,37 | 2,76 | 3,09 | 3,40 | 3,68 | 3,95 | 4,20 |
| 800 | 796 | 1,79 | 1,85 | 1,91 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 2,11 | 2,16 | 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,33 | 2,70 | 3,02 | 3,31 | 3,58 | 3,83 | 4,07 |
| 900 | 894 | 1,78 | 1,83 | 1,89 | 1,94 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,13 | 2,17 | 2,22 | 2,26 | 2,30 | 2,66 | 2,96 | 3,24 | 3,50 | 3,74 | 3,97 |
| 1000 | 992 | 1,76 | 1,82 | 1,87 | 1,92 | 1,97 | 2,02 | 2,06 | 2,11 | 2,15 | 2,19 | 2,23 | 2,27 | 2,62 | 2,91 | 3,18 | 3,43 | 3,66 | 3,88 |
| 1200 | 1196 | 1,74 | 1,79 | 1,84 | 1,89 | 1,94 | 1,99 | 2,03 | 2,07 | 2,11 | 2,15 | 2,19 | 2,22 | 2,55 | 2,83 | 3,08 | 3,31 | 3,52 | 3,73 |
| 1400 | 1392 | 1,72 | 1,77 | 1,82 | 1,87 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,15 | 2,19 | 2,50 | 2,77 | 3,01 | 3,22 | 3,42 | 3,61 |

Λmp - коэффициент гидравлического трения, определяется:

- при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области (при Re ≥ Re') - по формуле:

(7.3)

- при любых значениях числа Рейнольдса - по формуле:

,                      (7.4)

где ke - эквивалентная шероховатость трубы, м, определяемая в соответствии с [4].

Потери давления в местных сопротивлениях Δрм рассчитываются по формуле:

(7.5)

где  - сумма коэффициентов местных сопротивлений, определяемых по таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Коэффициенты местных сопротивлений

| Местное сопротивление | Коэффициент местного сопротивления |
| --- | --- |
| Задвижка нормальная | 0,50 |
| Вентиль с косым шпинделем | 0,50 |
| Вентиль с вертикальным шпинделем | 6,00 |
| Обратный клапан нормальный | 7,00 |
| Клапаны проходные диаметром 50-400 мм | 4,00-8,00 |
| Клапаны «Косва» | 0,50-2,00 |
| Кран угловой | 0,40 |
| Кран проходной в зависимости от сечения отверстия | 0,60-2,00 |
| Компенсатор лировидный гладкий | 1,70 |
| Компенсатор сальниковый | 0,30 |
| Компенсатор П-образный | 2,80 |
| Компенсатор сильфонный диаметром: |  |
| до 100 мм | 0,20 |
| св. 100 до 500 мм | 0,10 |
| св. 500 до 800 мм | 0,06 |
| св. 800 до 1400 мм | 0,04 |
| Отводы гнутые под углом 90° со складками: |  |
| R = 3Dн | 0,80 |
| R = 4Dн | 0,50 |
| Отводы сварные одношовные под углом: |  |
| 60° | 0,70 |
| 45° | 0,30 |
| 30° | 0,20 |
| Отводы сварные, двухшовные под углом 90° | 0,60 |
| То же, трехшовные под углом 90° | 0,50 |
| Отводы гнутые гладкие под углом 90°: |  |
| R = Dн | 1,00 |
| R = 3Dн | 0,50 |
| R = 4Dн | 0,30 |
| Тройник при слиянии потока: |  |
| проход | 1,20 |
| ответвление | 1,50 |
| Тройник при встречном потоке | 3,00 |
| Водоотделитель | 8,00-12,00 |
| Внезапное расширение | 1,00 |
| Внезапное сужение | 0,50 |
| Входные насадки | 0,50-1,00 |
| Входные насадки с плавным изменением сечения, в зависимости от гладкости | 0,30-0,60 |
| Грязевик | 10,0 |

Таким образом, формулу (7.1) можно записать следующим образом:

(7.6)

или, подставляя ,

.              (7.7)

7.5 При втором способе гидравлического расчета водяных тепловых сетей, потеря давления определяется следующим образом, м:

,             (7.8)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

Sy - удельное сопротивление трубопровода, мм·ч2/(м6·м), при коэффициенте шероховатости ke = 0,0005 м определяется по формуле:

(7.9)

Удельные сопротивления трубопроводов тепловых сетей для различных диаметров приведены в таблице 7.3

7.6 Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.

Допускается также определять потери давления на трение с помощью специализированных компьютерных программ, сертифицированных для использования в Республике Казахстан, а также по готовым таблицам и номограммам справочных изданий [5], [6].

7.7 Величину удельных потерь давления для расчета действующих тепловых сетей допускается принимать на основании результатов испытаний или путем расчетов по данным эксплуатации.

Таблица 7.3

| Диаметр труб, мм |  |  | Удельное сопротивление трубопровода Sy, мм·ч2/(м6·м) |
| --- | --- | --- | --- |
| условный | наружный Dн | внутренний dвн |  |
| 25 | 32 | 27 | 18,100 |
| 32 | 38 | 33 | 6,300 |
| 40 | 45 | 40 | 2,300 |
| 50 | 57 | 51 | 0,640 |
| 65 | 76 | 70 | 0,121 |
| 80 | 89 | 82 | 4,970 · 10-2 |
| 100 | 108 | 100 | 1,770 · 10-2 |
| 125 | 133 | 125 | 5,550 · 10-3 |
| 150 | 159 | 150 | 2,220 · 10-3 |
| 175 | 194 | 184 | 7,420 · 10-4 |
| 200 | 219 | 207 | 3,890 · 10-4 |
| 250 | 273 | 259 | 1,260 · 10-4 |
| 300 | 325 | 311 | 4,830 · 10-5 |
| 350 | 377 | 363 | 2,140 · 10-5 |
| 400 | 426 | 414 | 1,080 · 10-5 |
| 450 | 480 | 468 | 5,650 · 10-6 |
| 500 | 530 | 518 | 3,320 · 10-6 |
| 600 | 630 | 618 | 1,310 · 10-6 |
| 600 | 630 | 616 | 1,340 · 10-6 |
| 700 | 720 | 706 | 6,530 · 10-7 |
| 700 | 720 | 704 | 6,630 · 10-7 |
| 800 | 820 | 806 | 3,260 · 10-7 |
| 800 | 820 | 804 | 3,300 · 10-7 |
| 800 | 820 | 802 | 3,340 · 10-7 |
| 900 | 920 | 904 | 1,780 · 10-7 |
| 900 | 920 | 902 | 1,800 · 10-7 |
| 900 | 920 | 900 | 1,830 · 10-7 |
| 1000 | 1020 | 1002 | 1,040 · 10-7 |
| 1000 | 1020 | 996 | 1,070 · 10-7 |
| 1000 | 1020 | 992 | 1,100 · 10-7 |
| 1200 | 1220 | 1198 | 4,070 · 10-8 |
| 1200 | 1220 | 1192 | 4,180 · 10-8 |
| 1400 | 1420 | 1392 | 1,850 · 10-8 |
| 1400 | 1420 | 1388 | 1,880 · 10-8 |

7.8 Условный проход труб участков трубопроводов тепловых сетей определяется по формуле:

,                    (7.10)

Допускается также определять условный проход труб с помощью специализированных компьютерных программ, сертифицированных для использования в Республике Казахстан, а также по готовым таблицам и номограммам справочных изданий [5], [6], [7].

7.9 Гидравлический расчет паропроводов проводят с учетом изменения состояния (объема и плотности) пара при изменении его давления при движении по паропроводу и уменьшения расхода пара вследствие попутной конденсации.

Гидравлический расчет паропроводов рекомендуется проводить с использованием готовых таблиц и номограмм [5].

7.10 Гидравлический расчет напорных конденсатопроводов проводят аналогично гидравлическому расчету водяных тепловых сетей.

Гидравлический расчет сборных конденсатопроводов рекомендуется проводить с использованием готовых таблиц и номограмм [5].

При гидравлическом расчете необходимо соблюдать указания пунктов 6.39-6.44 [4].

8. Показатели (критерии) надежности

8.1 Вероятность безотказной работы, Р, может определяться по формуле:

P=e-φ,                   (8.1)

где φ - плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

,        (8.2)

где f - эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности f равен 0,00003;

m - эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать m равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности.

Коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети, Кс, для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать равным 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

,               (8.3)

где n - длительность эксплуатации трубопровода с момента ввода его в эксплуатацию, лет;

n0 - расчетный срок службы трубопровода, лет.

Расчетный срок службы трубопровода определяется по расчету длительной прочности в зависимости от условий эксплуатации трубопровода. При отсутствии расчета, срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды (III и/или IV категорий) - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Категории и группы трубопроводов приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Категории и группы трубопроводов

| Категория | Группа | Рабочие параметры теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, °С | Давление, МПа |
| II | 1 | св. 350 до 450 | до 8,00 |
|  | 2 | до 350 | св. 4,00 до 8,00 |
| III | 1 | св. 250 до 350 | до 4,00 |
|  | 2 | до 250 | св. 1,60 до 4,00 |
| IV | - | св. 115 до 250 | св. 0,07 до 1,60 |

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Расчеты вероятности безотказной работы систем теплоснабжения рекомендуется выполнять с использованием специализированных компьютерных программ.

8.2 Коэффициент готовности (качества) системы теплоснабжения КГ, определяется по формуле:

(8.4)

где z1 - число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 - число часов ожидания неготовности потребителя.

Число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности, z1, определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях.

Оценку неготовности источника тепловой энергии, z2, рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

- основного энергооборудования;

- водоподогревательной установки;

- тракта трубопроводов сетевой воды;

- тракта паропроводов;

- топливообеспечения;

- водоприготовительной установки и группы подпитки;

- электроснабжения.

Число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии определяется как сумма часов неготовности указанных выше узлов. Допускается принимать z2 по среднестатистическим данным меньшим или равным 50 часам.

Число часов ожидания неготовности потребителя, z4, допускается принимать по среднестатистическим данным меньшим или равным 10 часам.

При нормативном (минимально допустимом) показателе готовности систем теплоснабжения к исправной работе КГ=0,97, число часов неготовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе составляет:

(8.5)

9. Определение нагрузок на опоры труб

9.1 Вертикальную нормативную нагрузку на опору труб Fv, H, следует определять по формуле:

Fv = Gh · lon,                     (9.1)

где lon - расстояние между опорами, определяемое в соответствии с Приложением А.

Примечание. Пружинные опоры и подвески паропроводов с условным диаметром большим или равным 400 мм в местах, доступных для обслуживания допускается рассчитывать на вертикальную нагрузку без учета веса воды при гидравлическом испытании, предусматривая для этого специальные приспособления для нагрузки опор во время испытания.

9.2 При размещении опоры в узлах трубопроводов должен дополнительно учитываться вес запорной и дренажной арматуры, компенсаторов, а также вес трубопроводов на прилегающих участках ответвлений, приходящихся на данную опору.

9.3 Схема нагрузок на опору приведена на рисунке 9.1.

1 - труба; 2 - подвижная опора трубы

Рисунок 9.1 - Схема нагрузок на опору

Нагрузки на подвижные опоры труб от сил трения в опорах, Н, следует определять по формулам:

- для горизонтальных, нормативных и осевых нагрузок на опору:

Fhx = µx · Gh · lon;              (9.2)

- для боковых нагрузок на опору:

Fhy = µy · Gh · lon ,             (9.3)

Коэффициенты трения в опорах при перемещении опоры вдоль оси трубопровода и под углом к оси, µx и µy соответственно, принимаются по таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Коэффициенты трения

| Тип опор | Коэффициент трения (сталь по стали) |  |
| --- | --- | --- |
|  | µx | µy |
| Скользящая | 0,3 | 0,3 |
| Катковая | 0,1 | 0,3 |
| Шариковая | 0,1 | 0,1 |
| Подвеска жесткая | 0,1 | 0,1 |
| Примечание. При применении фторопластовых прокладок под скользящие опоры коэффициенты трения принимаются равными 0,1. |  |  |

При известной длине тяги коэффициент трения для жесткой подвески следует определять по формуле:

,                   (9.4)

где Δl - тепловое удлинение участка трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора, мм;

lt - рабочая длина тяги, мм.

9.4 Горизонтальные боковые нагрузки с учетом направления их действия должны учитываться при расчете опор, расположенных под гибкими компенсаторами, а также на расстоянии большем или равном 40-кратному условному диаметру трубопровода от угла поворота или гибкого компенсатора.

9.5 При определении нормативной горизонтальной нагрузки на неподвижную опору труб следует учитывать:

9.5.1 Силы трения в подвижных опорах труб , Н, определяемые по формуле:

,               (9.5)

где µ - коэффициент трения в подвижных опорах труб;

L - длина трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора или угла поворота трассы при самокомпенсации, м.

9.5.2 Силы трения в сальниковых компенсаторах, , Н, определяемые по формулам (9.6) или (9.8):

,                   (9.6)

,                      (9.7)

где n - число болтов компенсатора;

lc - длина слоя набивки по оси сальникового компенсатора, м;

dec - наружный диаметр патрубка сальникового компенсатора, м;

µc - коэффициент трения набивки о металл, принимаемый равным 0,15;

Ас - площадь поперечного сечения набивки сальникового компенсатора, м2, определяется по формуле:

,                 (9.8)

где dic - внутренний диаметр корпуса сальникового компенсатора, м.

При этом, в формуле (9.7) рабочее давление теплоносителя Рр не должно быть меньше 0,5·106 Па.

При определении величины по формуле (9.6) величину  принимают равной не менее 1·106 Па. В качестве расчетной принимают большую из сил, полученных по формулам (9.6) и (9.7).

9.5.3 Неуравновешенные силы внутреннего давления при применении сальниковых компенсаторов , Н, на участках трубопроводов, имеющих запорную арматуру, переходы, углы поворота или заглушки, определяемые по формуле:

,                    (9.9)

где  - площадь поперечного сечения по наружному диаметру патрубка сальникового компенсатора, м2.

9.5.4 Распорные усилия сильфонных компенсаторов от внутреннего давления , Н, определяемые по формуле:

,                    (9.10)

где As - эффективная площадь поперечного сечения компенсатора, м2, определяется по формуле:

(9.11)

где  - наружный диаметр гибкого элемента компенсатора, м;

- внутренний диаметр гибкого элемента компенсатора, м.

9.5.5 Жесткость сильфонных компенсаторов , Н, определяемую по формуле:

,                      (9.12)

где R - жесткость компенсатора при его сжатии на 1 мм, Н/мм;

Δ - компенсирующая способность компенсатора, м.

Значения величин R, Δ,  и  принимаются по техническим условиям и рабочим чертежам на компенсаторы.

9.5.6 Распорные усилия сильфонных компенсаторов при их установке в сочетании с сальниковыми компенсаторами на смежных участках , Н, определяемые по формуле:

(9.13)

9.5.7 Силы упругой деформации при гибких компенсаторах и при самокомпенсации, определяемые расчетом труб на компенсацию тепловых удлинений.

9.5.8 Силы трения трубопроводов при перемещении трубы внутри теплоизоляционной оболочки или силы трения оболочки о грунт при бесканальной прокладке трубопроводов, определяемые по техническим характеристикам в зависимости от типа изоляции.

9.6 Горизонтальную осевую нагрузку на неподвижную опору трубы следует определять:

- для концевой опоры - как сумму сил, действующих на опору, указанных в 9.3;

- для промежуточной опоры - как разность сумм сил, действующих с каждой стороны опоры, указанных в 9.3. При этом меньшая сумма сил, за исключением неуравновешенных сил внутреннего давления, распорных усилий и жесткости сильфонных компенсаторов, принимается с коэффициентом 0,7.

Примечание:

1. При определении суммарной нагрузки на опоры трубопроводов жесткость сильфонных компенсаторов следует принимать с учетом предельных отклонений величин жесткости, допускаемых техническими условиями на компенсаторы.

2. Когда суммы сил, действующих с каждой стороны промежуточной неподвижной опоры, одинаковы, горизонтальная осевая нагрузка на опору определяется как сумма сил, действующих с одной стороны опоры с коэффициентом 0,3.

9.7 Горизонтальную боковую нагрузку на неподвижную опору трубы следует учитывать при поворотах трассы и от ответвлений трубопроводов.

При двухсторонних ответвлениях трубопроводов боковая нагрузка на опору учитывается от ответвлений с наибольшей нагрузкой.

9.8 Неподвижные опоры труб должны рассчитываться на наибольшую горизонтальную нагрузку при различных режимах работы трубопроводов, в том числе при открытых и закрытых задвижках.

При кольцевой схеме тепловых сетей должна учитываться возможность движения теплоносителя с любой стороны.

10. Расчет спускных и дренажных устройств

10.1 Общие требования к спускным и дренажным устройствам установлены в [4].

10.2 Диаметр штуцера и запорной арматуры dшт, м, для спуска воды из секционируемого участка трубопровода водяных тепловых сетей, имеющего уклон в одном направлении, следует определять по формуле:

,           (10.1)

где k - количество отдельных участков секционируемого участка трубопровода;

- представляет собой полную длину секционируемого участка, поделенного на k отдельных участков, м;

dred = приведенный диаметр секционируемого участка трубопровода, м, определяется по формуле:

,                      (10.2)

где dj - диаметр j-го участка секционируемого участка трубопровода, м;

lj - длина j -гo участка секционируемого участка трубопровода, м;

ired - приведенный уклон секционируемого участка трубопровода определяется по формуле:

,                           (10.3)

где ij  - уклон j-го участка секционируемого участка трубопровода, м;

m - коэффициент расхода арматуры, принимаемый для вентилей равным 0,0144, для задвижек - равным 0,0110;

n - коэффициент зависит от времени спуска воды, выбираемый в соответствии с таблицей 10.1:

Таблица 10.1 - Значения коэффициента n

| Время спуска воды, часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение n | 1,00 | 0,72 | 0,58 | 0,50 | 0,45 |

При размещении спускных устройств в нижней точке тепловой сети диаметр штуцера и запорной арматуры dшт,ниж, м, должен определяться по формуле:

(10.4)

где dшт,1 , dшт,2 - диаметры штуцеров и запорной арматуры, м, определяемые по формуле (10.1) отдельно для каждого примыкающего к нижней точке участка трубопровода тепловой сети.

10.3 Условный проход штуцера и запорной арматуры для спуска воды из секционируемых участков водяных тепловых сетей или конденсата из конденсатных сетей должен быть не менее указанного в таблице 10.2.

Таблица 10.2

в мм

| Условный проход трубопровода | До 65 включ. | 80-125 | 150 | 200-250 | 300-400 | 500 | 600-700 | 800-900 | 1000-1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход штуцера и запорной арматуры для спуска воды или конденсата | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

10.4 Условные проходы штуцеров и арматуры для выпуска воздуха при гидропневматической промывке, спуска воды и подачи сжатого воздуха принимаются по таблицам 10.3 и 10.4.

Таблица 10.3 - Условные проходы штуцеров и арматуры для выпуска воздуха при гидропневматической промывке, спуска воды и подачи сжатого воздуха

в мм

| Условный проход трубопровода | 25-80 | 100-150 | 200-300 | 350-400 | 500-700 | 800-1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход штуцеров и запорной арматуры для выпуска воздуха | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |

Таблица 10.4 - Условный проход штуцера и арматуры для спуска воды и подачи сжатого воздуха

в мм

| Условный проход трубопровода | 50-80 | 100-150 | 200-250 | 300-400 | 500-600 | 700-900 | 1000-1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход штуцера и арматуры для спуска воды | 40 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| То же, для подачи сжатого воздуха | 25 | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Условный проход перемычки | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |

10.5 Условные проходы штуцеров и запорной арматуры для пускового и постоянного дренажа паропроводов принимаются по таблицам 10.5, 10.6.

Таблица 10.5 - Условный проход штуцера и запорной арматуры для пускового дренажа паропроводов

в мм

| Условный проход паропровода | до 65 включ. | 80-125 | 150 | 200-250 | 300-400 | 500-600 | 700-800 | 900-1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход штуцера и запорной арматуры для пускового дренажа паропроводов | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 |

Таблица 10.6 - Условный проход штуцера для постоянного дренажа паропроводов

в мм

| Условный проход паропровода | 25-40 | 50-65 | 80 | 100-125 | 150 | 200-250 | 300-350 | 400 | 500-600 | 700-800 | 900-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход штуцера | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Условный проход дренажного трубопровода | 15 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 |

11. Расчет компенсаторов

11.1 Расчет компенсаторов на воздействие продольных перемещений трубопроводов, возникающих от изменения температуры стенок труб, внутреннего давления и других нагрузок и воздействий, следует производить по условию:

,         (11.1)

где σкомп - расчетные продольные напряжения в компенсаторе от изменения длины трубопровода под действием внутреннего давления теплоносителя и от изменения температуры стенок труб, МПа;

σм - дополнительные продольные напряжения в компенсаторе от изгиба под действием поперечных и продольных нагрузок (усилий) в расчетном сечении компенсатора, определяемые согласно общим правилам строительной механики, МПа;

Rcc - расчетное сопротивление растяжению (сжатию) сварного соединения, МПа;

σкц - кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления трубопровода, МПа.

11.2 Величина расчетных продольных напряжений в компенсаторе σкомп определяется в соответствии с общими правилами строительной механики с учетом коэффициента уменьшения жесткости отвода kж и коэффициента увеличения продольных напряжений mk.

В частности, для П-, Z- и Г-образных компенсаторов расчет производится по следующим формулам:

-для П-образных:

,                (11.2)

;

- для Z-образных:

,                     (11.3)

;

- для Г-образных:

,                (11.4)

где Е - модуль упругости Юнга для стали, МПа;

lk - вылет компенсатора, см;

mk - коэффициент увеличения продольных напряжений;

Δk - суммарное продольное перемещение трубопровода в месте примыкания его к компенсатору от воздействия температуры и внутреннего давления, см;

ρk - радиус изгиба оси отвода компенсатора, см;

ln - ширина полки компенсатора, см.

Коэффициенты уменьшения жесткости kж и увеличения напряжений mк для гнутых и сварных отводов компенсаторов при А3 меньшем 0,3 определяются по формулам:

,                       (11.5)

,                      (11.6)

(11.7)

где δн - номинальная толщина стенки трубопровода, м;

rc - средний радиус отвода компенсатора, см.

11.3 Дополнительные продольные напряжения в компенсаторе от изгиба под действием поперечных и продольных нагрузок (усилий) в расчетном сечении компенсатора σм определяются согласно общим правилам строительной механики.

11.4 Расчетное сопротивление растяжению (сжатию) металла труб и сварных соединений Rcc следует определять следующим образом:

,                   (11.8)

где  - нормативное сопротивление растяжению (сжатию) сварного соединения следует принимать равным минимальному значению временного сопротивления и предела текучести, принимаемым по ГОСТ 10704 и техническим условиям на трубы;

m - коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый равным 0,90;

k1 - коэффициент надежности по материалу, принимаемый равным 1,15;

k2 - коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимаемый равным 1,00.

11.5 Кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления σкц рассчитываются по формуле:

,                (11.9)

где k3 - коэффициент надежности по нагрузке (рабочему давлению в трубопроводе) принимается равным 1,10.

11.6 Реакция отпора компенсаторов при продольных перемещениях надземного трубопровода НК, Н, определяется по формулам:

- для П- и Z-образных компенсаторов:

;                      (11.10)

- для Г-образных компенсаторов:

,                      (11.11)

где W - момент сопротивления сечения отвода компенсатора, см3.

11.7 Расчетные величины продольных перемещений надземных участков трубопровода следует определять от максимального повышения температуры стенок труб (положительного расчетного температурного перепада) и внутреннего давления (удлинение трубопровода), а также от наибольшего понижения температуры стенок труб (отрицательного температурного перепада) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (укорочение трубопровода).

11.8 С целью уменьшения размеров компенсаторов следует применять предварительную их растяжку или сжатие, при этом на чертежах должны указываться величины растяжки или сжатия в зависимости от температуры, при которой производится сварка замыкающих стыков.

11.9 Допускается также проводить расчет компенсаторов с использованием специализированных компьютерных программ и по расчетным таблицам и номограммам справочного пособия [5].

12. Расчет тепловой изоляции

12.1 Общие требования к выбору теплоизоляционных материалов и расчету толщины тепловой изоляции установлены в [4]. Общие требования к теплоизоляционным материалам установлены в [8].

При замене или восстановлении тепловой изоляции на действующих теплопроводах, построенных до 01.11.2005 г., применяемая тепловая изоляция должна соответствовать требованиям [8] на всем протяжении участка, подвергающегося замене или восстановлению.

12.2 В общем случае выбор толщины теплоизоляции теплопроводов при строительстве промышленных комплексов, предприятий, цехов и производств практически не влияет на общую стоимость объекта в промышленности. Соответственно, толщину теплоизоляции выбирают расчетом в соответствии с 12.4-12.7 по заданным параметрам тепловых потерь через теплоизоляцию с учетом климатологических данных пункта строительства, стоимости теплоизоляционной конструкции и тепловой энергии.

Для теплопроводов тепловых сетей, как объектов самостоятельного строительства, тепловая изоляция является одним из основных элементов, наряду с трубами, опорными конструкциями под них, дренажными устройствами и т.п., а также каналами, камерами, насосными станциями. Поэтому выбор толщины основного теплоизоляционного слоя следует производить по максимальным суммарным эксплуатационным затратам и капиталовложениям при технико-экономическом обосновании способа прокладки, конструкции теплопровода и в целом варианта технологии теплоснабжения в соответствии с 12.3.

12.3 Выбор толщины теплоизоляционного слоя по суммарным эксплуатационным затратам следует проводить по формуле:

,                  (12.1)

где З - суммарные затраты, тенге/п.м;

Киз - капиталовложения в вариант, тенге/п.м;

Цтэ - перспективная цена тепловой энергии, тенге/(кВт·ч);

qпот - годовые потери тепловой энергии через теплоизоляцию, (кВт·ч)/год,

nгод - время работы теплопроводов, час/год;

а - аннуитетный показатель, рассчитываемый по формуле:

,                (12.2)

где r - расчетная рента равна процентам по банковскому кредиту за исключением годовой ставки инфляции и процента относительного перспективного повышения цен на тепловую энергию, %/100;

n - период амортизационных отчислений, лет.

12.4 Определение толщины теплоизоляции по заданной потере тепла может производиться исходя из нормативных плотностей теплового потока:

- нормативной плотности теплового потока через плоскую теплоизоляционную конструкцию , Вт/м2, для плоских конструкций и трубопроводов диаметром более 1400 мм;

- нормативной плотности теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию , Вт/м, для трубопроводов диаметром менее 1400 мм.

Нормативные плотности теплового потока для проектируемых теплопроводов и теплопроводов, построенных после 01.11.2005 г., принимаются по [8].

Нормативные плотности теплового потока для теплопроводов, построенных до 01.11.2005 г., принимаются по Приложению В.

Формулы для расчета толщины теплоизоляции в зависимости от способа прокладки теплопровода приведены в 12.5-12.7.

Расчетная толщина теплоизоляции не должна превышать максимальной, установленной в [8].

12.5 Для расчета толщины однослойной плоской и цилиндрической (диаметром 1400 мм и более) теплоизоляционной поверхности подающих и обратных трубопроводов при надземной прокладке используется формула:

(12.3)

где Rн - термическое сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности теплоизоляции, (м2·°С)/Вт, определяется по формуле (5.8).

Для однослойной цилиндрической поверхности диаметром менее 1400 мм предварительно из уравнения

(12.4)

определяют величину ln В, где , при этом приближенные значения линейного термического сопротивления теплоотдаче наружной поверхности теплоизоляции , (м·°С)/Вт, следует принимать по таблице 12.1.

Затем находят величину В и определяют требуемую толщину изоляции по формуле:

(12.5)

Таблица 12.1 - Ориентировочные значения

| Условный диаметр трубы, мм | Ориентировочные значения , м·°С/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутри помещений |  |  |  |  |  | На открытом воздухе |  |  |
|  | Для поверхностей с малым коэффициентом излучения |  |  | Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения |  |  |  |  |  |
|  | при температуре теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 |
| 32 | 0,500 | 0,350 | 0,300 | 0,330 | 0,220 | 0,170 | 0,120 | 0,090 | 0,070 |
| 40 | 0,450 | 0,300 | 0,250 | 0,290 | 0,200 | 0,150 | 0,100 | 0,070 | 0,050 |
| 50 | 0,400 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,170 | 0,130 | 0,090 | 0,060 | 0,040 |
| 100 | 0,250 | 0,190 | 0,150 | 0,150 | 0,110 | 0,100 | 0,070 | 0,050 | 0,040 |
| 125 | 0,210 | 0,170 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 0,050 | 0,040 | 0,030 |
| 150 | 0,180 | 0,150 | 0,110 | 0,120 | 0,090 | 0,080 | 0,050 | 0,040 | 0,030 |
| 200 | 0,160 | 0,130 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,070 | 0,040 | 0,030 | 0,030 |
| 250 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,070 | 0,060 | 0,030 | 0,030 | 0,020 |
| 300 | 0,110 | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,060 | 0,030 | 0,020 | 0,020 |
| 350 | 0,100 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,060 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,020 |
| 400 | 0,090 | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,040 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 500 | 0,075 | 0,065 | 0,060 | 0,050 | 0,045 | 0,040 | 0,020 | 0,020 | 0,016 |
| 600 | 0,062 | 0,055 | 0,050 | 0,043 | 0,038 | 0,035 | 0,017 | 0,015 | 0,014 |
| 700 | 0,055 | 0,051 | 0,045 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
| 800 | 0,048 | 0,045 | 0,042 | 0,034 | 0,031 | 0,029 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
| 900 | 0,044 | 0,041 | 0,038 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,012 | 0,011 | 0,010 |
| 1000 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
| 2000 | 0,022 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| Примечания: 1. Для промежуточных значений диаметров и температуры величина определяется интерполяцией. 2. Для температуры теплоносителя ниже 100°С принимаются данные, соответствующие 100°С. 3. К покрытиям с малым коэффициентом излучения относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой. 4. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При определении требуемой толщины двухслойной теплоизоляционной конструкции, которая обычно применяется тогда, когда температуростойкость основного изоляционного материала оказывается ниже температуры стенки изолируемого объекта и непосредственно на изолируемую поверхность укладывается предохранительный слой из более температуростойкого материала.

Расчет производится следующим образом. Толщина первого предохранительного слоя определяется из условия, чтобы температура между первым и вторым слоями t1,2, °С, не превышала максимальной температуры применения основного изоляционного материала.

Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 1400 мм и более для расчета толщины первого слоя применяется формула:

(12.6)

Для второго слоя применяется формула (12.3), в которую вместо значения tв подставляется t1,2. Для расчета цилиндрических объектов с диаметром менее 1400 мм расчет проводится аналогично однослойной конструкции по уравнению:

(12.7)

в котором , где определяют величину ln В1, затем находят В1 и толщину первого слоя:

(12.8)

Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (11.4), в которой вместо значения tв подставляется значение t1,2, а вместо В подставляют В2.

(12.9)

Определив ln B2 находят B2, а затем толщину изоляции второго слоя, м:

(12.10)

В формулах (12.3)-(12.10) температуры tв и tн принимаются в соответствии с 5.2, коэффициенты теплопроводности теплоизоляции λиз, λиз1, λиз2 принимают по таблице 5.3, коэффициент К дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленные наличием в них крепежных деталей и опор, принимается по таблице 5.1.

12.6 Для определения толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, прокладываемых в непроходном канале, по нормированным линейным плотностям потока  и  предварительно определяют по ним температуру воздуха в канале tкан, °С, по формуле:

,                        (12.11)

где Rкан - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, (м2·°С)/Вт, определяется по формуле (5.18);

- термическое сопротивление грунта, (м2·°С)/Вт, определяется по формуле (5.19).

Затем вычисляются для каждого трубопровода величины  и  по формулам:

,                (12.12)

,                  (12.13)

в которых приближенные значения линейных термических сопротивлений теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов  и , (м·°С)/Вт, принимаются по таблице 12.1.

Определяя по таблице натуральных логарифмов Впод и Вобр, по (12.5), вычисляют значения толщин изоляции , , обеспечивающих требуемые нормативные потери тепла.

В формулах (12.11)-(12.13) температуры tв,под, tв,обр и tн принимаются в соответствии с 5.3, коэффициенты теплопроводности теплоизоляции λиз принимаются по таблице 5.3, коэффициент К дополнительных потерь принимается по таблице 5.1.

12.7 Определение толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов при бесканальной прокладке по нормированным линейным плотностям потока  и  проводят по следующим формулам:

,             (12.14)

(12.15)

Определив с помощью (12.14), (12.15) значения  и , толщины изоляции вычисляют так же, как и для канальной прокладки в 12.6.

В формулах (12.14), (12.15) температуры tв,под, tв,обр и tн принимаются в соответствии с 5.3, коэффициенты теплопроводности теплоизоляции ,  рассчитывают по формуле (5.25), коэффициент теплопроводности грунта λгр определяется по таблице 5.4, термические сопротивления ,  и R0 рассчитываются по формулам (5.22)-(5.24).

13. Защита трубопроводов тепловых сетей от коррозии

13.1. Защита трубопроводов от внутренней коррозии

13.1.1 Обеспечение защиты трубопроводов от внутренней коррозии проводят по двум основным направлениям:

- обеспечение должной водоподготовки сетевой и подпиточной воды;

- применение для строительства трубопроводов материалов, снижающих риск возникновения внутренней коррозии.

13.1.2 Целесообразность применения труб из специальных коррозионно-стойких сортов стали или труб с внутренним антикоррозионным покрытием должна определяться технико-экономическим расчетом.

При использовании труб с нанесенным внутренним антикоррозионным покрытием необходимо учитывать механические свойства покрытий, такие как шероховатость, качество адгезии к трубе, стойкость к ударным нагрузкам и сколам, а также возможные проблемы, связанные с нарушением/обеспечением сплошности покрытий, которые могут возникнуть в процессе или в результате сварки труб. В настоящее время наиболее приемлемыми внутренними антикоррозионными покрытиями для теплопроводов являются силикатно-эмалевые (стеклоэмалевые) покрытия, например по техническим условиям [9], [10], [11], для которых разрешены проблемы сохранения сплошности при сварке, а также разработаны технологии использования в строительстве, обеспечивающие сохранность заводского покрытия.

Использование коррозионно-стойких сталей и (или) внутренних антикоррозионных покрытий не исключает необходимости в использовании средств и методой защиты от наружной коррозии.

13.1.3 Проектирование системы водоподготовки должно осуществляться с учетом качества водоисточника и типа системы отопления (открытая или закрытая).

Схема водоподготовки должна обеспечивать достижение безнакипного режима работы водогрейного оборудования и нормативного качества сетевой (подпиточной) воды.

Основные рекомендации по выбору и проектированию системы водоподготовки приведены в Приложении Г.

Нормы качества сетевой (подпиточной) воды приведены в Приложении Д.

13.2. Выбор методов защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

13.2.1 Выбор метода или сочетания методов защиты трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии осуществляется на основании:

- способа прокладки тепловых сетей (подземная канальная, подземная бесканальная, надземная);

- исходных данных, характеризующих опасность коррозии трубопроводов на проектируемых к строительству или реконструируемых участках тепловых сетей, полученных в результате проведения предпроектных обследований.

13.2.2 Для конструкций теплопроводов независимо от способов прокладки должны применяться антикоррозионные покрытия, наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной трубы. Для защиты трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке должны применяться только защитные противокоррозионные покрытия.

Антикоррозионное покрытие может не наноситься на наружную поверхность трубы в случаях, предусмотренных [4].

13.2.3 Для защиты трубопроводов бесканальной и канальной прокладки при наличии хотя бы одного из признаков опасности наружной коррозии подземных трубопроводов тепловых сетей, перечисленных в Приложении Е, должна применяться электрохимическая защита путем катодной поляризации труб с помощью установок катодной, электродренажной защиты (поляризованных или усиленных электродренажей) или протекторов.

13.2.4 Катодную защиту трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки с помощью станций катодной защиты (СКЗ) применяют при опасности почвенной коррозии и коррозии блуждающими постоянными токами и переменными токами, если включением электродренажей не обеспечивается защита трубопроводов.

13.2.5 Защиту поляризованными или усиленными дренажами применяют при наличии опасного воздействия только блуждающих постоянных токов на участках сближения защищаемых трубопроводов (бесканальной прокладки) с рельсовой сетью электрифицированных на постоянном токе железных дорог или трамвая при устойчивых отрицательных потенциалах рельсов (или знакопеременных потенциалах рельсов трамвая).

13.2.6 Катодную защиту с помощью СКЗ трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки применяют при уровне затопления канала, достигающем нижней образующей трубопроводов, а также при опасном воздействии в указанных условиях блуждающих постоянных токов и переменных токов.

13.2.7 Гальваническую защиту с помощью протекторов допускается применять на участках трубопроводов канальной прокладки длиной до 50-60 м при установке протекторов непосредственно в каналах, а также на участках трубопроводов, проложенных в футлярах, с установкой протекторов на поверхности трубопроводов или теплоизоляционной конструкции.

13.2.8 Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание) должны быть защищены средствами электрохимической защиты (ЭХЗ). При прокладке открытым способом - защитными антикоррозионными покрытиями и ЭХЗ (при прокладке футляров в грунтах с высокой коррозионной агрессивностью и при опасном влиянии блуждающих токов).

13.2.9 Для защиты от наружной коррозии стальных элементов трубопроводов тепловых сетей (например, прямолинейный участок, колено, тройник, конусный переход, фланец и др.), а также опорных строительных конструкций под трубопроводы, должны применяться защитные антикоррозионные покрытия.

13.2.10 Для прямой оценки опасности коррозии, а при наличии средств ЭХЗ для оценки эффективности ее действия, рекомендуется предусматривать установку индикаторов скорости коррозии.

13.2.11 Защита стальных и железобетонных конструкций теплопроводов должна выбираться в соответствии с [12].

13.3. Требования к антикоррозионным покрытиям для трубопроводов тепловых сетей

13.3.1 Антикоррозионные покрытия должны обладать высокими защитными свойствами и сохранять их в условиях эксплуатации (воздействие тепла, влаги, одновременное воздействие тепла и влаги, агрессивных сред, блуждающих токов), обеспечивая защиту трубопроводов от наружной коррозии в течение назначенного (расчетного) срока службы.

13.3.2 Выбор антикоррозионных покрытий для защиты от наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей должен производиться в зависимости от:

- способа прокладки тепловых сетей;

- максимальной температуры теплоносителя (за которую принимается расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе по температурному графику тепловой сети, принятому для данной системы теплоснабжения);

- вида тепловой изоляции и типа теплоизоляционной конструкции;

- состояния защищаемой поверхности трубопровода, возможностью применения механизированных способов очистки защищаемой поверхности и нанесения покрытия.

13.3.3 В зависимости от способа прокладки тепловых сетей, вида теплоносителя и его максимальной температуры, технологий нанесения покрытий рекомендуется применять защитные антикоррозионные покрытия, указанные в Приложении Ж. Допускается использовать иные антикоррозионные покрытия, если они обеспечивают не меньший уровень защиты.

13.4. Требования к ЭХЗ трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

13.4.1 На трубопроводах тепловых сетей бесканальной и канальной прокладки с защитным металлизационным алюминиевым и алюмокерамическим покрытиями средства ЭХЗ необходимо применять лишь при опасном действии блуждающих токов. На участках прокладки трубопроводов с указанными защитными покрытиями, проложенных в футлярах, средства ЭХЗ не применяются.

13.4.2 При защите от почвенной коррозии катодная поляризации трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки должна осуществляться таким образом, чтобы значение разности потенциалов между трубопроводом и медно-сульфатным электродом сравнения (МЭС) находились в пределах от минус 1,1 В до минус 2,5 В.

13.4.3 При защите трубопроводов от коррозии под воздействием постоянных блуждающих токов катодная поляризация должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалось отсутствие на трубопроводах анодных и знакопеременных зон.

Примечание. Допускается суммарная продолжительность положительных смещений потенциала относительно стационарного потенциала за время измерений в пересчете на сутки не более 4 мин. в сутки.

13.4.4 При защите трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки в грунтах высокой коррозионной агрессивности и одновременном опасном влиянии постоянных блуждающих токов значения разности потенциалов должны находиться в пределах от минус 1,1 В до минус 2,5 В. При этом мгновенные значения потенциалов по абсолютной величине должны быть не менее значения стационарного потенциала, а при отсутствии возможности его определения не менее минус 0,7 В.

13.4.5 Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии, вызываемой переменным током, осуществляется в опасных зонах независимо от коррозионной агрессивности грунта методом катодной поляризации. Катодная поляризация должна осуществляться таким образом, чтобы значения разности потенциалов между трубопроводом и МЭС находились в пределах от минус 1,1 В до минус 2,5 В.

13.4.6 Катодная поляризация реконструируемых действующих трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки обязательна при наличии воды в канале или заносе канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии зон предполагаемого затопления канала).

13.4.7 Катодная поляризация трубопроводов в отсутствие опасного влияния блуждающих токов при расположении анодных заземлителей (AЗ) за пределами канала должна осуществляться таким образом, чтобы значения разности потенциалов между трубопроводами и МЭС находились в пределах от минус 1,1 до минус 2,5 В.

13.4.8 Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки (независимо от наличия или отсутствия опасного влияния блуждающих токов) при расположении AЗ в канале должна осуществляться таким образом, чтобы потенциал трубы, измеренный относительно установленного у поверхности трубопровода вспомогательного (стального) электрода, был на 0,3-0,8 В отрицательнее, чем потенциал трубы относительно этого электрода, измеренный при отсутствии катодной поляризации трубы.

13.4.9 При отсутствии влияния блуждающих токов катодная поляризация трубопроводов (на участках длиной до 50-60 м) может осуществляться с помощью протекторов, устанавливаемых на дне или стенках каналов. Смещение разности потенциалов между трубопроводом и установленным на поверхности трубопровода или теплоизоляционной конструкции измерительным электродом в сторону отрицательных значений должна быть не менее 0,2 В.

13.4.10 Катодная поляризация подземных трубопроводов тепловых сетей осуществляется с помощью установок катодной и электродренажной защиты, а также гальванических анодов (протекторов).

13.4.11 Катодная поляризация подземных тепловых сетей должна осуществляться так, чтобы исключить вредное влияние ее на смежные подземные металлические сооружения.

13.4.12 Проектирование ЭХЗ вновь сооружаемых трубопроводов тепловых сетей должно осуществляться одновременно с проектированием трубопроводов.

13.4.13 Параметры системы ЭХЗ определяются расчетным путем. При проведении расчетов должны быть определены количество, параметры и места расположения СКЗ, электродренажных установок и анодных заземлителей.

14. Энергосбережение

14.1 Энергосбережение при строительстве, ремонте и реконструкции тепловых сетей можно обеспечивать посредством реализации различных мероприятий, таких как:

- применение современных материалов, способствующих уменьшению потерь тепла;

- применение энергосберегающих технологий при строительстве тепловых сетей;

- оптимизация водоподготовки на источниках тепла с использованием современных средств антинакипной и противокоррозионной обработки воды и защита оборудования от коррозии;

- оптимизация режимов функционирования тепловых сетей;

- автоматизация контроля за работой оборудования, производством и отпуском энергии и воды на теплоисточниках;

- осуществление контроля за работой тепловой сети;

- регулирование подачи тепла и воды в отапливаемые здания;

- применение современных методов регулирования подачи тепла и сетевой воды в тепловую сеть с использованием автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления;

- применение экономичного теплогенерирующего и теплопередающего оборудования;

- усиление тепловой защиты отапливаемых зданий.

Ниже приведены примеры энергосберегающих технологий, которые рекомендуется использовать при проектировании, строительстве, ремонте и реконструкции тепловых сетей.

14.2 Применение конструкций теплопроводов типа «труба в трубе» с пенополиуретановой изоляцией в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке. Такая конструкция предусматривает применение не только предварительно изолированных пенополиуретаном и заключенных в полиэтиленовую оболочку труб, но и всех компонентов (отводов, тройников, неподвижных опор, шаровой арматуры бескамерной установки, компенсаторов и др.), прокладываемых непосредственно в грунте, бесканально. Вследствие практически полного отсутствия внешних вредных воздействий на трубопровод, повреждаемость его резко снижается по сравнению с традиционными конструкциями, что позволяет увеличить срок службы трубопровода до 30-50 лет.

14.3 Использование труб с внутренним стеклоэмалевым покрытием, обеспечивающим защиту от внутренней коррозии, уменьшающим гидравлические сопротивления до 30% и увеличивающим срок службы труб (при должном обеспечении защиты от наружной коррозии) до 50 лет.

14.4 Использование эффективных теплоизоляционных материалов для снижения нормативных потерь теплоэнергии в бесканальных теплопроводах:

- фенольных и фурфурольных паропластов типа ФЛ и ФТ с коэффициентом теплопроводности 0,04-0,05 ккал/м·час.·°С, позволяет снизить годовые тепловые потери в 2-3 раза;

- карбамидных пенопластов с коэффициентом теплопроводности 0,03 ккал/м·час.·°С - в 2 раза;

- пенополимербетонной теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности 0,015 ккал/м·час.·°С - в 2 раза;

- пенополимеруретановой теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности 0,05 ккал/м·час.·°С - в 2-3 раза.

14.5 Применение шаровой запорной арматуры бескамерной установки исключает потери сетевой воды и необходимость эксплуатационно-ремонтного обслуживания. При этом более высокая стоимость шаровой арматуры компенсируется отсутствием затрат на сооружение камер.

14.6 Применение в качестве секционирующих задвижек шаровой запорной арматуры больших диаметров, имеющей гидравлическое сопротивление на порядок ниже, чем у шиберной арматуры. При этом при сооружении тепловых сетей диаметром 800 мм и более отпадает необходимость сооружения наземных павильонов.

14.7 Применение сильфонных компенсаторов взамен сальниковых, полностью исключающее потерю сетевой воды. Такие компенсаторы не требуют обслуживания.

14.8 При реконструкции действующих теплопроводов рекомендуется проверять оптимальность используемого диаметра труб, и после соответствующего обоснования, использовать трубы меньшего диаметра.

14.9 Использование комплексонной обработки воды позволяет заменить дорогостоящую в применении традиционную обработку (Na- и Н-катионирование). Кроме того, комплексонная установка комплектуется автоматическими дозаторами, работает в автоматическом режиме, не нуждается в постоянном обслуживании и контроле, не требует расхода воды на собственные нужды и обеспечивает снижение эксплуатационных затрат в 10 и более раз.

14.10 Для качественной деаэрации, без которой невозможно обеспечить отсутствие отложений и свищей в котлах и тепловых сетях, рекомендуется применять новый тип деаэраторов - щелевые деаэраторы, которые не требуют пара, компактны, не нуждаются в обслуживании и исключают гидроудары.

14.11 Применение вакуумных и щелевых деаэраторов (позволяющих снизить температуру питательной воды с 104°С до 65°С-70°С) позволяет достичь повышения КПД 1,5%-2,0%.

14.12 Для исключения аэрации воды, находящейся в баках-аккумуляторах, применяемых в открытых системах теплоснабжения, рекомендуется применять «паровую подушку» (при наличии пара в котельной) или герметизирующие жидкости (АГ-4, АГ-4И). В виду невысоких защитных свойств существующих лакокрасочных покрытий при температуре до 95°С применять их для защиты от внутренней коррозии баков-аккумуляторов не рекомендуется. Вместо этого следует применять электрохимическую катодную защиту внутренней поверхности баков, применяя в качестве анодов малорастворимые токопроводящие эластомерные материалы.

14.13 Наиболее эффективным способом снижения скорости внутренней коррозии является повышение рН сетевой воды до 9,5-9,8.

14.14 Посредством правильного проектирования и правильной наладки тепловых сетей возможно существенно повысить гидравлическую устойчивость систем теплоснабжения.

Для повышения гидравлической устойчивости тепловых сетей с присоединенными системами теплопотребления следует избыточную часть располагаемого напора дросселировать в гидравлических сопротивлениях постоянного или переменного сечения, устанавливаемых на тепловых пунктах каждого потребителя. Иными словами, следует повсеместно расставлять специально рассчитанные дросселирующие устройства.

Каждая система теплопотребления должна ставиться в условия, одинаковые по сравнению с остальными системами, т.е. должна становиться гидравлически равноудаленной от источника теплоснабжения.

14.15 Использование тепла конденсата для подогрева воды на обратной линии системы отопления позволяет экономить до 10%-20% тепла конденсата.

14.16 Использование тепла отработавшего пара для подогрева сетевой воды позволяет экономить до 10%-30% тепла отработавшего пара.

14.17 Использование независимой схемы теплоснабжения вместо зависимой схемы присоединения отопительных установок абонентов к тепловым сетям. Основной недостаток зависимой схемы - это невозможность пропорционального регулирования тепловой мощности, так как при не изменяющемся диаметре отверстия соплового аппарата он имеет постоянный коэффициент смещения, а процесс регулирования предполагает возможность изменения этой величины. Помимо этого давление в абонентской установке зависит от давления в тепловой сети. При использовании независимой схемы подсоединения удается избежать ряда недостатков, присущих зависимой схеме. При этом давление в местной системе не зависит от давления в тепловой сети, тем самым отсутствует жесткая гидравлическая связь тепловой сети с нагревательными приборами абонентских установок, т.е. увеличивается гидравлическая устойчивость всей системы. Кроме того:

- снижается повреждаемость тепловых сетей в 10-20 раз по сравнению с зависимой схемой;

- снижаются потери тепла в тепловых сетях на 10%-15%;

- сокращаются потери сетевой воды при авариях;

- понижаются удельные расходы топлива на производство и транспортировку тепла;

- снижаются «перетопы» потребителей в осенний и весенний периоды;

- снижаются затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- снижаются затраты на восстановление коммуникаций;

- повышается качество теплоснабжения потребителей из-за уменьшения потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- сокращаются перебои в поставке горячего водоснабжения и тепла.

14.18 Использование закрытых систем теплоснабжения вместо открытых. При использовании открытых систем теплоснабжения имеют место:

- повышенные расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- повышенные затраты на водоподготовку;

- а также не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждении на тепловых сетях.

При использовании закрытых схем присоединения систем горячего водоснабжения обеспечивается:

- снижение расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по водоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

14.19 Важной частью мероприятий по энергоресурсосбережению на теплоисточниках является автоматизация контроля за работой оборудования, производством и отпуском тепловой энергии и воды.

На выходах котельных должны устанавливаться теплосчетчики для контроля за подачей тепла потребителям, расходомеры для контроля расхода подпиточной воды, датчики давления и другие контрольно-измерительные приборы.

В целях обеспечения централизованного контроля за производством и подачей тепла целесообразно подключение котельных к автоматизированной системе диспетчерского контроля и управления теплоснабжением.

Эффект от применения системы диспетчеризации выражается в:

- повышении безопасности режимов тепловой сети;

- повышении эксплуатационной надежности;

- увеличении оперативности управления;

- оптимизации режимов тепловой сети;

- снижении непроизводительных потерь тепловой энергии;

- уменьшении времени простоя технологического оборудования;

- сокращении времени на аварийно-ремонтные работы;

- увеличении срока эксплуатации оборудования;

- уменьшении количества обслуживающего персонала;

- предупреждении аварийных ситуаций.

14.20 В целях повышения оперативности контроля за транспортировкой теплоносителя от источников к потребителям целесообразно организовывать систему дистанционного диспетчерского контроля основных параметров (расхода, давления, температуры) теплоносителя в ряде камер на тепломагистралях. Для этого в камерах следует устанавливать датчики расхода, давления и температуры, а также аппаратуру передачи этих данных по линиям связи на диспетчерский пункт.

14.21 Для поддержания требуемого температурного графика в системе отопления рекомендуется устанавливать регуляторы на отопление с датчиком наружного воздуха. При этом расход тепловой энергии снижается за счет «перетопов» в переходный осенне-весенний период. Для исключения разрегулирования системы вместо элеватора рекомендуется устанавливать бесшумный насос. При этом рекомендуется устанавливать приборы в двухканальном исполнении (второй канал обеспечивает постоянство температуры воды в системе горячего водоснабжения).

Регулирование давления воды на вводах в здания рекомендуется проводить регуляторами давления прямого действия либо редукционными клапанами.

Для получения дополнительной экономии тепла рекомендуется применять пофасадное регулирование в зданиях, системы отопления которых ориентированы по сторонам света.

14.22 Существенная экономия электроэнергии может быть достигнута применением частотно-регулируемого электропривода сетевых насосов отопительной котельной, насосных станций водоснабжения, насосов центральных тепловых пунктов и др. Экономия электроэнергии обеспечивается за счет снижения избыточных напоров на выходе насосных агрегатов, а также повышения их КПД. При использовании аппаратуры преобразователей частоты повышается ресурс технологического оборудования, уменьшается износ коммутационной аппаратуры, повышается надежность защиты от аварийных режимов. Преобразователи частоты позволяют:

- уменьшить пусковой ток электродвигателя и обеспечить плавный пуск и остановку насосов;

- сократить потребление энергии при уменьшении требуемого напора;

- обеспечить защиту насосного агрегата от всех видов неисправностей;

- осуществлять автоматическое повторное включение насоса.

Приложение А

(обязательное)

Определение расстояний между опорами

А.1 Расстояние между опорами называется пролетом. В тепловых сетях и паропроводах, прокладываемых на опорах, следует различать средние и крайние пролеты.

К крайним относятся пролеты, непосредственно примыкающие к неподвижным опорам или компенсаторам (П-образным, сильфонным, сальниковым и т.п.). Все остальные пролеты относятся к средним.

А.2 Величина среднего пролета lср, м, определяется по формулам условия прочности и условия допустимого изгиба (за расчетный пролет принимается наименьшее из двух полученных значений):

(А.1)

(А.2)

где Da - наружный диаметр трубопровода, мм;

s - номинальная толщина стенки трубопровода, мм;

φbw - коэффициент снижения прочности сварного соединения при действии изгибающего момента, определяемый по таблице А.1;

[σ] - номинальное допускаемое напряжение при рабочей температуре, принимаемое по таблицам А.2-А.7, МПа;

Примечания:

1. Для промежуточных значений ресурса эксплуатации, указанных в таблицах А.2-А.7, значение допускаемого напряжения разрешается определять линейной интерполяцией ближайших значений между ресурсами с округлением до 0,5 МПа в меньшую сторону, если разница между этими значениями не превышает 20% их среднего значения. В остальных случаях должно применяться «логарифмическое» интерполирование. Экстраполяция значений допускаемых напряжений для ресурса менее 104 ч. не допускается без согласования со специализированными научно-исследовательскими организациями.

2. Для сталей марок, не приведенных в таблицах А.2-А.7, и для других металлов, допущенных к применению при строительстве трубопроводов тепловых сетей, номинальное допускаемое напряжение следует принимать равным наименьшему из приведенных в таблице А.8 значений, полученных в результате деления соответствующей расчетной характеристики прочности металла при растяжении на соответствующий запас прочности по данной характеристике.

σур - продольное напряжение от внутреннего давления, рассчитываемое по А.3, МПа;

Е - модуль упругости материала, МПа;

I - момент инерции сечения при изгибе, см4;

i - уклон, принимаемый не менее 0,002;

y - безразмерный параметр, определяемый из условия:

(А.3)

При любых значениях i, отличных от нуля, 0,33 ≤ у ≤ 0,50, в указанном интервале уравнение (А.3) имеет единственное решение, которое может быть получено, например, методом половинного деления.

Таблица А.1 - Значения коэффициента φbw

| Сталь | Трубы |  |
| --- | --- | --- |
|  | катаные | механически обработанные |
| Аустенитная хромоникелевая и высокохромистая | 0,6 | 0,7 |
| Хромомолибденованадиевая при расчетной температуре: до 510°С 530°С и более | 0,9 0,6 | 1,0 0,7 |
| Углеродистая, марганцовистая и хромомолибденовая | 0,9 | 1,0 |
| Примечание. При расчетной температуре от 510°С до 530°С коэффициент прочности сварного соединения при изгибе определяется линейным интерполированием между указанными значениями. |  |  |

Таблица А.2 - Номинальные допускаемые напряжения [σ] для углеродистой и марганцовистой сталей, не зависящие от расчетного ресурса

в МПа

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ст2кп | Ст3кп | Ст2сп, Ст2пс | Ст3сп, Ст3пс | Ст4пс, Ст4сп | С3Гпс | 22К | 14ГНМА | 16ГНМ, 16ГНМА |
| От 20 до 50 | 124 | 133 | 130 | 140 | 145 | 150 | 170 | 180 | 190 |
| 150 | 106 | 115 | 112 | 125 | 129 | 134 | 155 | 179 | 181 |
| 200 |  | 111 | 100 | 117 | 121 | 125 | 147 | 175 | 176 |
| 250 | 80 | 102 | 86 | 107 | 111 | 115 | 140 | 171 | 172 |
| 275 |  |  |  | 102 | 106 | 109 | 135 | 170 | 169 |
| 300 |  |  | 70 |  | 98 | 103 | 130 | 169 | 167 |
| 320 |  |  |  |  |  |  | 126 | 164 | 165 |
| 340 |  |  |  |  |  |  | 122 | 161 | 163 |
| 350 |  |  |  |  |  |  | 120 | 159 | 161 |
| 360 |  |  |  |  |  |  |  | 157 | 159 |
| 370 |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 157 |
| 380 |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 154 |

Таблица А.3 - Номинальные допускаемые напряжения [σ] для углеродистой и марганцовистой сталей

в МПа

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08, 10, 12К |  |  |  | 15, 15К, 16К |  |  | 20, 20К, 18К |  |  |  |
|  | Расчетный ресурс, ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 | 104 | 105 | 2·105 | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 |
| От 20 до 100 | - | 130 | - | - | - | 140 | - | - | 147 | - | - |
| 200 | - | 120 | - | - | - | 130 | - | - | 140 | - | - |
| 250 | - | 108 | - | - | - | 120 | - | - | 132 | - | - |
| 275 | - | 102 | - | - | - | 113 | - | - | 126 | - | - |
| 300 | - | 96 | - | - | - | 106 | - | - | 119 | - | - |
| 320 | - | 92 | - | - | - | 101 | - | - | 114 | - | - |
| 340 | - | 87 | - | - | - | 96 | - | - | 109 | - | - |
| 350 | - | 85 | - | - | - | 93 | - | - | 106 | - | - |
| 360 | - | 82 | - | 82 | - | 90 | - | - | 103 | - | 103 |
| 380 | - | 76 | 76 | 71 | - | 85 | 85 | - | 97 | 97 | 88 |
| 400 | 73 | 73 | 66 | 60 | 80 | 80 | 72 | 92 | 92 | 78 | 71 |
| 410 | 70 | 68 | 61 | 55 | 77 | 72 | 65 | 89 | 86 | 70 | 63 |
| 420 | 68 | 62 | 57 | 50 | 74 | 66 | 58 | 86 | 79 | 63 | 56 |
| 430 | 66 | 57 | 51 | 45 | 71 | 60 | 52 | 83 | 72 | 57 | 50 |
| 440 | 63 | 51 | 45 | 40 | 68 | 53 | 45 | 80 | 66 | 50 | 44 |
| 450 | 61 | 46 | 38 | 35 | 65 | 47 | 38 | 77 | 59 | 46 | 39 |
| 460 | 58 | 40 | 33 | 29 | 62 | 40 | 33 | 74 | 52 | 38 | 34 |
| 470 | 52 | 34 | 28 | 24 | 54 | 34 | 28 | 64 | 46 | 32 | 28 |
| 480 | 45 | 28 | 22 | 18 | 46 | 28 | 22 | 56 | 39 | 27 | 24 |
| 490 | 39 | 24 |  |  | 40 | 24 |  | 49 | 33 |  |  |
| 500 | 33 | 20 |  |  | 34 | 20 |  | 41 | 26 |  |  |
| 510 | 26 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |

Окончание таблицы А.3

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16ГС, 09Г2С |  |  | 10Г2С1, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ |  |  | 15ГС |  |  |
|  | Расчетный ресурс, ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 105 | 2·105 | 104 | 105 | 2·105 | 104 | 105 | 2·105 |
| От 20 до 100 | - | 170 | - | - | 177 | - | - | 185 | - |
| 200 | - | 150 | - | - | 165 | - | - | 169 | - |
| 250 | - | 145 | - | - | 156 | - | - | 165 | - |
| 275 | - | 140 | - | - | 150 | - | - | 161 | - |
| 300 | - | 133 | - | - | 144 | - | - | 153 | - |
| 320 | - | 127 | - | - | 139 | - | - | 145 | - |
| 340 | - | 122 | - | - | 133 | - | - | 137 | - |
| 350 | - | 120 | - | - | 131 | - | - | 133 | - |
| 360 | - | 117 | - | - | 127 | - | - | 129 | - |
| 380 | - | 112 | 112 | - | 121 | 121 | - | 121 | 121 |
| 400 | 107 | 107 | 95 | 113 | 113 | 96 | 113 | 113 | 96 |
| 410 | 104 | 97 | 83 | 107 | 102 | 85 | 107 | 102 | 85 |
| 420 | 102 | 87 | 73 | 102 | 90 | 75 | 102 | 90 | 75 |
| 430 | 98 | 76 | 63 | 97 | 78 | 65 | 97 | 78 | 65 |
| 440 | 95 | 68 | 55 | 92 | 70 | 55 | 92 | 70 | 55 |
| 450 | 89 | 62 | 46 | 88 | 63 | 46 | 88 | 63 | 46 |
| 460 | 83 | 54 | 38 | 82 | 54 | 38 | 82 | 54 | 38 |
| 470 | 71 | 46 | 32 | 71 | 46 | 32 | 71 | 46 | 32 |
| 480 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Выше черты приведены значения напряжений, определяемые по пределу текучести в зависимости от температуры. 2. Значения допускаемых напряжений в колонках для ресурса 104 и 2·105 ч., отмеченные выше черты знаком «-», принимаются равными соответствующим значениям в колонке для ресурса 105 ч. 3. Значения допускаемых напряжений, указанные ниже черты, соответствуют работе элементов в условиях ползучести и определены по пределу длительной прочности для соответствующего ресурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.4 - Номинальные допускаемые напряжения [σ] для теплоустойчивой стали

в МПа

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12ХМ, 12МХ |  |  |  | 15ХМ |  |  |  |
|  | Расчетный ресурс, ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 |
| От 20 до 150 | - | 147 | - | - | - | 153 | - | - |
| 250 | - | 145 | - | - | - | 152 | - | - |
| 300 | - | 141 | - | - | - | 147 | - | - |
| 350 | - | 137 | - | - | - | 140 | - | - |
| 400 | - | 132 | - | - | - | 133 | - | - |
| 420 | - | 129 | - | - | - | 131 | - | - |
| 440 | - | 126 | - | - | - | 128 | - | - |
| 450 | - | 125 | - | - | - | 127 | - | - |
| 460 | - | 123 | 123 | 123 | - | 125 | 125 | 125 |
| 480 | 120 | 120 | 102 | 102 | 122 | 122 | 113 | 103 |
| 500 | 116 | 95 | 77 | 64 | 119 | 105 | 85 | 76 |
| 510 | 114 | 78 | 60 | 53 | 117 | 85 | 72 | 62 |
| 520 | 107 | 66 | 49 | 43 | 110 | 70 | 58 | 50 |
| 530 | 93 | 54 | 40 | 35 | 97 | 56 | 44 | 39 |
| 540 | 77 | 43 |  |  | 80 | 45 | 35 | 31 |
| 550 | 60 |  |  |  | 62 | 35 | 26 | 23 |
| 560 |  |  |  |  | 52 | 27 |  |  |
| 570 |  |  |  |  | 42 | 21 |  |  |
| 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы А.4

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12Х1МФ |  |  |  | 12Х2МФСР |  |  | 15X1М1Ф |  |  |  |
|  | Расчетный ресурс, ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 | 104 | 105 | 2·105 | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 |
| От 20 до 150 | - | 173 | - | - | - | 167 | - | - | 192 | - | - |
| 250 | - | 166 | - | - | - | 160 | - | - | 186 | - | - |
| 300 | - | 159 | - | - | - | 153 | - | - | 180 | - | - |
| 350 | - | 152 | - | - | - | 147 | - | - | 172 | - | - |
| 400 | - | 145 | - | - | - | 140 | - | - | 162 | - | - |
| 420 | - | 142 | - | - | - | 137 | - | - | 158 | - | - |
| 440 | - | 139 | - | - | - | 134 | - | - | 154 | - | - |
| 450 | - | 138 | - | 138 | - | 133 | - | - | 152 | - | - |
| 460 | - | 136 | 136 | 130 | - | 131 | 131 | - | 150 | 150 | 150 |
| 480 | 133 | 133 | 120 | 107 | 128 | 128 | 119 | 146 | 145 | 130 | 123 |
| 500 | 130 | 113 | 96 | 88 | 121 | 106 | 97 | 140 | 120 | 108 | 100 |
| 510 | 120 | 101 | 86 | 79 | 115 | 94 | 87 | 137 | 107 | 96 | 90 |
| 520 | 112 | 90 | 77 | 72 | 105 | 85 | 79 | 125 | 96 | 86 | 80 |
| 530 | 100 | 81 | 69 | 65 | 95 | 78 | 70 | 111 | 86 | 77 | 72 |
| 540 | 88 | 73 | 62 | 58 | 87 | 70 | 63 | 100 | 78 | 69 | 65 |
| 550 | 80 | 66 | 56 | 52 | 80 | 63 | 56 | 90 | 71 | 63 | 58 |
| 560 | 72 | 59 | 50 | 46 | 72 | 57 | 50 | 81 | 64 | 57 | 52 |
| 570 | 65 | 53 | 44 | 41 | 65 | 52 | 45 | 73 | 57 | 51 | 47 |
| 580 | 59 | 47 | 39 | 36 | 59 | 46 | 41 | 66 | 52 | 46 | 43 |
| 590 | 53 | 41 | 35 | 32 | 53 | 41 | 36 | 60 | 47 | 42 | 39 |
| 600 | 47 | 37 | 31 | 29 | 47 | 37 | 33 | 54 | 43 | 38 | 35 |
| 610 | 41 | 33 |  |  | 41 | 33 | 28 | 48 | 40 |  |  |
| 620 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 43 |  |  |  |
| Примечания: 1. Выше черты приведены значения напряжений, определяемые по пределу текучести в зависимости от температуры. 2. Значения допускаемых напряжений в колонках для ресурса 104, 2·105 и 3·105 ч., отмеченные выше черты знаком «-», принимаются равными соответствующим значениям в колонке для ресурса 105 ч. 3. Значения допускаемых напряжений, указанные ниже черты, соответствуют работе элементов в условиях ползучести и определены по пределу длительной прочности для соответствующего ресурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 - Номинальные допускаемые напряжения [σ] для высокохромистой и аустенитной сталей

в МПа

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12Х11В2МФ |  |  | 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т |  |  |  | 09Х14Н19В2БР, 09Х16Н14В2БР, 10Х16Н16В2МБР |  |  |
|  | Расчетный ресурс, ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 105 | 2·105 | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 | 104 | 105 | 2·105 |
| От 20 до 150 | - | 195 | - | - | 147 | - | - | - | 147 | - |
| 250 | - | 183 | - | - | 125 | - | - | - | 131 | - |
| 300 | - | 175 | - | - | 120 | - | - | - | 128 | - |
| 350 | - | 167 | - | - | 116 | - | - | - | 125 | - |
| 400 | - | 158 | - | - | 111 | - | - | - | 123 | - |
| 450 | - | 152 | - | - | 107 | - | - | - | 120 | - |
| 500 | 145 | 145 | 145 | - | 104 | - | - | - | 117 | - |
| 520 | 143 | 134 | 128 | - | 103 | - | - | - | 116 | - |
| 530 | 141 | 124 | 119 | - | 103 | - | 102 | - | 116 | - |
| 540 | 140 | 115 | 108 | - | 102 | 102 | 100 | - | 115 | - |
| 550 | 130 | 107 | 100 | - | 102 | 100 | 93 | - | 115 | - |
| 560 | 121 | 97 | 90 | 101 | 101 | 91 | 87 | - | 114 | - |
| 570 | 113 | 87 | 80 | 101 | 97 | 87 | 81 | - | 114 | - |
| 580 | 104 | 78 | 72 | 100 | 90 | 81 | 74 | - | 113 | 113 |
| 590 | 95 | 69 | 64 | 98 | 81 | 73 | 68 | - | 113 | 109 |
| 600 | 87 | 60 | 55 | 94 | 74 | 66 | 62 | 112 | 112 | 102 |
| 610 | 78 | 51 | 47 | 88 | 68 | 59 | 55 | 111 | 104 | 94 |

Окончание таблицы А.5

| Рабочая температура, °С | Марка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12Х11В2МФ |  |  | 12Х18Н12Т; 12Х18Н10Т |  |  |  | 09Х14Н19В2БР, 09Х16Н14В2БР, 10Х16Н16В2МБР |  |  |
|  | Расчетный ресурс, ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 105 | 2·105 | 104 | 105 | 2·105 | 3·105 | 104 | 105 | 2·105 |
| 620 | 70 | 47 | 39 | 82 | 62 | 53 | 50 | 111 | 97 | 87 |
| 630 | 62 | 37 | 31 | 78 | 57 | 49 | 46 | 110 | 89 | 79 |
| 640 | 54 | 27 | 23 | 72 | 52 | 45 | 42 | 110 | 81 | 72 |
| 650 | 45 | 20 |  | 65 | 48 | 41 | 38 | 109 | 74 | 64 |
| 660 | 38 |  |  | 60 | 45 | 37 |  | 103 | 66 | 56 |
| 670 | 30 |  |  | 55 | 41 | 34 |  | 96 | 59 | 49 |
| 680 |  |  |  | 50 | 38 | 32 |  | 88 | 52 | 41 |
| 690 |  |  |  | 45 | 34 | 28 |  | 79 | 44 | 34 |
| 700 |  |  |  | 40 | 30 | 25 |  | 71 | 37 | 27 |
| Примечания: 1. Выше черты приведены значения напряжений, определяемые по пределу текучести в зависимости от температуры. 2. Значения допускаемых напряжений в колонках для ресурса 104, 2·105 и 3·105 ч., отмеченные выше черты знаком «-», принимаются равными соответствующим значениям в колонке для ресурса 105 ч. 3. Значения допускаемых напряжений, указанные ниже черты, соответствуют работе элементов в условиях ползучести и определены по пределу длительной прочности для соответствующего ресурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.6 - Рекомендуемые номинальные допускаемые напряжения [σ] для стали 10Х9МФБ

в МПа

| Расчетная температура, °С | Расчетный ресурс, ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 104 | 105 | 2·105 |
| От 20 до 150 | - | 167 | - |
| 250 | - | 160 | - |
| 300 | - | 157 | - |
| 350 | - | 154 | - |
| 400 | - | 151 | - |
| 450 | - | 148 | - |
| 470 | - | 147 | 147 |
| 480 | 146 | 146 | 143 |
| 490 | 145 | 138 | 132 |
| 500 | 145 | 127 | 122 |
| 520 | 127 | 108 | 102 |
| 540 | 109 | 90 | 83 |
| 550 | 100 |  |  |
| 560 |  |  |  |
| 570 |  |  |  |
| 580 | 78 |  |  |
| 590 | 71 | 58 | 53 |
| Примечания: 1. Выше черты приведены значения допускаемых напряжений, определяемых по пределу текучести в зависимости от температуры. 2. Значения допускаемых напряжений в колонках для ресурса 104 и 2·105 ч., отмеченные выше черты знаком «-», принимаются равными соответствующим значениям в колонке для ресурса 105 ч. 3. Значения допускаемых напряжений, указанные ниже черты, соответствуют работе элементов в условиях ползучести и определены по пределу длительной прочности для соответствующего ресурса. |  |  |  |

Таблица А.7 - Рекомендуемые номинальные допускаемые напряжения для стали 2 1/4 Cr1Мо (10CrMo910) на расчетный ресурс 105 ч.

| Рабочая температура, °С | [σ], МПа |
| --- | --- |
| 20-100 | 180 |
| 200 | 163 |
| 250 | 160 |
| 300 | 153 |
| 350 | 146 |
| 400 | 140 |
| 450 | 133 |
| 480 | 123 |
| 500 | 96 |
| 520 | 73 |
| 540 | 53 |
| 560 | 38 |
| 580 | 28 |

Таблица А.8 - Формулы для определения номинального допускаемого напряжения [σ], не зависящего от расчетного ресурса, или для расчетного ресурса 105 ч.

| Материал | Формула |
| --- | --- |
| Углеродистая и теплоустойчивая сталь* | , , , |
| Аустенитная хромоникелевая сталь | , **, , |
| Чугун с шаровидным графитом при δ5 ≥ 12% после отжига | , |
| Чугун с пластинчатым графитом, ковкий чугун и чугун с шаровидным графитом при δ5 < 12%: |  |
| после отжига | *** |
| без отжига | *** |
| Медь и медные сплавы | ****, , , |
| Обозначения: δ5 - минимальное относительное удлинение σВ - временное сопротивление при растяжении σ0,2/t, σ1,0/t - условный предел текучести - условный предел длительной прочности - условный предел ползучести * Для углеродистой и теплоустойчивой стали повышенной прочности (σВ > 490 МПа и δ5 < 20%) запас прочности по пределу текучести следует увеличить на 0,025 на каждый процент уменьшения относительного удлинения ниже 20%. ** Характеристики прочности должны определяться без учета термического и механического упрочнения. *** При расчете на изгиб допускаемые напряжения принимаются уменьшенными на 50 %. **** Условие используется, если в стандартах или технических условиях на металл отсутствуют гарантируемые значения σВ, σ1,0/t, . |  |

А.3 Продольное напряжение от внутреннего давления σур определяется по формуле:

(А.4)

где Р - избыточное давление трубопровода, МПа;

D - внутренний диаметр трубопровода, мм;

φw - коэффициент прочности сварного соединения, определяемый в соответствии с Приложением Б.

А.4 Величина крайнего пролета составляет 80% среднего пролета.

Приложение Б

(обязательное)

Коэффициенты прочности сварных соединений φw

Б.1 Коэффициент прочности стыковых сварных соединений, выполненных любым допущенным способом (автоматической, полуавтоматической или ручной дуговой сваркой), обеспечивающим полный провар по всей длине стыкуемых элементов, при проведении контроля качества шва радиографией или ультразвуком по всей длине шва для продольного шва под давлением и поперечного шва при растяжении должен приниматься следующим:

Б.1.1 для углеродистой, низколегированной марганцовистой, хромомолибденовой (в том числе 10CrMo910) и аустенитной сталей φw = 1,0;

Б.1.2 для хромомолибденованадиевой и высокохромистой сталей при ресурсе до 2·105 ч.:

- при электрошлаковой сварке φw = 1,0;

- при ручной дуговой сварке, контактной стыковой сварке, автоматической стыковой сварке под флюсом:

а) для расчетной температуры 510°С и менее φw = 1,0;

б) для расчетной температуры 530°С и более φw = 0,7;

- при электронно-лучевой сварке:

а) для расчетной температуры 510°С и менее φw = 1,0;

б) для расчетной температуры 530°С и более φw = 0,9.

При расчетной температуре от 510°С до 530°С значение коэффициента прочности сварного соединения φw определяется линейным интерполированием между указанными значениями коэффициента прочности.

Б.2 Коэффициент прочности стыкового сварного соединения, контроль качества которого ультразвуком или радиографией допускается производить не по всей длине каждого шва, следует принимать равным значению, приведенному в Б.1 и умноженному на величину:

- 0,8 - при выборочном контроле не менее 10% длины данного шва;

- 0,7 - при отсутствии контроля или при выборочном контроле менее 10%.

Б.3 При наличии смещения кромок сварных труб коэффициент прочности стыкового сварного соединения, определенный в соответствии с Б.1 и Б.2, должен быть уменьшен пропорционально смещению кромок, например, при смещении кромок на 15% значение коэффициента должно быть умножено на 0,85.

Б.4 Для хромомолибденованадиевых и высокохромистых сталей при расчетной температуре более 510°С и ресурсе 3·105 ч значения коэффициентов прочности стыковых сварных соединений должны быть уменьшены на 0,1 и составят 0,6 и 0,8 вместо 0,7 и 0,9 согласно Б.1. Для ресурса от 2·105 до 3·105 ч. значения коэффициентов прочности стыкового сварного соединения определяются линейным интерполированием между указанными значениями.

Б.5 Для хромомолибденованадиевых и высокохромистых сталей при расчетной температуре более 510°С и ресурсе 4·105 ч. значения коэффициентов прочности стыковых сварных соединений должны быть уменьшены на 0,1 по сравнению со значениями, указанными при ресурсе 3·105 ч. в Р.4. Значения коэффициентов прочности могут уточняться по мере накопления экспериментальных данных.

Б.6 При расчете угловых и тавровых сварных соединений на все виды нагрузок (кроме сжатия) коэффициент прочности φw следует принимать не более 0,8 при контроле радиографией или ультразвуком по всей длине шва и не более 0,6 при выборочном контроле или при отсутствии контроля.

Б.7 При расчете сварных соединений внахлестку на все виды нагрузок коэффициент прочности φw следует принимать не более 0,6.

Приложение В

(обязательное)

Нормативные плотности теплового потока через теплоизоляционные конструкции

Для перевода значений нормативных тепловых потерь, выраженных в ккал/(ч·м) [ккал/(ч·м2)], в значения нормативных плотностей теплового потока в Вт/м [Вт/м2] использовать повышающий коэффициент 1,163.

Таблица В.1 - Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами, расположенными в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта 5°С на глубине заложения теплопроводов, спроектированными с 1959 по 1990 г.

| Условный диаметр, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обратным при средней температуре теплоносителя в обратном трубопроводе 50°С | 2-х трубной прокладки при разности среднегодовых температур теплоносителя и грунта 52,5°С, при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 65°С | 2-х трубной прокладки при разности среднегодовых температур теплоносителя и грунта 65°С, при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 90°С | 2-х трубной прокладки при разности среднегодовых температур теплоносителя и грунта 75°С, при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе 110°С |
| 25 | 20 | 45 | 52 | 58 |
| 40 | 23* | 51* | 59* | 65* |
| 50 | 25 | 56 | 65 | 72 |
| 70 | 29 | 64 | 74 | 82 |
| 80 | 31 | 69 | 80 | 88 |
| 100 | 34 | 76 | 88 | 96 |
| 125 | 38* | 85* | 98* | 107* |
| 150 | 42 | 94 | 107 | 117 |
| 175 | 47* | 104* | 119* | 130* |
| 200 | 51 | 113 | 130 | 142 |
| 250 | 60 | 132 | 150 | 163 |
| 300 | 68 | 149 | 168 | 183 |
| 350 | 76 | 164* | 183 | 202 |
| 400 | 82 | 180* | 203 | 219 |
| 450 | 91 | 198* | 223 | 241 |
| 500 | 101 | 216* | 243 | 261 |
| 600 | 114 | 246* | 277 | 298 |
| 700 | 125 | 272* | 306 | 327 |
| 800 | 141 | 304* | 341 | 364 |
| 900 | 155 | 333* | 373 | 399 |
| 1000 | 170 | 366* | 410 | 436 |
| 1200** | 200 | 429 | 482 | 508 |
| 1400** | 228 | 488 | 554 | 580 |
| * Нормы тепловых потерь приведены как оценочные в силу отсутствия соответствующих значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом означенных диаметров в нормативных документах, действовавших в указанный период. ** Значения удельных часовых тепловых потерь трубопроводами диаметром 1200 и 1400 мм определены экстраполяцией и приведены как рекомендуемые в силу отсутствия соответствующих значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом означенных диаметров в нормативных документах, действовавших в указанный период. |  |  |  |  |

Таблица В.2 - Нормы тепловых потерь одним трубопроводом тепловой сети, проложенным надземным способом, при среднегодовой температуре наружного воздуха 5°С, спроектированными с 1959 по 1990 год

| Условный диаметр, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разность среднегодовой температуры теплоносителя и наружного воздуха, °С |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 25 | 15 | 23 | 31 | 38 |
| 40 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| 50 | 21 | 30 | 40 | 49 |
| 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 80 | 28 | 38 | 50 | 60 |
| 100 | 31 | 43 | 55 | 67 |
| 125 | 35 | 48 | 60 | 74 |
| 150 | 38 | 50 | 65 | 80 |
| 175 | 42 | 58 | 73 | 88 |
| 200 | 46 | 60 | 78 | 95 |
| 250 | 53 | 70 | 87 | 107 |
| 300 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 350 | 71 | 93 | 114 | 135 |
| 400 | 82 | 105 | 128 | 150 |
| 450 | 89 | 113 | 136 | 160 |
| 500 | 95 | 120 | 145 | 170 |
| 600 | 104 | 133 | 160 | 190 |
| 700 | 115 | 145 | 176 | 206 |
| 800 | 135 | 168 | 200 | 233 |
| 900 | 155 | 190 | 225 | 260 |
| 1000 | 180 | 220 | 255 | 292 |
| 1200 | 205* | 250* | 290* | 336* |
| 1400 | 230 | 280 | 325 | 380 |
| * Значения норм тепловых потерь определены интерполяцией и приведены как рекомендуемые в силу отсутствия соответствующих значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом диаметром 1200 мм в нормативных документах, действовавших в указанный период. |  |  |  |  |

Таблица В.3 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах и спроектированных с 1990 по 1998 год

| Условный диаметр труб, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |  |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 |
| 30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 15 | 10 | 21 | 9 |
| 40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 15 | 11 | 22 | 10 |
| 50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 17 | 12 | 24 | 11 |
| 65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 20 | 14 | 29 | 13 |
| 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 22 | 15 | 31 | 14 |
| 100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 24 | 16 | 35 | 15 |
| 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 27 | 18 | 36 | 15 |
| 150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 28 | 19 | 38 | 16 |
| 200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 34 | 23 | 46 | 19 |
| 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 39 | 26 | 55 | 22 |
| 300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 43 | 28 | 60 | 24 |
| 350 | 59 | 38 | 80 | 29 | 47 | 32 | 65 | 26 |
| 400 | 65 | 40 | 94 | 32 | 50 | 33 | 71 | 28 |
| 450 | 66 | 42 | 96 | 34 | 58 | 37 | 80 | 31 |
| 500 | 76 | 46 | 108 | 37 | 59 | 38 | 84 | 33 |
| 600 | 84 | 50 | 121 | 39 | 68 | 43 | 94 | 35 |
| 700 | 92 | 54 | 140 | 40 | 17 | 47 | 108 | 37 |
| 800 | 112 | 62 | 156 | 41 | 86 | 52 | 121 | 39 |
| 900 | 119 | 65 | 164 | 49 | 91 | 57 | 130 | 46 |
| 1000 | 131 | 67 | 171 | 51 | 101 | 61 | 136 | 49 |
| 1200 | 159 | 74 | 221 | 57 | 124 | 68 | 159 | 55 |
| 1400 | 176 | 77 | 245 | 59 | 131 | 71 | 181 | 59 |
| Примечание. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 65 и 90°С соответствуют температурным графикам регулирования отпуска тепловой энергии с расчетными параметрами теплоносителя 95/70 и 150/70°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.4 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных бесканально и спроектированных с 1990 по 1998 год

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |  |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 |
| 50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 |
| 65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 |
| 80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 53 | 29 |
| 100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 |
| 125 | 53 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 |
| 150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 |
| 200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 |
| 250 | 71 | 54 | 96 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 |
| 300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 |
| 350 | 87 | 65 | 115 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 |
| 400 | 93 | 69 | 121 | 63 | 78 | 59 | 104 | 54 |
| 450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 84 | 62 | 111 | 58 |
| 500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 |
| 600 | 121 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 |
| 700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 |
| 800 | 146 | 105 | 195 | 94 | 121 | 88 | 160 | 80 |
| Примечания: 1. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 65°С и 90°С соответствуют температурным графикам регулирования отпуска тепловой энергии с расчетными параметрами теплоносителя 95/70°С и 150/70°С. 2. При применении в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта и полимербетона значения норм плотности теплового потока для трубопроводов следует определять с коэффициентом Киз, приведенным в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.5 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных надземным способом и спроектированных с 1990 по 1998 год

| Условный диаметр, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 25 | 13 | 24 | 11 | 22 |
| 40 | 15 | 28 | 13 | 25 |
| 50 | 16 | 31 | 15 | 27 |
| 65 | 20 | 35 | 16 | 31 |
| 80 | 22 | 39 | 18 | 34 |
| 100 | 24 | 43 | 21 | 37 |
| 125 | 28 | 48 | 23 | 42 |
| 150 | 30 | 54 | 26 | 46 |
| 200 | 38 | 66 | 32 | 56 |
| 250 | 44 | 76 | 37 | 65 |
| 300 | 51 | 87 | 42 | 72 |
| 350 | 57 | 96 | 47 | 80 |
| 400 | 63 | 105 | 53 | 88 |
| 450 | 69 | 114 | 56 | 94 |
| 500 | 76 | 123 | 61 | 102 |
| 600 | 86 | 142 | 71 | 117 |
| 700 | 98 | 158 | 79 | 130 |
| 800 | 110 | 177 | 89 | 144 |
| 900 | 121 | 195 | 97 | 158 |
| 1000 | 133 | 213 | 107 | 173 |
| Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм | Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
|  | 38 | 61 | 30 | 46 |

Таблица В.6 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах и бесканально, спроектированных с 1998 по 2003 год

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |  |
|  | трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 |
| 30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 |
| 40 | 16 | 10 | 22 | 10 | 14 | 9 | 19 | 9 |
| 50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 15 | 10 | 21 | 10 |
| 65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 17 | 11 | 25 | 11 |
| 80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 18 | 12 | 27 | 12 |
| 100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 |
| 125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 22 | 16 | 33 | 14 |
| 150 | 28 | 19 | 40 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 |
| 200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 28 | 20 | 42 | 16 |
| 250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 33 | 22 | 47 | 18 |
| 300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 37 | 24 | 52 | 21 |
| 350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 40 | 27 | 55 | 22 |
| 400 | 56 | 34 | 75 | 28 | 43 | 28 | 60 | 24 |
| 450 | 60 | 36 | 82 | 28 | 47 | 31 | 68 | 27 |
| 500 | 65 | 40 | 92 | 31 | 50 | 32 | 72 | 28 |
| 600 | 72 | 42 | 103 | 33 | 58 | 36 | 80 | 30 |
| 700 | 78 | 47 | 120 | 35 | 66 | 41 | 92 | 32 |
| 800 | 91 | 53 | 129 | 39 | 73 | 44 | 103 | 33 |
| 900 | 101 | 55 | 140 | 41 | 78 | 48 | 110 | 37 |
| 1000 | 111 | 57 | 146 | 44 | 86 | 52 | 121 | 40 |
| 1200 | 135 | 63 | 188 | 47 | 98 | 58 | 136 | 46 |
| 1400 | 149 | 66 | 208 | 51 | 112 | 60 | 154 | 50 |
| Примечание. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети 65°С и 90°С соответствуют температурным графикам регулирования отпуска тепловой энергии с расчетными параметрами теплоносителя 95/70°С и 150/70°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.7 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных надземным способом и спроектированных с 1998 по 2003 год

| Условный диаметр, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 25 | 10 | 20 | 9 | 17 |
| 40 | 13 | 23 | 10 | 21 |
| 50 | 14 | 26 | 12 | 21 |
| 65 | 16 | 29 | 13 | 25 |
| 80 | 18 | 32 | 15 | 28 |
| 100 | 20 | 35 | 16 | 30 |
| 125 | 22 | 40 | 19 | 34 |
| 150 | 25 | 45 | 21 | 38 |
| 200 | 31 | 54 | 26 | 46 |
| 250 | 36 | 62 | 30 | 52 |
| 300 | 41 | 72 | 34 | 58 |
| 350 | 47 | 79 | 39 | 64 |
| 400 | 52 | 86 | 42 | 71 |
| 450 | 57 | 93 | 46 | 76 |
| 500 | 62 | 101 | 50 | 83 |
| 600 | 71 | 116 | 57 | 95 |
| 700 | 81 | 130 | 64 | 105 |
| 800 | 91 | 145 | 71 | 116 |
| 900 | 100 | 159 | 79 | 128 |
| 1000 | 109 | 175 | 87 | 140 |
| Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм | Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
|  | 19 | 30 | 24 | 38 |

Таблица В.8 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных надземным способом и спроектированных после 2003 года

| Условный диаметр, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 25 | 10,3 | 19,8 | 9,5 | 17,2 |
| 40 | 12,0 | 22,4 | 10,3 | 19,8 |
| 50 | 13,8 | 24,9 | 12,0 | 22,4 |
| 65 | 15,5 | 28,4 | 13,8 | 24,0 |
| 80 | 17,2 | 31,0 | 14,6 | 26,7 |
| 100 | 18,9 | 33,5 | 16,3 | 29,2 |
| 125 | 21,5 | 37,8 | 18,0 | 32,7 |
| 150 | 23,2 | 41,3 | 19,8 | 36,1 |
| 200 | 29,2 | 50,7 | 24,1 | 43,0 |
| 250 | 33,5 | 57,6 | 28,4 | 49,0 |
| 300 | 37,8 | 65,4 | 33,5 | 57,6 |
| 350 | 46,4 | 79,1 | 38,7 | 66,2 |
| 400 | 51,6 | 86,0 | 42,1 | 72,2 |
| 450 | 55,9 | 93,7 | 46,4 | 78,3 |
| 500 | 61,1 | 101,5 | 49,9 | 84,3 |
| 600 | 70,5 | 116,1 | 57,6 | 96,3 |
| 700 | 78,3 | 129,0 | 64,5 | 106,6 |
| 800 | 87,7 | 142,8 | 71,4 | 117,8 |
| 900 | 96,3 | 157,4 | 78,3 | 129,0 |
| 1000 | 105,8 | 171,1 | 86,0 | 140,2 |
| 1400 | 141,9 | 227,0 | 114,1 | 184,9 |
| Криволинейные поверхности диаметром более 1400 мм и плоские | Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
|  | 30,1 | 46,4 | 23,2 | 35,3 |

Таблица В.9 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных в помещении и спроектированных после 2003 года

| Условный диаметр, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 25 | 6,9 | 17,2 | 6,9 | 15,5 |
| 40 | 8,6 | 19,8 | 7,7 | 18,1 |
| 50 | 9,5 | 21,5 | 8,6 | 19,8 |
| 65 | 11,2 | 24,9 | 10,3 | 22,4 |
| 80 | 12,0 | 27,5 | 11,2 | 24,1 |
| 100 | 13,8 | 30,1 | 12,0 | 26,7 |
| 125 | 15 5 | 33,5 | 13,8 | 30,1 |
| 150 | 18,1 | 37,8 | 15,5 | 32,7 |
| 200 | 22,4 | 45,6 | 18,9 | 39,6 |
| 250 | 25,8 | 53,3 | 22,4 | 45,6 |
| 300 | 29,2 | 60,2 | 24,9 | 51,6 |
| 350 | 32,7 | 66,2 | 28,4 | 56,8 |
| 400 | 36,1 | 73,1 | 31,0 | 61,9 |
| 450 | 39,6 | 79,1 | 33,5 | 67,1 |
| 500 | 43,9 | 86,0 | 37,0 | 72,2 |
| 600 | 49,9 | 98,0 | 42,1 | 82,6 |
| 700 | 55,9 | 109,2 | 47,3 | 92,0 |
| 800 | 62,8 | 121,3 | 52,5 | 101,5 |
| 900 | 69,7 | 134,2 | 57,6 | 111,8 |
| 1000 | 76,5 | 146,2 | 63,6 | 121,3 |
| 1400 | 103,2 | 194,4 | 85,1 | 160 8 |
| Криволинейные поверхности диаметром более 1400 мм и плоские | Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
|  | 22,4 | 39,6 | 19,8 | 35,3 |

Таблица В.10 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах и спроектированных после 2003 года

| Условный диаметр, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 65/50 | 90/50 | 65/50 | 90/50 |
| 25 | 18,1 | 22,4 | 16,3 | 20,6 |
| 32 | 20,6 | 24,9 | 18,1 | 22,4 |
| 40 | 21,5 | 26,7 | 18,9 | 24,1 |
| 50 | 24,9 | 29,2 | 21,5 | 25,8 |
| 65 | 27,5 | 33,5 | 24,9 | 30,1 |
| 80 | 30,1 | 36,1 | 26,7 | 31,8 |
| 100 | 33,5 | 40,4 | 29,2 | 34,4 |
| 125 | 37,8 | 45,6 | 33,5 | 39,6 |
| 150 | 42,1 | 50,7 | 36,1 | 43,0 |
| 200 | 51,6 | 61,1 | 44,7 | 52,5 |
| 250 | 61,1 | 71,4 | 51,6 | 61,1 |
| 300 | 69,7 | 80,8 | 57,6 | 67,9 |
| 350 | 76,5 | 90,3 | 64,5 | 75,7 |
| 400 | 84,3 | 98,9 | 69,7 | 82,6 |
| 450 | 92,0 | 107,5 | 76,5 | 89,4 |
| 500 | 101,5 | 117,8 | 82,6 | 97,2 |
| 600 | 115,2 | 134,2 | 95,5 | 110,9 |
| 700 | 129,9 | 150,5 | 105,8 | 123,8 |
| 800 | 144,5 | 167,7 | 117,8 | 137,6 |
| 900 | 160 | 185,8 | 129,9 | 151,4 |
| 1000 | 174,6 | 201,2 | 142,8 | 165,1 |
| 1200 | 205,5 | 238,2 | 167,7 | 193,5 |
| 1400 | 234,8 | 271,8 | 190,1 | 220,2 |
| Примечание. Среднегодовая температура теплоносителя 65/50°С и 90/50°С соответствует температурным графикам регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами теплоносителя 95/70°С и 150/70°С. |  |  |  |  |

Таблица В.11 - Нормы плотности теплового потока от трубопроводов тепловой сети, проложенных бесканально и спроектированных после 2003 года

| Условный диаметр, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, ккал/(ч·м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |
|  | 65/50 | 90/50 | 65/50 | 90/50 |
| 25 | 25,8 | 30,1 | 23,2 | 27,5 |
| 32 | 27,5 | 32,7 | 24,9 | 30,1 |
| 40 | 30,1 | 35,3 | 26,7 | 31,8 |
| 50 | 34,4 | 40,4 | 30,1 | 35,3 |
| 65 | 39,6 | 47,3 | 35,3 | 42,1 |
| 80 | 43,9 | 51,6 | 38,7 | 44,7 |
| 100 | 49,0 | 57,6 | 42,1 | 49,9 |
| 125 | 55,9 | 65,4 | 48,2 | 56,8 |
| 150 | 63,6 | 74,0 | 54,2 | 62,8 |
| 200 | 80,0 | 92,0 | 66,2 | 80,0 |
| 250 | 94,6 | 107,5 | 79,1 | 91,2 |
| 300 | 108,4 | 123,8 | 90,3 | 104,1 |
| 350 | 120,4 | 139,3 | 101,5 | 116,1 |
| 400 | 134,2 | 152,2 | 111,8 | 127,3 |
| 450 | 147,9 | 168,6 | 122,1 | 139,3 |
| 500 | 162,5 | 184,0 | 134,2 | 151,4 |
| 600 | 188,3 | 214,1 | 153,9 | 176,3 |
| 700 | 212,4 | 249,4 | 172,9 | 196,9 |
| 800 | 239,1 | 268,3 | 194,4 | 221,0 |
| 900 | 266,6 | 300,1 | 215,0 | 244,2 |
| 1000 | 293,3 | 336,3 | 236,5 | 268,3 |
| 1200 | 344,9 | 390,4 | 280,4 | 316,5 |
| 1400 | 401,6 | 449,8 | 323,4 | 365,5 |
| Примечание. Среднегодовая температура теплоносителя 65/50°С и 90/50°С соответствует температурным графикам регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами теплоносителя 95/70°С и 150/70°С. |  |  |  |  |

Приложение Г

(обязательное)

Выбор схемы водоподготовки и обеспечение вводно-химического режима

Г.1. Выбор водоисточника

Г.1.1 Исходный водоисточник выбирают в соответствии с ГОСТ 2761 с учетом местных геолого-гидрометеорологических условий, перспектив водного дебита, сезонных колебаний качества воды: общего солесодержания (минерализации), концентрации солей жесткости, органических веществ, сероводорода, аммиака и других веществ, допустимое содержание которых определено СТ РК ГОСТ Р 51232 и [13].

Г.1.2 В открытых системах теплоснабжения качество воды, поступающей от исходного водоисточника на теплоисточник, должно удовлетворять требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232. Пробы отбирают непосредственно перед входом на теплоисточник из подводящих трубопроводов.

Если перманганатная окисляемость исходной воды превышает 6 мг О2/дм3, необходимо провести определение ее цветности до и после кипячения в течение 10-15 мин. Для кипячения берут не менее 1 дм3 исходной воды. Определение цветности следует проводить по ГОСТ 3351. При значениях цветности прокипяченной исходной воды выше 20 градусов в проекте системы водоподготовки должна быть предусмотрена ее коагуляция.

Г.2. Выбор схемы водоподготовительной установки

Г.2.1 При выборе схемы водоподготовительной установки необходимо учитывать сезонность работы теплового и водоподготовительного оборудования. Наиболее целесообразно применение комбинированных схем водоподготовки, представляющих ряд различных способов обработки воды, объединенных в общую технологическую схему, отдельные элементы которой подключают для частичной или полной обработки исходной воды в соответствии с тепловым графиком.

Использование комбинированных схем расширяет возможности применения известкования, подкисления, Н- и H-Na-катионирования и безреагентных способов обработки воды.

При выборе схемы водоподготовительной установки необходимо проводить технико-экономический расчет вариантов с учетом качества исходной воды, состояния антикоррозионной защиты тепловых сетей, капитальных затрат на строительство и эксплуатационных затрат.

Г.2.2 Для выбора схемы безнакипного режима работы водогрейного оборудования последовательно проводят следующие расчеты:

- определяют условия предотвращения сульфатного накипеобразования, вычисляя подлежащую удалению часть солей кальциевой жесткости. Результат позволит приблизительно определить необходимость применения конкретного способа умягчения воды;

- сравнивают произведение значений оставшейся кальциевой жесткости и карбонатной щелочности с карбонатным индексом, определяют необходимое количество удаляемой щелочности и выбирают способ снижения щелочности;

- при применении методов, повышающих содержание сульфат-иона, повторно определяют необходимую степень снижения кальциевой жесткости с учетом добавленного сульфат-иона и корректируют полученные результаты с необходимой степенью снижения щелочности.

Г.2.3 Для исходных вод с содержанием хлоридов и сульфатов, меньшим общей щелочности, следует применять следующие комбинированные схемы: «известкование (с коагуляцией) - механическая фильтрация - корректирующее подкисление для регулирования значения рН - деаэрация».

При корректирующем рН подкислении декарбонизатор не требуется. Для снижения бикарбонатной щелочности известкованной воды подкислением следует установить декарбонизатор: «Н-катионирование с «голодной регенерацией» (при ) - буферные фильтры - декарбонизация - деаэрация - подщелачивание гидроокисью натрия или силикатная обработка».

Г.2.4 Для исходных вод с содержанием кальция более 2,0 мг-экв/дм3, общей щелочностью более 2,0 мг-экв/дм3, и значением общей жесткости большей, чем значение общей щелочности, следует применять следующие комбинированные схемы:

- «известкование (с коагуляцией) - механическая фильтрация - катионирование всей известкованной воды или ее части - деаэрация - корректирующее подкисление для регулирования значения рН»;

- «подкисление серной кислотой - буферные фильтры - декарбонизация - Na-катионирование всей подкисленной воды или ее части - деаэрация - подщелачивание едким натром или силикатная обработка»;

- «Н-катионирование с «голодной регенерацией» (при) - буферные фильтры - декарбонизация - Na-катионирование всей Н-катионированной воды или ее части - деаэрация - подщелачивание гидроокисью натрия или силикатная обработка».

Для исходных вод, в которых сумма содержания хлоридов и сульфатов больше значения щелочности воды, может быть применена схема: «H-Na-катионирование - добавка исходной воды - буферный фильтр - декарбонизатор - деаэратор - подщелачивание гидроокисью натрия или силикатная обработка».

Для исходных вод с исходной жесткостью не выше 6 мг-экв/дм3, целесообразно вместо традиционной обработки (Na- и Н-катионирования) использовать комплексонную обработку воды.

Г.2.5 Применение Н-катионитовых фильтров в режиме «голодной регенерации» для исходных вод при  нецелесообразно.

Г.2.6 Для водоподготовительных установок с применением Н-катионирования с «голодной регенерацией» или подкисления и производительностью более 500 м3/ч включение буферных саморегенерирующих фильтров необязательно при наличии надежной автоматизации.

Г.2.7 Н-катионирование с полным удалением катионов исходной воды допустимо только при утилизации отработанных кислых вод.

Г.2.8 Для повышения надежности работы систем теплоснабжения целесообразно снижать щелочность доходных вод до значений 0,4-2 мг-экв/дм3.

Г.2.9 В схемы водоподготовительных установок следует включать оборудование по удалению агрессивных газов и предусматривать реагентные способы корректировки рН и реагентные, безреагентные или комбинированные способы снижения коррозии.

Производительность деаэрационных установок необходимо предусматривать с запасом не менее чем в 30%.

При использовании технической воды для подготовки подпитки закрытых систем теплоснабжения следует применять деаэраторы атмосферного типа.

Г.2.10 Применение декарбонизаторов в схемах водоподготовки обязательно при подкислении и Н-катионировании подпиточной воды. Также целесообразно устанавливать декарбонизаторы при использовании в качестве подпиточной исходной воды с общей щелочностью менее 0,7 мг-экв/дм3. При применении декарбонизаторов рекомендуется подогрев воды перед ними до температуры 35°С-40°С.

Г.2.11 Применение Na-катионирования подпиточной воды как единственного способа обработке не рекомендуется.

Г.3. Основные требования к проведению водно-химического режима

Г.3.1 Водно-химический режим открытых систем теплоснабжения должен обеспечивать качество сетевой воды в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51232.

Г.3.2 Для закрытых систем теплоснабжения, и особенно в тепловых схемах с применением водо-водяных теплообменников, должен быть установлен контроль за поступлением в теплосеть исходной необработанной и недеаэрированной воды (присосы).

Г.3.3 Снижение содержания продуктов коррозии в сетевой воде достигают поддержанием концентрации кислорода в подпиточной воде на уровне не более 50 мкг/дм3. Содержание кислорода в сетевой воде при подаче в нее подпиточной воды снижается за счет разбавления и не превышает 20 мкг/дм3, если нет присосов исходной необработанной воды в систему.

Г.3.4 Коррекционную обработку подпиточной воды щелочными реагентами для регулирования значений рН на уровне 8,3-9,0 для открытых систем теплоснабжения и 8,3-9,5 для закрытых систем следует проводить в тех случаях, когда при налаженной работе водоподготовительной установки коррозионная активность воды не снижается. Одновременно следует проверить надежность работы ионитных фильтров, декарбонизаторов, деаэраторов и баков-аккумуляторов с обязательной защитой последних от контакта с воздухом.

Основным корректирующим щелочным реагентом должен служить силикат натрия. При невозможности его использования из-за накипеобразования следует применять гидроксид натрия.

Г.3.5 Использование вод непрерывной продувки паровых котлов, а также отмывочных вод от ионитных фильтров допускается только в закрытых системах теплоснабжения путем их ввода в линию подпиточной воды только в обоснованных случаях.

Г.3.6 Вода, хранящаяся в баках-аккумуляторах, должна быть защищена от контакта с атмосферным воздухом.

Г.3.7 Для предотвращения разрушения баков-аккумуляторов из-за внутренней коррозии на их внутреннюю поверхность необходимо нанести антикоррозионное покрытие, а снаружи закрыть защитным каркасом.

Г.3.8 Использование для подпитки тепловых сетей продувочной воды паровых котлов или отмывочной воды ионитных фильтров не рекомендуется.

Г.3.9 Присадка гидразина и других токсичных веществ в подпиточную и сетевую воду запрещается.

Г.3.10 При осуществлении комбинированных схем водообработки и нагреве воды выше 120°С значение щелочности подпиточной воды целесообразно поддерживать в пределах от 2,0 до 0,4 г-экв/м3.

Г.4. Особенности проектирования систем водоподготовки с использованием комплексонов и комплексонатов

Г.4.1 Эффективность применения комплексонов, содержащих фосфоновые группировки РО(ОН)2, и комплексонатов, производных от комплексонов, в системах теплоснабжения зависит от их концентрации и химического состава воды. Рекомендуемые концентрации комплексонов приведены в таблице Г.1. При обработке комплексонами воды с содержанием железа более 0,3 мг/л целесообразно предусматривать ее предварительное обезжелезивание.

Таблица Г.1 - Рекомендуемые концентрации комплексонов оксиэтилидедифосфоновой кислоты (ОЭДФ) в сетевой и подпиточной воде для различных значений индекса насыщения исходной воды

| Индекс насыщенности карбонатом кальция, Ик, (г-экв/м3) | Водородный показатель (величина) рН | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация комплексона ОЭДФ в подпиточной и сетевой воде, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| -2 | < 5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| -1 | 5-6 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 6-7 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 7-8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 8-9 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 9-10 | 3 | 4 | 4 | - | 5 |  |  |
| 4 | 10-11 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 5 | 11-12 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |

Г.4.2 При применении комплексонов в системах с большими объемами воды, где накопилось большое количество отложений, целесообразна установка фильтров шламоудалителей твердых мелкодисперсных отложений. До начала применения комплексонов системы с отложениями целесообразно отмывать, предпочтительно, в несколько этапов, при больших дозировках концентрации комплексонов.

Г.4.3 В системах, использующих комплексоны, необходимо применять интенсивные методы шламоудаления, правильно размещая неполнопоточные шламоотделители.

Г.4.4 Расход комплексонов рассчитывают исходя из объема отмываемого контура и количества отложений.

Г.4.5 Обработка комплексонами воды не предотвращает образование биологических и наносных отложений. Поэтому используемая из поверхностных источников вода должна пройти предварительную механическую очистку.

Г.4.6 Применение комплексонов не исключает необходимость деаэрации подпиточной воды.

Г.4.7 Остаточное содержание комплексона в системе не должно превышать предельных допустимых концентраций, указанных в таблице Г.2.

Таблица Г.2 - Допустимые нормы концентрации комплексонов в воде хозяйственно-бытового назначения

| Соединение1) | ПДК в воде водоемов санитарно-бытового назначения, мг/л | ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов, мг/л | ОБУВ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЭДФ | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 0,04 |
| Na3ОЭФД | 0,3 | - | 5,0 | 0,20 |
| KОЭДФ | 0,3 | - | 2,0 | - |
| ZnОЭДФ | 5,0 (для горячей воды) | - | - | - |
| НТФ | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 0,03 |
| 1)Обозначения ОЭДФ - оксиэтилидедифосфоновая кислота Na3ОЭФД - тринатриевая оксиэтилидедифосфоновая кислота KОЭДФ - монокалиевая оксиэтилидедифосфоновая кислота ZnОЭДФ - моноцинковая оксиэтилидедифосфоновая кислота НТФ - нитрилотриметилфосфоновая кислота |  |  |  |  |

Г.5. Особенности проектирования систем водоподготовки с использованием аппаратов электрохимической обработки сетевой воды

Г.5.1 Обработка сетевой воды электрохимическими аппаратами позволяет обеспечить нормативные показатели по накипеобразованию и коррозии при условии использования подпиточной воды с положительным индексом насыщения (Ик > 0,3) и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов менее 150 мг/дм3. При этом для подпитки используется вода с водозабора без обработки ее на ионообменных фильтрах и деаэрации.

Г.5.2 При содержании сульфатов и хлоридов более 150 мг/дм3 содержание ионов железа в сетевой воде не стабильно и изменяется от нормативного показателя до периодического его увеличения на порядок и выше, что требует применения дополнительных мер по обезжелезиванию.

Г.5.3 Электрохимический способ водоподготовки допускается применять в контурах «теплообменник - потребитель - теплообменник» систем отопления и горячего водоснабжения для всех типов теплообменников (трубчатые, пластинчатые) и различных теплоносителей (горячая вода, пар).

Г.5.4 Обязательными условиями эффективной работы электрохимического аппарата являются:

- правильный подбор его производительности с учетом карбонатной жесткости подпиточной воды, температурного графика и величины подпитки;

- соблюдение технических параметров эксплуатации и сроков чистки от уловленных солей жесткости согласно режимной карте.

Г.5.5 Обработка сетевой воды электрохимическим аппаратом при условии подпитки системы коррозионно-активной водой (Ик < 0,3) рациональна лишь при наличии дополнительной стадии стабилизационной подготовки подпиточной воды с целью повышения рН и жесткости. При этом показатель индекса насыщения должен измениться с отрицательного на положительный.

Г.6 Особенности проектирования систем водоподготовки с использованием установок обратного осмоса

Г.6.1 Метод обратного осмоса или нанофильтрации позволяет снизить одновременно в воде содержание ионов  и  в 10-100 раз, снижая опасность накипеобразования и других отложений.

Применение мембранных установок для подпитки теплосетей особенно эффективно при использовании артезианских вод с величиной жесткости выше 5 мг-экв/л и щелочности выше 4 мг-экв/л. При низких значениях жесткости и щелочности исходной воды вместо систем водоподготовки используется дозирование ингибиторов накипеобразования.

Г.6.2 Маломинерализованная вода, получаемая в результате обработки обратным осмосом, обладает повышенной коррозионной активностью, снижение которой должно обеспечиваться введением ингибиторов коррозии.

Г.6.3 Использование установок обратного осмоса требует проведения тщательной предварительной подготовки воды с целью удаления из нее железа и органических примесей.

Для этого могут использоваться методы хлорирования, озонирования, аэрации и коагуляции.

Приложение Д

(обязательное)

Нормы качества сетевой и подпиточной воды

Д.1 Качество сетевой и подпиточной воды открытых систем теплоснабжения должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51232.

Д.2 Качество подпиточной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно удовлетворять требованиям, указанным в таблицах Д.1-Д.2.

Д.3 Качество сетевой воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно удовлетворять требованиям, указанным в таблицах Д.3-Д.4.

Таблица Д.1 - Нормы качества подпиточной воды для различных температур нагрева сетевой воды1

| Вид оборудования | Тип системы теплоснабжения | Ик, г-экв/м3, при температуре сетевой воды, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70-100 | 101-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-200 |
| Водогрейные котлы | Открытая | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - |
|  | Закрытая | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | - |
| Сетевые подогреватели | Открытая | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 |
|  | Закрытая | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 |

________________

1 При силикатной обработке подпиточной воды определение предельных концентраций кальция и сульфатов проводится с учетом температуры воды в разверенной трубе (+20°С) и превышения температуры воды в пристенном слое воды (+20°С): +40°С и суммарной концентрации сульфатов и кремниевой кислоты.

Таблица Д.2 - Нормы качества подпиточной воды для водогрейных котлов с нагревом от 70°С до 150°С и сетевых подогревателей с нагревом от 70°С до 200°С

| Нормируемый показатель | Тип системы теплоснабжения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород, г/м3 | Открытая | Не более 0,05 |
|  | Закрытая | Не более 0,05 |
| Свободная углекислота, г/м3 | Открытая | Отсутствие |
|  | Закрытая | Отсутствие |
| Значение рН | Открытая | 8,3-9,0* |
|  | Закрытая | 8,3-9,5* |
| Взвешенные вещества, г/м3 | Открытая | Не более 5,0 |
|  | Закрытая | Не более 5,0 |
| Масла и нефтепродукты, г/м3 | Открытая | Не более 0,3 |
|  | Закрытая | Не более 0,3 |
| *Верхний предел рН достигается только при глубоком умягчении для предотвращения выпадения углекислого кальция (СаСО3) |  |  |

Таблица Д.3 - Нормы качества сетевой воды для различных температур ее нагрева

| Вид оборудования | Ик, г-экв/м3, при температуре нагрева сетевой воды, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70-100 | 101-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-200 |
| Водогрейные котлы | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - |
| Сетевые подогреватели | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 |
| *Для эксплуатируемых систем теплоснабжения, питаемых Na-катионированной водой, карбонатный индекс не должен превышать 0,5 мг-экв/дм3 для температур нагрева сетевой воды 121°С-150°С и не более 1,0 мг-экв/дм3 при переходе на комбинированную схему водоприготовления |  |  |  |  |  |  |

Таблица Д.4 - Нормы качества сетевой воды для водогрейных котлов в диапазоне температур от 70°С до 150°С и сетевых подогревателей 70°С-200°С

| Тип системы теплоснабжения | Растворенный кислород, г/м3 | Свободная углекислота, г/м3 | Щелочность по фенолфталеину, г-экв/м3 | Значение рН | Содержание Fe, г/м3 | Взвешенные вещества, г/м3 | Масла и тяжелые нефтепродукты, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытая | Не более 0,02 | Отс. | Не более 0,1 | 8,3-9,0 | Не более 0,3 | Не более 5,0 | Не более 0,3 |
| Закрытая | Не более 0,02 | Отс. | 0,1-0,2** | 8,3-9,5 | Не более 0,5 | Не более 5,0 | Не более 0,5 |
| Примечание. Для поддержания заданного содержания железа в сетевой воде следует предусмотреть установку для коррекции значения рН в указанных пределах |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Е

(обязательное)

Критерии (признаки) опасности наружной коррозии подземных трубопроводов тепловых сетей и методы их определения

Е.1 Для трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки критериями опасности коррозии являются:

- высокая коррозионная агрессивность грунта;

- опасное влияние блуждающего постоянного тока;

- опасное влияние переменного тока.

На участках трубопроводов, находящихся в тепловых камерах, смотровых колодцах, подвалах и т.д., критерии опасности коррозии те же, как и для трубопроводов канальной прокладки.

Е.2 Для трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки критериями опасности коррозии являются:

- наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода;

- увлажнение теплоизоляционной конструкции влагой, достигающей поверхности труб: капельной с перекрытий канала или стекающей по щитовой опоре, а также попадающей в тепловую камеру через неплотности крышек смотровых колодцев и тепловых камер.

При наличии воды или грунта в канале, которые достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода, опасное влияние блуждающего постоянного тока и переменного тока увеличивает скорость коррозии наружной поверхности трубопроводов, контактирующей с водой или грунтом заноса в канале.

Е.3 Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистым и низколегированным сталям, из которых изготавливаются трубы тепловых сетей, характеризуется двумя показателями:

- удельным электрическим сопротивлением грунта (УЭС), определенным в полевых условиях;

- УЭС грунта, определенным в лабораторных условиях.

Если один из показателей свидетельствует о высокой агрессивности грунта (см. таблицу Е.1), то грунт считается агрессивным и определение второго показателя не требуется.

Таблица Е.1 - Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистым и низколегированным сталям

| Коррозионная агрессивность грунта | Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м |
| --- | --- |
| Низкая | Свыше 50 |
| Средняя | От 20 до 50 |
| Высокая | Менее 20 |

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Покрытия, рекомендуемые для защиты от наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей

Таблица Ж.1

| Наименование защитного покрытия | Вид покрытия | Структура покрытия по слоям, ГОСТ, ТУ на материалы и изделия | Общая толщина, мм | Степень очистки | Способ прокладки. Вид теплоносителя | Вид тепловой изоляции | Максимально допустимая температура теплоносителя, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органосиликатное покрытие ОС-51-03 (с термообработкой)* | Лакокрасочное | Три слоя органосиликатной краски ОС-51-03 по [14]. Термообработка при температуре 200°С | 0,25-0,30 | Первая и вторая | Подземная в непроходных каналах. Вода | Все виды подвесной тепловой изоляции | 180 |
| Органосиликатное покрытие ОС-51-03 с отвердителем | Лакокрасочное | Четыре слоя органосиликатной краски ОС-51-03 по [14] с отвердителем. Естественная сушка | 0,45 | Первая и вторая | Подземная в непроходных каналах. Вода | Все виды подвесной тепловой изоляции | 150 |
| Эпоксидное покрытие ЭП-969 | Лакокрасочное | Три покровных слоя эпоксидной эмали ЭП-969 по [15] | 0,10 | Вторая | Подземная в непроходных каналах. Вода | Все виды подвесной тепловой изоляции | 150 |
| Кремний-органическое покрытие КО* | Лакокрасочное | Три покровных слоя покрытия из кремний-органической композиции КО по [16] с отвердителем. Естественная сушка. | 0,25 | Вторая | Подземная в непроходных каналах. Вода | Все виды подвесной тепловой изоляции | 150 |
| Комплексное полиуретановое покрытие «Вектор» | Лакокрасочное | Два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» по [17] Один покровный слой мастики «Вектор 1214» по [18] | не менее 0,13 | Вторая и третья | Подземная в каналах всех типов, в технических подпольях, бесканальная, надземная. Вода | Все виды тепловой изоляции | 150 |
| Силикатноэмалевое покрытие из безгрунтовой эмали 155Т* | Силикатноэмалевое | Два слоя эмали 155Т по [19] или гранулят стеклоэмали безгрунтовой марки 155Т БССР по [9] | 0,50-0,60 | Первая | Подземная в непроходных каналах; подземная бесканальная. Вода и пар | Все виды тепловой изоляции | 300 |
| Силикатноэмалевое покрытие из эмали МК-5* | Силикатноэмалевое | Два слоя покровной эмали МК-5 по [20] | 0,50-0,60 | Первая | Подземная в непроходных каналах; подземная бесканальная. Вода и пар | Все виды тепловой изоляции | 300 |
| Металлизационное алюминиевое покрытие* | Металлизационное | Два покровных слоя металлизационного алюминиевого покрытия по ГОСТ 9.304 | 0,25-0,30 | Первая | Подземная в непроходных каналах и в тоннелях, подземная бесканальная; по стенам снаружи зданий, в технических подпольях. Вода | Все виды тепловой изоляции | 150 |
| Алюмокерамическое покрытие* | Металлизационное | Один слой покрытия плазменного нанесения из смеси порошков алюминия - ПА-4 или ПА-3 - 85% (по массе) и ильменитового концентрата по [21] - 15% | 0,20-0,30 | Первая | Подземная в непроходных каналах; подземная бесканальная. Вода и пар | Все виды тепловой изоляции | 300 |
| Примечания: 1. Покрытия, отмеченные знаком (*), наносятся на трубы только в заводских условиях. 2. Металлизационное алюминиевое покрытие следует применять для трубопроводов с теплоизоляцией из материалов, имеющих рН не ниже 4,5 и не выше 9,5. 3. Для комплексного полиуретанового покрытия «Вектор» в качестве грунтовочных слоев допускается применять мастику «Вектор 1025» по [22]. 4. Степени очистки, указанные в графе 5 таблицы, соответствуют: - первая степень очистки характеризует поверхность, при осмотре которой через лупу с 6-кратным увеличением продукты коррозии не просматриваются; - вторая степень очистки характеризует поверхность, при осмотре которой невооруженным глазом продукты коррозии, пригар, остатки формовочной земли и другие загрязнения не обнаруживаются; - третья степень очистки характеризует поверхность, до 5% площади которой покрыто прочно сцепленной окалиной, литейной коркой. |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография*

| [1] СН РК 2.04-21-2004* | Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий |
| --- | --- |
| [2] СНиП РК 2.04-01-2001* | Строительная климатология |
| [3] СНиП РК 4.01-41-2006* | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| [4] МСН 4.02-02-2004 | Тепловые сети |
| [5] Справочное издание | (Под редакцией А.А. Николаева). Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей: - Издательство литературы по строительству, М. - 1965 |
| [6] Справочное издание | В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж, А.И. Манюк, В.К. Ильин. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник: - Издательство «Стройиздат», М. - 1988 |
| [7] Справочное издание | М.М. Апарцев. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочное пособие: - Издательство «Энергоатомиздат», М. - 1983 |
| [8] МСН 4.02-03-2004 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| [9] Технические условия ТУ 1390-001-01297858-96 | Трубы стальные с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием |
| [10] Технические условия ТУ 1396-002-172113088-06 | Трубы стальные и соединительные детали трубопроводов с внутренним силикатно-эмалевым покрытием |
| [11] Технические условия ТУ 14-2Р-405-2006 | Трубы стальные и детали соединительные с силикатно-эмалевым покрытием |
| [12] СНиП РК 2.01-19-2004 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| [13] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2004 г. № 506 | Санитарно-эпидемиологические нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования по охране поверхностных вод от загрязнения» |
| [14] Технические условия ТУ 84-725-83 | Органно-силикатные материалы |
| [15] Технические условия ТУ 6-10-1985-84 | Эмаль ЭП-969 |
| [16] Технические условия ТУ 88.УССР.088.001-91 | Композиция кремнийорганическая |
| [17] Технические условия ТУ 5775-002-17045751-99 | Антикоррозионная мастика «Вектор 1236» |
| [18] Технические условия ТУ 5775-003-17045751-99 | Антикоррозионная мастика «Вектор 1214» |
| [19] Технические условия ТУ 88-106-86 БССР | Гранулят стеклоэмали безгрунтовой марки 155Т |
| [20] Технические условия ТУ 2367-002-05282012-2000 | Эмали силикатные (фритты) безгрунтовые марок МК-5, МК-5Р |
| [21] Технические условия ТУ 48-4236-91 | Концентрат ильменитовый. Технические условия |
| [22] Технические условия ТУ 5775-004-17045751-99 | Антикоррозионная мастика «Вектор 1025» |

Примечание. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по ежегодно издаваемым информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» и «Указателю нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным журналам и указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Ключевые слова: тепловые сети, трубопровод, тепловые нагрузки, тепловые потери, теплоноситель, расход теплоносителя, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, гидравлические расчеты, теплоизоляция, надежность, нагрузки на опоры, расстояние между опорами, защита от коррозии, водоподготовка.