РД 34 РК.09.255-2010
Методика определения тепловых потерь в сетях

Содержание

1. Общие положения

2. Проведение испытаний водяных тепловых сетей

3. Определение тепловых потерь при наличий приборов учета у потребителей

4. Стимулирование снижения температуры обратной сетевой воды

Приложение А. Формы таблиц исходных данных и результатов испытаний

Приложение Б. Справочные материалы

Приложение В. Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические указания предназначены для определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь.

1.2. Фактические эксплуатационные тепловые потери устанавливаются экспериментально путем проведения тепловых испытаний сети. Целью испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладки и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок.

Испытаниям следует подвергать те участки сети, у которых тип прокладки и конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом.

1.3. Определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию должно производиться в соответствии с требованиями ПТЭ периодически один раз в 5 лет. При этом выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей.

1.4. Полученные результаты испытаний по определению фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию являются основой для разработки энергетической характеристики тепловой сети по показателю тепловых потерь и их нормирования.

2. Проведение испытаний водяных тепловых сетей

2.1. Задачи и порядок выполнения работ по проведению испытаний

2.1.1. Непосредственной задачей испытаний водяных тепловых сетей является определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию принятых для испытаний участков тепловых сетей при выбранном режиме и сопоставление их с нормативными значениями тепловых потерь для тех же участков тепловой сети.

2.1.2. Перед проведением испытаний тепловых сетей должны быть выполнены работы по восстановлению нарушенной тепловой изоляции на испытываемых участках, осушению камер тепловой сети, приведению в порядок дренажей, организации стока поверхностных вод и др.

2.1.3. Проведение испытаний водяной сети предусматривает:

анализ материалов по тепловой сети;

выбор участков сети, подлежащих испытаниям;

расчет параметров испытаний;

подготовку сети и оборудования к испытаниям;

подготовку измерительной аппаратуры;

проведение тепловых испытаний;

обработку данных, полученных при испытаниях;

сопоставление полученных при испытаниях тепловых потерь с нормативными значениями.

2.2. Анализ материалов по тепловой сети

2.2.1. При подготовке к испытаниям должен быть проведен анализ схемы тепловой сети, температурных режимов ее работы, типов прокладки и конструкций тепловой изоляции, сроков службы трубопроводов, характерных случаев и причин повреждаемости, схемы, режимов работы и состава оборудования водоподогревательной установки, а также данных о техническом состоянии тепловой изоляции и конструкций прокладок в целом.

По результатам сбора и анализа материалов составляется таблица (табл. 1 приложения 1), в которую включается характеристика тепловой сети по отдельным участкам с указанием наружного диаметра и длины труб, конструкций тепловой изоляции, типов прокладки (подземная бесканальная и в каналах, надземная), а также сроков службы (года ввода в эксплуатацию). В таблицу включаются все участки тепловых сетей, находящихся на балансе энергопредприятия.

2.2.2. Для пересчета полученных при испытаниях результатов на различные эксплуатационные режимы работы сети и для определения температурных параметров испытаний должны быть собраны следующие климатологические данные для того населенного пункта, в котором расположена испытываемая сеть:

среднегодовые  и среднемесячные  температуры грунта на средней глубине заложения оси трубопроводов (для подземной прокладки);

среднегодовые и среднемесячные  температуры наружного воздуха (для надземной прокладки).

Эти данные следует принимать как многолетние по материалам ближайшей к данному населенному пункту метеостанции или из справочников по климатологии.

2.3. Выбор участков сети для испытаний

2.3.1. Испытаниям должны подвергаться участки тепловой сети, тип прокладки и конструкции тепловой изоляции которых являются характерными для данной сети.

Характерными считаются участки тепловых сетей, доля которых , определяемая по (1), в материальной характеристике всей сети составляет не менее 20%:

, (1)

| где — | материальная характеристика для подающего или обратного трубопровода сети, просуммированная по всем участкам с данным типом прокладки и конструкцией изоляции, м2; |
| --- | --- |
| — | материальная характеристика для подающего или обратного трубопровода, просуммированная по всей сети в целом, м2; |
| — | наружный диаметр труб в пределах одного участка сети (по подающей или обратной линии при равных диаметрах труб), м; |
| L — | протяженность участка сети, м. |

2.3.2. Объем испытываемых характерных участков тепловой сети, оцениваемый по материальной характеристике, определяется как реальной технической возможностью проведения испытаний, так и необходимостью получения представительных результатов, которые могут быть распространены на неиспытанные участки тепловой сети. Исходя из этого, минимальный объем испытываемых участков готовой сети по материальной характеристике должен быть не менее 20% материальной характеристики всей сети.

Проведение испытаний характерных участков в меньшем объеме допускается в исключительных случаях, когда значительная часть таких участков рассредоточена по тепловой сети и не может быть объединена в циркуляционное кольцо.

2.3.3. Испытания по определению тепловых потерь двухтрубной водяной тепловой сети необходимо проводить на циркуляционном кольце, состоящем из подающей и обратной линий с перемычкой между ними на конечном участке кольца.

Начальный участок циркуляционною кольца образуется оборудованием и трубопроводами теплоподготовительной установки (рисунок).

Циркуляционное кольцо состоит из ряда последовательно соединенных участков, различающихся, как правило, типом прокладки и конструкцией изоляции, а также диаметром трубопроводов. Рекомендуется проводить испытания на циркуляционном кольце, которое включает в себя основную магистраль тепловой сети, состоящую из труб наибольшего диаметра и максимальной протяженности от источника тепла. В конечный участок циркуляционного кольца могут быть включены участки распределительной (квартальной) сети. Все ответвления и отдельные абоненты, присоединенные к циркуляционному кольцу, на время испытаний отсоединяются от него.

2.3.4. Расход воды на всех участках циркуляционного кольца во время испытаний должен быть одинаковым и может отличаться только на величину утечки, которая должна быть минимальной и не превышать указанную в п. 2.4.4.

Схема испытываемого циркуляционного кольца

I — теплоподготовительная установка: II — циркуляционная перемычка; 1 — сетевые насосы; 2 — легкий насос малой подачи; 3 — подпиточный насос;

4 — основные подогреватели сетевой воды; 5 — пиковый подогреватель сетевой воды или водогрейный котел; 6 — измерительная диафрагма на подающем трубопроводе;

7 — измерительная диафрагма на подпиточной линии; ТК — тепловая камера; подающий трубопровод; обратный трубопровод;

подпиточная линия;  — точка измерения температуры;  - измерительный прибор расхода.

Понижение температуры воды при этом по мере ее прохождения по циркуляционному кольцу обусловлено тепловыми потерями трубопроводов и арматуры в окружающую среду, которые могут быть определены исходя из измеренных во время испытаний расхода воды и снижения температуры.

Допускается одновременно охватывать несколько циркуляционных колец при условии обеспечения необходимым количеством средств измерений и наблюдателей в точках наблюдения, подготовленных в соответствии с требованиями правил по технике безопасности.

2.4. Определение параметров испытаний

2.4.1. Основными параметрами испытаний, определяемыми расчетным путем, являются поддерживаемые в процессе испытаний значения температуры воды в подающей линии сети на выходе из теплоподготовительной установки и расхода воды на начальном участке испытываемого циркуляционного кольца. Кроме того, определяются ожидаемые в процессе испытаний значения температуры воды в обратной линии на входе в теплоподготовительную установку и расхода подпиточной воды, а также ориентировочная продолжительность испытаний.

2.4.2. Температурный режим циркуляционного кольца во время испытаний задается исходя из следующих условий:

разность между средней температурой воды по всем участкам кольца и температурой окружающей среды во время испытаний принимается равной среднегодовому значению разности средней по подающему и обратному трубопроводу температуры воды и температуры окружающей среды по данной сети;

понижение температуры воды  вциркуляционном кольце за счет его тепловых потерь при испытаниях должно составлять не менее 8 и нe более 20°С.

При наличии на испытываемом кольце участков с различными типами прокладки и конструкциями изоляции понижение температуры воды в кольце выбирается в соответствии с формулой:

, (2)

| где — | минимально допустимое понижение температуры воды в подающей или обратной линии на участке с наименьшей материальной характеристикой , принимаемое равным 2°С из условий обеспечения требуемой точности измерений температуры; |
| --- | --- |
| — | отношение наименьшей материальной характеристики для подающего или обратного трубопровода участка испытываемого кольца к суммарной материальной характеристике подающего и обратного трубопроводов для всего кольца в целом. |

При значении отношения < 0,1 тепловые потери на соответствующих участках испытываемого кольца, как правило, отдельно не измеряются.

Температуры воды в подающем и обратном трубопроводах испытываемого кольца на выходе из теплоподготовителной установки и на входе в нее определяются по формулам, °С:

; (3)

(4)

| где и — | среднегодовые температуры воды в подающем и обратном трубопроводах испытываемой сети, °С; подсчитываются как среднеарифметические из среднемесячных температур сетевой воды, определенных по утвержденному эксплуатационному температурному графику при среднемесячных температурах наружного воздуха; |
| --- | --- |
| — | ожидаемая усредненная по всем участкам кольца температура окружающей среды во время испытаний, °С; |
| — | усредненная по тем же участкам среднегодовая температура окружающей среды, °С |

При наличии в пределах испытываемого кольца участков как с подземной, так и с надземной прокладкой тепловой сети усредненные температуры окружающей среды подсчитываются соответственно по формулам, °С:

; (5)

; (6)

| где и — | соответственно средние за месяц проведения испытаний температуры грунта на среднем уровне оси теплопроводов и наружного воздуха, С (Приложение В); |
| --- | --- |
| и — | соответственно среднегодовые температуры грунта и наружного воздуха, °С; |
| и — | материальные характеристики для подающей или обратной линии по всем участкам соответственно подземной и надземной прокладки, расположенным в пределах испытываемого циркуляционного кольца, м2; |
| — | суммарная материальная характеристика для подающей или обратной линии по всем участкам испытываемого кольца, м2. |

2.4.3. Расчетный расход воды по испытываемому кольцу определяется исходя из ориентировочного значения тепловых потерь этого кольца при режиме испытаний, подсчитываемого по формуле, Вт или ккал/ч:

, (7)

| где b — | коэффициент местных потерь, учитывающий тепловые потери арматуры, опор и компенсаторов; принимается для тепловых сетей, тепловая изоляция которых запроектирована или заменена в соответствии с «Нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электрических станций и сетей», СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» приниамется равным: для бесканальной прокладки - 1,15; для канальной и надземной в зависимости от диаметра условного прохода трубопроводов: до 150 мм — 1,2, 150 мм и более - 1,15; Для тепловых сетей, тепловая изоляция которых запроектирована, отремонтирована или заменена в соответствии с МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» коэффициент местных потерь учитывается только для теплового потока через опоры оборудования и принимается равным 1,1 независимо от типа прокладки и диаметра трубопровода. |
| --- | --- |
| — | значения удельных тепловых потерь данной тепловой сети суммарное для подающего и обратного трубопроводов каждого диаметра подземной (канальной и бесканальной) прокладки при температурном режиме испытаний, Вт/м или ккал/(м ч); |
| и - | значения удельных тепловых потерь данной тепловой сети соответственно по подающей и обратной линиям для каждого диаметра труб надземной прокладки при температурном режиме испытаний, Вт/м или ккал/(м ч). |

Значения удельных тепловых потерь для подземной и надземной прокладок определяются, исходя из норм тепловых потерь при температурном режиме и циркуляционном кольце во время испытаний по формулам, Вт/м или ккал/(м ч):

; (8)

; (9)

; (10)

где значения , , и  принимаются по «Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электрических станций и тепловых сетей» (М.: Госэнергоиздат, 1959) при испытаниях участков тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с данными Нормами, или по нормам плотности теплового потока для тепловых сетей с тепловой изоляцией, выполненной по нормам СНиП 2.04.14-88 (приложение Б), при среднегодовых температурах сетевой воды и окружающей среды.

При этом следует руководствоваться следующими нормами плотности теплового потока (тепловых потерь) для водяных тепловых сетей, а также для плоских и криволинейных поверхностей, тепловая изоляция которых запроектирована, отремонтирована или заменена:

до 01.01.1990 г. - по «Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электрических станций и сетей» (таблицы Б1 и Б2 Приложения Б настоящих методических указаний);

в период с 01.014.1990 г. до 01.07.1998 г. - в соответствии с СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (таблицы Б3 -Б7 Приложения Б настоящих Методических указаний);

в период с 01.07.1998 г. До 01.11.2005 г. в соответствии с СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (таблицы Б8-10 Приложения Б настоящих Методических указаний);

после 01.11.2005 г. - в соответствии с МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (таблицы Б11-14 Приложения Б настоящих Методических указаний);

При отсутствии достоверных данных следует руководствоваться нормами согласно МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

При определении нормы плотности теплового потока для тепловых сетей выполненных из предизолированных трубопроводов надо учитывать изменение норм плотности теплового потока при применении теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, фенольного поропласта ФЛ, полимербетона. Для этой цели введен коэффициент К2 (Приложение Б, таблица Б5 настоящих Методических указаний).

Значения удельных тепловых потерь при температурах, отличающихся от нормативных, определяются путем линейной интерполяции (или экстраполяции).

Средние температуры воды при режиме испытании соответственно в подающем и обратном трубопроводах испытываемого кольца определяются по формулам, °С:

; (11)

(12)

2.4.4. Расчетный расход воды в циркуляционном кольце во время испытаний определяется по формуле, кг/с или т/ч:

, (13)

| где с — | удельная теплоемкость сетевой воды, принимается равной 4,19 103 Дж/(кг °С) или 1 ккал/(кг °С). |
| --- | --- |

Предполагаемое значение часовой подпитки сети при испытаниях принимается равным 0,5% суммарного объема трубопроводов в пределах испытываемого циркуляционного кольца.

2.4.5. Ожидаемая продолжительность пробега частиц воды по испытываемому циркуляционному кольцу определяется по формулам, ч:

при  в кг/с

; (14)

при  в т/ч

, (15)

| где V — | суммарный объем труб испытываемого циркуляционного кольца в пределах от выхода до входа их в теплоподготовительную установку, м3; |
| --- | --- |
| r — | плотность воды в испытываемом кольце при средней температуре воды , кг/ м3. |

2.5. Подготовка сети и оборудования к испытаниям

2.5.1. Циркуляция воды в испытываемом кольце создается насосом небольшой подачи, в качестве которого может быть использован летний сетевой насос или другое оборудование источника тепла.

2.5.2. В качестве водоподогревательного оборудования при испытаниях должны использоваться теплообменники, обеспечивающие тепловую мощность, соответствующую расчетным потерям тепловой энергии в циркуляционном кольце, а также возможность поддержания заданной расчетной температуры на выходе из источника при относительно небольшом расходе воды при испытаниях.

2.5.3. На конечном участке испытываемого кольца для перепуска воды из подающей линии в обратную устанавливается циркуляционная перемычка, рассчитанная на потери напора в ней 1-2 м.

Для перепуска воды из подающей линии в обратную могут быть использованы также элеваторные перемычки вводов, расположенных за конечным участком испытываемого кольца. Сопла элеваторов при этом должны быть удалены.

2.5.4. Непосредственно перед началом испытаний все ответвления, не подвергающиеся испытаниям, перемычки между подающим и обратным трубопроводами, а также при необходимости тепловые вводы потребителей сети, кроме используемых в качестве перемычек за конечным участком, должны быть отключены от испытываемого кольца. Плотность отключения должна быть тщательно проверена.

2.6. Подготовка измерительной аппаратуры

2.6.1 При тепловых испытаниях сети подлежат измерению: расход воды, циркулирующей по испытываемому кольцу, расход подпиточной воды и температура воды в точках наблюдения.

Кроме того должно контролироваться давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку.

2.6.2. Расходы сетевой и подпиточной воды, как правило, измеряются посредством сужающих устройств (измерительных диафрагм), установленных на подающей или обратной линии, а также на подпиточной линии. К измерительным диафрагмам должны быть присоединены расходомеры переменного перепада давлений.

Измерительные диафрагмы должны быть рассчитаны на расходы сетевой и подпиточной воды, которые были выявлены при определении параметров испытаний.

Расчет и установка новых диафрагм должны производиться согласно «Правилам измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами» (РД 50-213-80).

Допускается использовать иные средства измерения расхода, имеющие действующий сертификат о калибровке.

2.6.3. Температура воды в испытываемом циркуляционном кольце должна измеряться отдельно по подающей и обратной линиям и точках, расположенных на границах участков, определенных в соответствии с п. 2.3.4 настоящих Методических указаний. В конечной точке испытываемого кольца в месте установки циркуляционной перемычки устанавливается один термометр.

Термометр на обратном трубопроводе в теплоподготовительной установке размещается до точки врезки подпиточного трубопровода по ходу воды.

Температура воды, а также температура наружного воздуха во время испытаний измеряется лабораторными термометрами с ценой деления 0,1°С.

2.6.4. Все применяемые при испытаниях средства измерения должны быть проверены в соответствии с действующими положениями.

2.7. Составление технической и рабочей программ испытаний

Перед проведением испытаний составляются техническая и рабочая программы испытаний.

2.7.1. Техническая программа испытаний:

наименование объекта, цель испытании и их объем;

перечень подготовительных работ и сроки их проведения;

условия проведения испытаний;

этапы проведения испытаний, их последовательность и ожидаемая продолжительность каждого этапа и испытаний в целом;

режим работы оборудования источника тепла, испытываемых участков и связанных с ними тепловых сетей на каждом этапе, расчетные параметры, их допустимые отклонения и предельные значения параметров;

режим работы оборудования источника тепла и тепловой сети после окончания испытаний;

требования техники безопасности при проведении испытаний;

перечень лиц, ответственных за подготовку и проведение испытаний;

перечень лиц, согласовывающих техническую программу,

2.7.2. Рабочая программа испытаний:

перечень работ, выполняемых непосредственно перед испытаниями (подготовка оборудования, сборка схемы на источнике тепла и по сети, установка средств измерений, подготовка системы связи и сигнализации и др.), данные но исходному состоянию оборудования;

перечень мероприятии по подготовке наблюдателей, включая проведение инструктажа по ведению измерений и действиям при отклонениях от режима и неисправностях средств измерений; проведение инструктажа по технике безопасности при испытаниях;

перечень организаций и должностных лиц, ответственных за техническую и оперативную части испытаний;

перечень организаций и лиц, согласовывающих рабочую программу испытаний;

перечень и последовательность технологических операций по подготовке и проведению режимов испытаний;

график проведения испытаний (время начала и окончания каждого этапа и испытаний в целом);

указания о возможной корректировке графика испытаний (перерывов, повторение режимов, прекращение испытаний и др.) по промежуточным результатам испытаний;

указания о режиме работы оборудования после завершения испытаний;

требования техники безопасности при проведении испытаний;

перечень лиц, ответственных за обеспечение и проведение испытаний;

необходимые схемы, чертежи, графики.

2.8. Проведение тепловых испытаний

2.8.1. Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки, определенная по формуле (3).

2.8.2. Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2° о расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5°С.

2.8.3. Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца зависит от исходного состояния и температурного режима работы сети до испытаний и обычно находится в пределах (2÷8), где определяется по формуле (15).

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний .

2.8.4. Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее + (8÷10) ч.

2.8.5. На заключительном этапе испытаний методом «температурной волны» уточняется воды по циркуляционному кольцу, предварительно определенная по формуле (15). На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20°С по сравнению со значением и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения , которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Прохождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна» будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

2.8.6. Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега «температурной волны» составляет 2+ (10÷12) ч.

2.9. Обработка результатов испытаний

2.9.1. В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

2.9.2. Для выявления периода, в течение которого температурный режим испытании был наиболее близок к установившемуся, необходимо построить по всем точкам измерений график изменения температуры.

По каждому наблюдательному пункту должны быть усреднены значения температуры воды, полученные при 20-30 последовательных измерениях в тот период, когда режим испытаний был наиболее близок к установившемуся. За этот же период усредняются значения расходов сетевой и подпиточной воды.

Усредняемые значения температуры должны быть смещены по времени на фактическую продолжительность пробега воды между точками измерения, определенную методом «температурной волны».

2.9.3. Тепловые потери по подающему и обратному трубопроводам для каждого из участков испытываемого кольца определяются по формулам, Вт или ккал/ч:

; (16)

, (17)

| где ¾ | усредненный расход сетевой воды в подающей линии на выходе из теплоподготовительной установки, кг/с (т/ч); |
| --- | --- |
| ¾ | усредненный расход подпиточной воды, кг/с (т/ч); |
| и — | усредненные температуры воды в начале и конце подающего трубопровода на участке, °С; |
| и — | усреднение температуры воды в начале и конце обратного трубопровода на участке, °С. |

2.9.4. При наличии на испытанном участке циркуляционного кольца отрезков трубопровода с другими типами прокладок или конструкциями изоляции незначительной протяженности, на которых температурный перепад не измеряется, обработка результатов испытаний такого участка производится следующим образом:

по формулам (16) и (17) определяются фактические тепловые потери по подающей и обратной линиям на испытанном участке, включающем нехарактерные отрезки трубопровода;

для каждого нехарактерного отрезка рассчитываются средние температуры воды по подающему и обратному трубопроводам, °С:

; (18)

, (19)

| где и— | материальные характеристики соответственно подающего и обратного трубопроводов на всем испытанном участке циркуляционного кольца, м2; |
| --- | --- |
| и — | материальные характеристики соответственно подающего и обратного трубопроводов части участка циркуляционного кольца от начала участка до места расположения нехарактерного отрезка, м2; |
| и — | материальные характеристики соответственно подающего и обратного трубопроводов нехарактерного отрезка, м2. |

По методу, указанному в п. 2.4.3 настоящих Методических указаний, определяются приближенные тепловые потери нехарактерного отрезка трубопровода при температурном режиме испытаний; при этом L — длина нехарактерного отрезка (м), а значения , и находятся по температурам , и средним за время испытаний температурам грунта и окружающего воздуха.

Фактические тепловые потери по основной части испытанного участка циркуляционного кольца, используемые для дальнейших расчетов, определяются как разность тепловых потерь по каждому из трубопроводов по формулам (16), (17) и на нехарактерных отрезках трубопроводов.

2.10. Оценка и использование результатов определения тепловых потерь

2.10.1. Полученные по результатам испытаний фактические тепловые потери, пересчитанные на среднегодовые температурные условия работы тепловой сети, используются как основа для последующего нормирования тепловых потерь тепловыми сетями электроснабжающей организации на пятилетний период, а также для оценки изменения теплотехнических свойств теплоизоляционных конструкций и технического состояния тепловых сетей в целом.

2.10.2. Оценка фактических тепловых потерь для среднегодовых условий производится путем их сопоставления с соответствующими значениями тепловых потерь, определенных по Нормам, приведенных в приложении Б.

2.10.3. Пересчет фактических тепловых потерь для всех испытанных участков тепловой сети на среднегодовые условия ее работы производится по формулам, Вт или ккал/ч:

для участков подземной прокладки, суммарно по подающему и обратному трубопроводам

; (20)

для участков надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам

; (21)

, (22)

| где и — | температура грунта и окружающего воздуха, средняя за время испытании, °С. |
| --- | --- |

2.10.4. Значения среднегодовых тепловых потерь по нормам для испытанных участков данной тепловой сети определяются по формулам, Вт или ккал/ч:

для участков подземной прокладки

; (23)

для участков надземной прокладки

; (24)

, (25)

где значения , , и b определяются согласно п. 2.4.3 настоящих Методических указаний.

2.10.5. Соотношения фактических и определенных по нормам тепловых потерь определяются по формулам:

для участков подземной прокладки

; (26)

для участков надземной прокладки

; (27)

. (28)

2.10.6. При анализе результатов испытаний необходимо иметь в виду следующее:

соотношения K показывают, на какое значение фактические тепловые потери отличаются от соответствующих потерь, определенных по нормам проектирования тепловой изоляции для различных видов прокладки. Так как нормативными документами не предусматривается определение тепловых потерь и их соответствие нормам при вводе тепловых сетей в эксплуатацию, то изменение технического состояния теплоизоляционной конструкции в процессе эксплуатации определяется динамикой изменения фактических тепловых потерь при регулярном проведении испытаний с установленной ПТЭ периодичностью;

одинаковые значения соотношений K по видам прокладки (подземной и надземной) отражают различное техническое состояние теплоизоляционных конструкций. Для подземных прокладок меньше диапазон изменения коэффициентов K при ухудшении теплотехнических свойств изоляции, а также как правило, ниже абсолютные значения K, чем для надземной прокладки;

значения соотношений K для тепловых сетей, изоляция которых выполнена по ранее действовавшим нормам тепловых потерь и по которым спроектировано большинство действующих сетей, ниже из-за более высоких абсолютных значений удельных тепловых потерь, чем для тепловых сетей с изоляцией по нормам СНиП 2.04.14-88* и МСН 4.02-03-2004.

2.10.7. Определение эксплуатационных нормируемых тепловых потерь всей сетью на основании анализа результатов испытаний на предстоящий период, а также сопоставление фактических и нормативных эксплуатационных тепловых потерь за прошедший период должно осуществляться в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетической характеристики тепловых сетей по показателю тепловых потерь.

3. Определение тепловых потерь при наличий приборов учета у потребителей

3.1. В современных условиях в большинстве централизованных систем теплоснабжения найдется несколько десятков потребителей, имеющих приборы учета. С их помощью можно определить параметр, характеризующий тепловые потери в сети (qпотерь - средние для системы потери теплоты одним м3 теплоносителя на одном километре двухтрубной теплосети).

3.2. Используя возможности архивов тепловычислителей, определяются для каждого потребителя, имеющего приборы учета теплоты, средние за месяц (или любой другой период времени) температуры воды в подающем трубопроводе и расход воды в подающем трубопроводе.

3.3. Аналогично на источнике теплоты определяются средние за тот же период времени и

3.4. Средние теплопотери через изоляцию подающего трубопровода, отнесенные к i-му потребителю

, Гкал/ч (29)

где, и - температура и расход теплоносителя в подающем трубопроводе по показанию прибора учета,.°С;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе на выходе из источника тепла, оС.

3.5. Суммарные тепловые потери в подающих трубопроводах потребителей, имеющих приборы учета:

(30)

3.6. Средние удельные тепловые потери сети в подающих трубопроводах

, (31)

где: li. наименьшее расстояние по сети от источника теплоты до i-го потребителя.

3.7. Определяется расход теплоносителя для потребителей, не имеющих приборов учета теплоты:

а) для закрытых систем

(32)

где -среднечасовая подпитка теплосети на теплоисточнике за анализируемый период;

б) для открытых систем

(33)

где, -среднечасовая подпитка теплосети на теплоисточнике в ночное время;

-среднечасовое потребление теплоносителя у i-потребителя в ночное время.

Промышленные потребители, круглосуточно потребляющие теплоноситель, как правило, имеют приборы учета теплоты.

3.8. Расход теплоносителя в подающем трубопроводе для каждого j-потребителя, не имеющего приборов учета теплоты, определяется путем распределения по потребителям пропорционально среднечасовой подключенной нагрузке.

3.9. Средние теплопотери через изоляцию подающего трубопровода, отнесенные к j-потребителю

(34)

где, lj. наименьшее расстояние по сети от источника теплоты до j-потребителя.

3.10. Суммарные тепловые потери в подающих трубопроводах потребителей, не имеющих приборов учета

(35)

суммарные тепловые потери во всех подающих трубопроводах системы

(36)

3.11. Потери в обратных трубопроводах рассчитываются по тому соотношению, которое определяется для данной системы при расчете нормативных теплопотерь

(37)

3.12. Общие теплопотери системы централизованного теплоснабжения через изоляцию трубопроводов, определенные по результатам приборного учета

(38)

Конечно, чем больше приборов учета теплоты установлено в системе, тем выше точность учета тепловых потерь. Но фактически, даже при наличии 10 % необходимых приборов, точность определения потерь становится сопоставимой с фактической точностью приборов. И при любых условиях точность прямых измерений теплопотерь с помощью стационарно установленных приборов выше точности определения потерь системы по летним испытаниям отдельного трубопровода.

4. Стимулирование снижения температуры обратной сетевой воды

4.1. При наличии двухпоточного теплосчетчика могут быть измерены приведенные к конкретному потребителю потери в обратном трубопроводом

(39)

где: - средняя температура сетевой воды, возвращаемой от i-потребителя;

- средняя температура обратной сетевой воды, возвращаемой на теплоисточник;

- средний расход теплоносителя, возвращаемого от i-потребителя.

4.2. При закрытой системе теплоснабжения можно считать, что , тогда можно при вычислении пользоваться данными однопоточного теплосчетчика.

В реальных условиях Qп.обр может оказаться и отрицательной величиной, когда температура воды, возвращаемой от конкретного потребителя, оказывается ниже средней температуры сетевой воды, возвращаемой на источник.

Приложение A

Формы таблиц исходных данных и результатов испытаний

Таблица A1

Материальная характеристика водяных тепловых сетей

на балансе энергопредприятия

| Участок сети | Тип прокладки, конструкция тепловой изоляции | Год ввода в эксплуатацию | Наружный диаметр ,м | Длина участка L, м | Материальная характеристика М, м2 | Доля материальной характеристики по типу прокладки или конструкции и изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |

Таблица A2

Материальная характеристика испытываемых участков тепловой сети

| Участок сети | Тип прокладки, конструкция тепловой изоляции | Наружный диаметр , м | Длина участка L, м | Объем трубопровода V, м3 | Материальная характеристика М, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |

Таблица A3

Среднемесячные и среднегодовые температуры окружающей среды и сетевой воды

| Месяц, год | Температура, °С |  | Температура сетевой воды в трубопроводах, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунта на средней глубине залегания | наружного воздуха | подающем | обратном |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |

Таблица A4

Расчет потерь тепла на испытанных участках тепловой сети

| Участок сети | Тип прокладки, конструкция тепловой изоляции | Расход сетевой и подпиточной воды, кг/с (т/ч) |  | Температура воды в начале и конце участка, °С |  | Температура окружающей среды при испытаниях, °С | Фактические тепловые потери , Вт (ккал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A5

Результаты сопоставления тепловых потерь

| Участок сети | Тип прокладки, конструкция тепловой изоляции | Фактические тепловые потери, приведенные, к среднегодовым условиям , Вт (ккал/ч) | Определенные по нормам тепловые потери, приведенные к среднегодовым условиям , Вт (ккал/ч) | Соотношение фактических и определенных по нормам тепловых потерь K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |

Приложение Б

Справочные материалы

Таблица Б1

1. Нормы плотности теплового потока изолированными водяными теплопроводами, расположенными в непроходных каналах и при бесканальной прокладке (с расчетной среднегодовой температурой грунта +5°С на глубине заложения теплопроводов)

| Наружный диаметр труб ,мм | Нормы плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м ч)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обратного теплопровода при средней температуре воды (=50.°С) | двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 52,5°С (=65 °С) | двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65°С (=90 °С) | двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75°С (=110 °С) |
| 32 | 23 (19,8) | 52 (44,8) | 60 (51,7) | 67 (57,8) |
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (64,7) | 84 (72,4) |
| 76 | 34 (29,3) | 75 (64,7) | 86 (74,1) | 95 (81,9) |
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80,2) | 102 (87,9) |
| 108 | 40 (34,5) | 88 (75,9) | 102 (87,9) | 111 (95,7) |
| 159 | 49 (42,2) | 109 (94) | 124 (106,9) | 136 (117,2) |
| 219 | 59 (50,9) | 131 (112,9) | 151 (130,2) | 165 (142,2) |
| 273 | 70 (60,3) | 154 (132,7) | 174 (150) | 190 (163,8) |
| 325 | 79 (68,1) | 173 (149,1) | 195 (168,1) | 212 (182,7) |
| 377 | 88 (75,9) | 191 (164,6)* | 212 (182,7) | 234 (201,7) |
| 426 | 95 (81,9) | 209 (180,2)* | 235 (202,6) | 254 (218,9) |
| 478 | 106 (91,4) | 230 (198,3)* | 259 (223,3) | 280 (241,4) |
| 529 | 117 (100,9) | 251 (216,4)* | 282 (243,1) | 303 (261,2) |
| 630 | 133 (114,6) | 286 (246,5)* | 321 (276,7) | 345 (297,4) |
| 720 | 145 (125) | 316 (272,4)* | 355 (306) | 379 (326,7) |
| 820 | 164 (141,4) | 354 (305,1)* | 396 (341,4) | 423 (364,6) |
| 920 | 180 (155,2) | 387 (333,6)* | 433 (373,2) | 463 (399,1) |
| 1020 | 198 (170,7) | 426 (367,2)* | 475 (409,5) | 506 (436,2) |
| 1220 | 233 (200,8) | 499 (430,1) | 561 (483,6) | 591 (509,4) |
| 1420 | 265 (228,4) | 568 (489,6) | 644 (555,1) | 675 (581,8) |
| Примечания: 1. Отмеченные знаком»*»значения удельных тепловых потерь приведены как оценочные из-за отсутствия в Нормах соответствующих значений удельных тепловых потерь для подающего трубопровода. 2. Удельные тепловые потери для диаметров 1220 и 1420 мм из-за их отсутствия в Нормах определены методом экстраполяции и приведены как рекомендуемые значения. |  |  |  |  |

Таблица Б2

2. Нормы плотности теплового потока одним изолированным водяным теплопроводом при надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5°С

| Наружный диаметр труб , мм | Нормы плотности теплового потока, Вт/м [ккал / (м ч)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 17 (14,7) | 27 (23,3) | 36 (31) | 44 (37,9) |
| 49 | 21 (18,1) | 31 (26,7) | 42 (36,2) | 52 (44,8) |
| 57 | 24 (20,7) | 35 (30,2) | 46 (39,7) | 57 (49,1) |
| 76 | 29 (25) | 41 (35,3) | 52 (44,8) | 64 (55,2) |
| 82 | 32 (27,6) | 44 (37,9) | 58 (50) | 70 (60,3) |
| 108 | 36 (31) | 50 (43,1) | 64 (55,2) | 78 (67,2) |
| 133 | 41 (35,3) | 56 (48,3) | 70 (60,3) | 86 (74,1) |
| 159 | 44 (37,9) | 58 (50) | 75 (64,7) | 93 (80,2) |
| 194 | 49 (42,2) | 67 (57,8) | 85 (73,3) | 102 (87,9) |
| 219 | 53 (45,7) | 70 (60,3) | 90 (77,6) | 110 (94,8) |
| 273 | 61 (52,6) | 81 (69,8) | 101 (87,1) | 124 (106,9) |
| 325 | 70 (60,3) | 93 (80,2) | 116 (100) | 139 (119,8) |
| 377 | 82 (70,7) | 108 (93,1) | 132 (113,8) | 157 (135,3) |
| 426 | 95 (81,9) | 122 (105,2) | 148 (127,6) | 174 (150) |
| 478 | 103 (88,8) | 131 (112,9) | 158 (136,2) | 186 (160,3) |
| 529 | 110 (94,8) | 139 (119,8) | 168 (144,8) | 197 (169,8) |
| 630 | 121 (104,3) | 154 (132,7) | 186 (160,3) | 220 (189,6) |
| 720 | 133 (114,6) | 168 (144,8) | 204 (175,8) | 239 (206) |
| 820 | 157 (135,3) | 195 (168,1) | 232 (200) | 270 (232,7) |
| 920 | 180 (155,2) | 220 (189,6) | 261 (224,9) | 302 (260,3) |
| 1020 | 209 (180,2) | 255 (219,8) | 296 (255,2) | 339 (292,2) |
| 1420 | 267 (230,2) | 325 (280,2) | 377 (325) | 441 (380,1) |

Таблица Б3

3. Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах, Вт/м [ккал / (м ч)]

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 18(15,5) | 12(10,3) | 26(22,4) | 11(9,5) | 31 (26,7) | 10(8,6) | 16(13,8) | 11(9,5) | 23 (19,8) | 10(8,6) | 28 (24,1) | 9 (7,8) |
| 30 | 19(16,4) | 13(11,2) | 27(23.3) | 12(10,3) | 33 (28,4) | 11(9,5) | 17 (14,7) | 12(10,3) | 24(20,7) | 11(9,5) | 30 (25,9) | 10(8,6) |
| 40 | 21(18,1) | 14(12.1) | 29(25.0) | 13(11,2) | 36(31.0) | 12(10,3) | 18(15,5) | 13(11,2) | 26 (22,4) | 12(10,3) | 32 (27,6) | 11(9,5) |
| 50 | 22(19,0) | 15(12.9) | 33(28,4) | 14(12.1) | 40(34.5) | 13(11,2) | 20(17.2) | 14(12.1) | 28(24.1) | 13(11,3) | 35 (30,2) | 12(10,3) |
| 65 | 27 (23,3) | 19(16,4) | 38(32,8) | 16(13,8) | 47 (40,5) | 14(12,1) | 23(19,8) | 16(13.8) | 34(29,3) | 15(13,9) | 40(34,5) | 13(11,2) |
| 80 | 29 (25,0) | 20(17,2) | 41 (35,3) | 17(14,7) | 51 (44,0) | 15 (12,9) | 25 (21,6) | 17(14.7) | 36(31,0) | 16(13,8) | 44 (37,9) | 14(12,1) |
| 100 | 33 (28,4) | 22(19,0) | 46(39,7) | 19 (16,4) | 57 (49,1) | 17 (14,7) | 28(24,1) | 19(16,4) | 41 (35,3) | 17 (14,7) | 48 (41,4) | 15(12.9) |
| 125 | 34(29,3) | 23 (19,8) | 49(42,2) | 20(17,2) | 61 (52.6) | 18(15,5) | 31 (26,7) | 21(18,1) | 42(36,2) | 18(15,5) | 50(43,1) | 16(13,8) |
| 150 | 38(32,8) | 26 (26,4) | 54(46,5) | 22(19,0) | 65 (56,0) | 19(16,4) | 32 (27.6) | 22(19,0) | 44 (37,9) | 19(16,4) | 55 (47.4) | 17(14,7) |
| 200 | 48(41,4) | 31 (26,7) | 66(56.9) | 26 (22,4) | 83(71.5) | 23(19,8) | 39 (33.6) | 27(23.3) | 54(46,5) | 22(19,0) | 68 (58,6) | 21 (18,1) |
| 250 | 54 (46,5) | 35 (30,2) | 76(65.5) | 29 (25,0) | 93 (80,2) | 25(21,6) | 45 (38.8) | 30(25.9) | 64(55,2) | 25 (21,6) | 77 (66,4) | 23 (19,8) |
| 300 | 62(53,4) | 40(34,5) | 87(75,0) | 32 (27,6) | 103 (88,8) | 28 (24,1) | 50(43,1) | 33(28,4) | 70(60,3) | 28 (24,1) | 84(72,4) | 25(21,6) |
| 350 | 68(58,6) | 44(37,9) | 93 (80,2) | 34 (29,3) | 117(100.9) | 29(25,0) | 55 (47,4) | 37 (31,9) | 75 (64,7) | 30 (25,9) | 94 (81,0) | 26(22,4) |
| 400 | 76(65,5) | 47 (40,5) | 109 (94,0) | 37 (31,9) | 123 (106,0) | 30(25,9) | 58(50,0) | 38 (32,8) | 82 (70,7) | 33 (28,4) | 101 (87,1) | 28(24.1) |
| 450 | 77 (66,4) | 49(42,2) | 112(96,5) | 39(33,6) | 135(116,4) | 32(27,6) | 67(57.8) | 43 (37,1) | 93 (80,2) | 36(31,0) | 107 (92,2) | 29(25.0) |
| 500 | 88 (75,9) | 54(46,5) | 126(108,6) | 43 (37,1) | 167 (144,0) | 33(28.4) | 68 (58.6) | 44(37,9) | 98(84,5) | 38(32.8) | 117(100,9) | 32(27,6) |
| 600 | 98 (84,5) | 58(50,0) | 140(120,7) | 45(38,8) | 171 (147,4) | 35 (30,2) | 79(68.1) | 50(43,1) | 109(94,0) | 41 (35,3) | 132(113,8) | 34 (29,3) |
| 700 | 107 (92,2) | 63(54,3) | 163(140,5) | 47 (40,5) | 185(159,5) | 38 (32,8) | 89 (76,7) | 55(47,4) | 126(108,6) | 43 (37,1) | 151(130,2) | 37(31,9) |
| 800 | 130(112.1) | 72(62,1) | 181 (156.0) | 48 (41,4) | 213 (183.6) | 42(36,2) | 100 (86,2) | 60(51,7) | 140(120,7) | 45 (38,8) | 163(140,5) | 40(34,5) |
| 910 | 138(119,0) | 75 (64,7) | 190(163,8) | 57 (49,1) | 234(201.7) | 44 (37,9) | 106(91,4) | 66(56,9) | 151 (130,2) | 54(46,5) | 186(160,3) | 43 (37,1) |
| 1000 | 152(131,0) | 78(67,2) | 199(171,5) | 59(50,9) | 249(214,6) | 49(42,2) | 117(100,9) | 71 (61,2) | 158(136,2) | 57(49,1) | 192(165,5) | 47 (40,5) |
| 1200 | 185(159,5) | 86 (74,1) | 257(221,5) | 66(56,9) | 300 (258,6) | 54(46,5) | 144(124,1) | 79(68,1) | 185(159,5) | 64(55.2) | 229(197,4) | 52(44,8) |
| 1400 | 204(175,8) | 90(77,54) | 284 (244,8) | 69 (59,47) | 322 (276,9) | 58 (49,88) | 152 (13,72) | 82 (70,68) | 210 (181,0) | 68 (58,6) | 252 (217,2) | 56 (48,2) |

Таблица Б4

4. Нормы плотности потока через изолированную поверхность трубопроводов при двухтрубной подземной бесканальной прокладке водяных тепловых сетей, Вт/м

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 | 15 | 10 | 22 | 10 | 14 | 9 | 20 | 9 |
| 30 | 16 | 11 | 23 | 11 | 15 | 10 | 20 | 10 |
| 40 | 18 | 12 | 25 | 12 | 16 | 11 | 22 | 11 |
| 50 | 19 | 13 | 28 | 13 | 17 | 12 | 24 | 12 |
| 65 | 23 | 16 | 32 | 14 | 20 | 13 | 29 | 13 |
| 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 21 | 14 | 31 | 14 |
| 100 | 28 | 19 | 39 | 16 | 24 | 16 | 35 | 15 |
| 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 26 | 18 | 38 | 16 |
| 150 | 32 | 22 | 46 | 19 | 27 | 19 | 42 | 17 |
| 200 | 41 | 26 | 55 | 22 | 33 | 23 | 49 | 19 |
| 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 38 | 26 | 54 | 21 |
| 300 | 53 | 34 | 74 | 27 | 43 | 28 | 60 | 24 |
| 350 | 58 | 37 | 79 | 29 | 46 | 31 | 64 | 26 |
| 400 | 65 | 40 | 87 | 32 | 50 | 33 | 70 | 28 |
| 450 | 70 | 42 | 95 | 33 | 54 | 36 | 79 | 31 |
| 500 | 75 | 46 | 107 | 36 | 58 | 37 | 84 | 32 |
| 600 | 83 | 49 | 119 | 38 | 67 | 42 | 93 | 35 |
| 700 | 91 | 54 | 139 | 41 | 76 | 47 | 107 | 37 |
| 800 | 106 | 61 | 150 | 45 | 85 | 51 | 119 | 38 |
| 900 | 117 | 64 | 162 | 48 | 90 | 56 | 128 | 43 |
| 1000 | 129 | 66 | 169 | 51 | 100 | 60 | 140 | 46 |
| 1200 | 157 | 73 | 218 | 55 | 114 | 67 | 158 | 53 |
| 1400 | 173 | 77 | 241 | 59 | 130 | 70 | 179 | 58 |
| Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90 °С соответствуют температурным графикам 95-70 °С; 150-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б5

Коэффициент К2, учитывающий изменение норм плотности теплового потока при применении теплоизоляционного

слоя из пенополиуретана, фенольного поропласта ФЛ, полимербетона

| Материал теплоизоляционного слоя | Условный проход трубопровода, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26-55 | 80-150 | 200-300 | 350-500 |
|  | Коэффициент К2 |  |  |  |
| Пенополиуретан, фенольный поропласт ФЛ | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Полимербетон | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

Таблица Б6

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования

и трубопроводов при расположении на открытом воздухе

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  | При числе часов работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 (4,3) | 11(9,5) | 22 (19,0) | 34 (29,3) | 46 (39,7) | 4 (3,4) | 10 (8,6) | 20 (17,2) | 30 (25,9) | 42 (36,2) |
| 20 | 6 (5,2) | 13 (11,2) | 25 (21,6) | 38 (32,8) | 52 (44,8) | 5 (4,3) | 11 (9,5) | 22 (19,0) | 34 (29,3) | 47 (40,5) |
| 25 | 6 (5,2) | 15 (12,9) | 28 (24,1) | 42 (36,2) | 57 (49,1) | 5 (4,3) | 13 (11,2) | 25 (21,6) | 37 (31,9) | 52 (44,8) |
| 40 | 8 (6,9) | 18 (15,5) | 33 (28,4) | 49 (42,2) | 66 (56,9) | 7 (6,0) | 15 (12,9) | 29 (25,0) | 44 (37,9) | 59 (50,9) |
| 50 | 9 (7,8) | 19 (16,4) | 36 (31,0) | 53 (45,7) | 71 (61,2) | 7 (6,0) | 17 (14,7) | 31 (26,7) | 47 (40,5) | 64 (55,2) |
| 65 | 10 (8,6) | 23 (19,8) | 41 (35,3) | 61 (52,6) | 81 (69,8) | 9 (7,8) | 19 (16,4) | 36 (31,0) | 54 (46,5) | 72 (62,1) |
| 80 | 11 (9,5) | 25 (21,6) | 45 (38,8) | 66 (56,9) | 87 (75,0) | 10 (8,6) | 21 (18,1) | 39 (33,6) | 58 (50,0) | 77 (66,4) |
| 100 | 13 (11,2) | 28 (24,1) | 50 (43,1) | 73 (62,9) | 97 (83,6) | 11 (9,5) | 24 (20,7) | 43 (37,1) | 64 (55,2) | 85 (73,3) |
| 125 | 15 (12,9) | 32 (27,6) | 56 (48,3) | 81 (69,8) | 107 (92,2) | 12 (10,3) | 27 (23,3) | 49 (42,2) | 70 (60,3) | 93 (80,2) |
| 150 | 18 (15,5) | 35 (30,2) | 63 (54,3) | 89 (76,7) | 118(101,7) | 14 (12,1) | 30 (25,9) | 54 (46,5) | 77 (66,4) | 102(87,9) |
| 200 | 22 (19,0) | 44 (37,9) | 77 (66,4) | 109 (94,0) | 142(122,4) | 18 (15,5) | 37 (31,9) | 65 (56,0) | 93 (80,2) | 122(105,2) |
| 250 | 26 (22,4) | 51 (44,0) | 88 (75,9) | 125(107,8) | 161(138,8) | 21 (18,1) | 43 (37,1) | 75 (64,7) | 106 (91,4) | 138(119,0) |
| 300 | 30 (25,9) | 59 (50,9) | 101 (87,1) | 140(120,7) | 181(156,0) | 25 (21,6) | 49 (42,2) | 84 (72,4) | 118(101,7) | 155(133,6) |
| 350 | 35 (30,2) | 66 (56,9) | 112 (96,5) | 155(133,6) | 200(172,4) | 28 (24,1) | 55 (47,4) | 93 (80,2) | 131(112,9) | 170(146,5) |
| 400 | 38 (32,8) | 73 (62,9) | 122(105,2) | 170(146,5) | 217(187,1) | 30 (25,9) | 61 (52,6) | 102 (87,9) | 142(122,4) | 185(159,5) |
| 450 | 41 (35,3) | 80 (69,0) | 132(113,8) | 182(156,9) | 233(200,8) | 33 (28,4) | 65 (56,0) | 109 (94,0) | 152(131,0) | 197(169,8) |
| 500 | 45 (38,8) | 88 (75,9) | 143(123,3) | 197(169,8) | 251(216,4) | 36 (31,0) | 71 (61,2) | 119(102,6) | 166(143,1) | 211(181,9) |
| 600 | 53 (45,7) | 100 (86,2) | 165(142,2) | 225(194,4) | 288(248,3) | 42 (36,2) | 82 (70,7) | 136(117,2) | 188(162,1) | 240(206,9) |
| 700 | 60 (51,7) | 114 (98,3) | 184(158,6) | 250(215,5) | 319(275,0) | 48 (41,4) | 92 (79,3) | 151(130,2) | 209(180,2) | 264(227,6) |
| 800 | 67 (57,8) | 128(110,3) | 205(176,7) | 278(239,6) | 353(304,3) | 53 (45,7) | 103 (88,8) | 167(144,0) | 213(183,6) | 292(251,7) |
| 900 | 75 (64,7) | 141(121,5) | 226(194,8) | 306(263,8) | 388(334,5) | 59 (50,9) | 113 (97,4) | 184(158,6) | 253(218,1) | 319(275,0) |
| 1000 | 83 (71,5) | 155(133,6) | 247(212,9) | 333(287,0) | 421(362,9) | 65 (56,0) | 124(106,9) | 201(173,3) | 275(237,1) | 346(298,3) |
| Криволинейные поверх. диаметром более 1020 мм и плоские | Нормы поверхностей плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 (21,6) | 44 (37,9) | 71 (61,2) | 88 (75,9) | 108 (93,1) | 19 (16,4) | 35 (30,2) | 54 (46,5) | 70 (60,3) | 85 (73,3) |
| Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б7

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов

при расположении в помещении и тоннеле

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(мч)] |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 9 (7,8) 10 (8,6) 11 (9,5) 13 (11,2) 15 (12,9) 17 (14,7) 20 (17,2) 22 (19,0) 25 (21,6) 28 (24,1) 36 (31,0) 42 (36,2) 48 (41,4) 53 (45,7) 60 (51,7) 64 (55,2) 71 (61,2) 81 (69,8) 91 (78,4) 102(87,9) 114(98,3) 125(107,8) | 20 (17,2) 22 (19,0) 25 (21,6) 29 (25,0) 32 (27,6) 37 (31,9) 41 (35,3) 45 (38,8) 51 (44,0) 56 (48,3) 70 (60,3) 81 (69,8) 92 (79,3) 103 (88,8) 113 (97,4) 122 (105,2) 132 (113,8) 152 (131,0) 170 (146,5) 190(163,8) 209 (180,2) 229 (197,4 | 31 (26,7) 35 (30,2) 39 (33,6) 46 (39,7) 49 (42.2) 57 (49,1) 62 (53,4) 69 (59,5) 77 (66,4) 85 (73,3) 103 (88,8) 118 (101,7) 133 (114,6) 147 (126,7) 162 (139,6) 173 (149,1) 188 (162.1) 215 (185,3) 239 (206,0) 265 (228,4) 292 (251,7) 318 (274,1) | 44 (37,9) 49 (42,2) 54 (46,5) 64 (55,2) 68 (58,6) 78 (67,2) 84 (72,4) 93 (80,2) 102 (87,9) 114 (98,3) 137 (118,1) 155 (133,6) 174 (150,0) 193 (166.4) 210 (181,0) 225 (194,0) 243 (209,5) 277 (238,8) 309 (266,4) 342 (294,8) 375 (323,3) 408 (351,7 | 8(6.9) 9 (7,8) 10 (8,6) 12 (10,3) 13 (11,2) 15 (12.9) 16 (13,8) 18 (15,5) 21 (18.1) 24 (20,7) 29 (25,0) 34 (29,3) 39 (33,6) 44 (37,9) 48 (41,4) 52 (44,8) 57 (49,1) 67 (57,8) 74 (63,8) 84 (72,4) 93 (80,2) 102 (87.9) | 18 (15,5) 20 (17,2) 22 (19,0) 26 (22,4) 28 (24.1) 32 (27,6) 35 (30,2) 39 (33,6) 44 (37,9) 49 (42,2) 59 (50,9) 68 (58,6) 77 (66,4) 85 (73,3) 93 (80,2) 101 (87,1) 109 (94,0) 125(107,8) 139(119,8) 155 (133,6) 170 (146,5) 186 (160,3) | 28 (24,1) 32 (27,6) 35 (30,2) 41 (35,3) 44 (37.9) 50 (43,1) 54 (46,5) 60 (51,7) 66 (56,9) 73 (62,9) 88 (75,9) 100 (86,2) 112 (96.5) 124 (106,9) 135 (116,4) 145 (125,0) 156 (134,5) 179 (154,3) 199 (171,5) 220 (189,6) 241 (207,7) 262 (225,8) | 40 (34.5) 45 (38,8) 49 (42,2) 57 (49,1) 61 (52,6) 69 (59,5) 74 (63,8) 81 (69,8) 90 (77,6) 98 (84,5) 118 (101,7) 133 (114,6) 149 (128.4) 164 (141,4) 178 (153.4) 190 (163,8) 205 (176,7) 232 (200,0) 256 (220,7) 283 (243,9) 309 (266,4) 335 (288,8) |
| Криволин. поверхность диаметром более 1020 мм и плос. | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(мч)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 (31,0) | 63 (54,3) | 85 (73,3) | 105 (90,5) | 29 (25,0) | 50 (43.1) | 68 (58,6) | 83(71,5) |
| Примечание: 1 При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для тепловых сетей, тепловая изоляция которых запроектирована, отремонтирована или заменена в период с 01.07.1998г. до 1.11.2005г

Таблица Б8

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов

при расположении на открытом воздухе

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(мч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 4 (3,4) 5 (4,3) 5 (4,3) 7 (6,0) 7 (6,0) 8 (6,9) 9 (7,8) 11 (9,5) 12 (10,3) 15 (12,9) 18 (15,5) 21 (18,1) 25 (21,6) 29 (25,0) 31 (26,7) 34 (29,3) 37 (31,9) 44 (37,9) 49 (42,2) 55 (47,4) 62 (53,4) 68 (58,6) | 9 (7,8) 11 (9,5) 12 (10,3) 15 (12,9) 16 (13,8) 19 (16.4) 21 (18,1) 23 (19,8) 26 (22,4) 29 (25,0) 36 (31,0) 42 (36,2) 48 (41,4) 54 (46,6) 60 (51,7) 66 (56,9) 72 (62,1) 82 (70,7) 94 (81,0) 105 (90,5) 116 (100,0) 127 (109,5) | 18 (15,5) 21 (18,1) 23 (19,8) 27 (23,3) 30 (25,9) 34 (29,3) 37 (31,9) 41 (35,3) 46 (39,7) 52 (44,8) 63 (54,3) 72 (62,1) 83 (71,6) 92 (79,3) 100 (86,2) 108 (93,1) 117 (100,9) 135 (116,4) 151 (130,2) 168 (144,8) 185 (159,5) 203 (175,0) | 28 (24,1) 31 (26,7) 34 (29,3) 40 (34,5) 44 (37,9) 50 (43,1) 54 (46,6) 60 (51,7) 66 (56,9) 73 (62,9) 89 (76,7) 103 (88,8) 115 (99,1) 127 (109,5) 139 (119,8) 149 (128,4) 162 (139.7) 185 (159,5) 205 (176,7) 228 (196,6) 251 (216,4) 273 (235,3) | 38 (32,8) 43 (37,1) 47 (40,5) 54 (46,6) 58 (50,0) 67 (57.8) 71 (61,2) 80 (69,0) 88 (75,9) 97 (83.6) 117 (100,9) 132 (113.8) 149 (128,4) 164 (141,4) 178 (153,4) 191 (164.7) 206 (177,6) 236 (203,4) 262 (225,9) 290 (250.0) 318 (274,1) 345 (297,4) | 3 (2,6) 4 (3,4) 4 (3,4) 5 (4,3) 6 (5,2) 7 (6,0) 8 (6,9) 9 (7,8) 10 (8,6) 11 (9,5) 15 (12,9) 17 (14.7) 20 (17,2) 23 (19,8) 24 (20,7) 27 (23,3) 29 (25,0) 34 (29,3) 39 (33,6) 43 (37,1) 48 (41,4) 53 (45,7) | 8 (6,9) 9 (7,8) 11 (9,5) 12 (10,3) 14 (12,1) 15 (12,9) 17 (14,7) 19 (16,4) 22 (19,0) 24 (20,7) 30 (25,9) 35 (30,2) 40 (34,5) 45 (38,8) 49 (42,2) 53 (45,7) 58 (50,0) 66 (56,9) 75 (64,7) 83 (71,6) 92 (79,3) 101 (87,1) | 16 (13,8) 18 (15,5) 20 (17,2) 24 (20,7) 25 (21,6) 29 (25.0) 32 (27.6) 35 (30,2) 40 (34,5) 44 (37,9) 53 (45,7) 61 (52,6) 68 (58,6) 75 (64,7) 83 (71,6) 88 (75,9) 96 (82,8) 110 (94,8) 122 (105.2) 135 (116.4) 149 (128,4) 163 (140,5) | 24 (20,7) 28 (24,1) 30 (25,9) 36 (31,0) 38 (32.8) 44 (37,9) 47 (40,5) 52 (44,8) 57 (49.1) 62 (53.4) 75 (64,7) 86 (74,1) 96 (82,8) 106 (91,4) 125 (107,8) 123 (106,0) 135 (116,4) 152 (131.0) 169 (145,7) 172 (148,3) 205 (176,7) 223 (192,2) | 34 (29,3) 38 (32,8) 42 (36,2) 48 (41,4) 52 (44,8) 58 (50,0) 62 (53,4) 69 (59,5) 75 (64,7) 83 (71,6) 99 (85,3) 112 (96,6) 126 (108,6) 138 (119,0) 150 (129,3) 160 (137,9) 171 (147,4) 194 (167,2) 214 (184,5) 237 (204,3) 258 (222,4) 280 (241,4) |
| Криволин поверхность диаметром более 1020 мм и плос. | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 (18,1) | 36(31,0) | 58 (50) | 72(62,1) | 89 (76,7) | 5(4.3) | 28 (24,1) | 44 (37,9) | 57 (49.1) | 69 (59,5) |
| Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б9

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов

при расположении в помещении и тоннеле

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | (6,0) | 16 | (13,8) | 25 | (21,6) | 35 | (30,2) | 6 | (5,2) | 14 | (12,1) | 22 | (19,0) | 32 | (27,6) |
| 20 | 8 | (6,9) | 18 | (15,5) | 28 | (24.1) | 39 | (33.6) | 7 | (6.0) | 16 | (13.8) | 26 | (22,4) | 36 | (31,0) |
| 25 | 9 | (7,8) | 20 | (17,2) | 31 | (26.7) | 43 | (37,1) | 8 | (6,9) | 18 | (15,5) | 28 | (24,1) | 39 | (33,6) |
| 40 | 10 | (8,6) | 23 | (19,8) | 37 | (31.9) | 51 | (44.0) | 10 | (8.6) | 21 | (18,0 | 33 | (28.4) | 46 | (39,7) |
| 50 | 12 | (10,3) | 26 | (22.4) | 39 | (33.6) | 54 | (46,6) | 10 | (8,6) | 22 | (19,0) | 35 | (30,2) | 49 | (42.2) |
| 65 | 14 | (12,1) | 30 | (25,9) | 46 | (39,7) | 62 | (53,4) | 12 | (10,3) | 26 | (22,4) | 40 | (34.5) | 55 | (47,4) |
| 80 | 16 | (13,8) | 33 | (28,4) | 50 | (43,1) | 67 | (57.8) | 13 | (11,2) | 28 | (24,1) | 43 | (37,1) | 59 | (50.9) |
| 100 | 18 | (15,5) | 36 | (31,0) | 55 | (47,4) | 74 | (63,8) | 14 | (12,1) | 31 | (26,7) | 48 | (41,4) | 65 | (56,0) |
| 125 | 20 | (17,2) | 41 | (35,3) | 62 | (53,4) | 82 | (70,7) | 17 | (14,7) | 35 | (30,2) | 53 | (45.7) | 72 | (62,1) |
| 150 | 22 | (19,0) | 45 | (38,8) | 68 | (58,6) | 91 | (78.4) | 19 | (16,4) | 39 | (33,6) | 58 | (50,0) | 78 | (67,2) |
| 200 | 29 | (25,0) | 56 | (48,3) | 82 | (70.7) | 110 | (94,8) | 23 | (19,8) | 47 | (40,5) | 70 | (60,3) | 94 | (81.0) |
| 250 | 34 | (29,3) | 65 | (56,0) | 94 | (81,0) | 124 | (106,9) | 27 | (23,3) | 54 | (46,6) | 80 | (69,0) | 106 | (91,4) |
| 300 | 38 | (32,8) | 74 | (63,8) | 106 | (91,4) | 139 | (119,8) | 31 | (26.7) | 62 | (53.4) | 90 | (77,6) | 119 | (102,6) |
| 350 | 42 | (36,2) | 82 | (70,7) | 118 | (101,7) | 154 | (132,8) | 35 | (30,2) | 68 | (58,6) | 99 | (85,3) | 131 | (112,9) |
| 400 | 48 | (41.4) | 90 | (77,6) | 130 | (112,1) | 168 | (144,8) | 38 | (32,8) | 74 | (63,8) | 108 | (93.1) | 142 | (122,4) |
| 450 | 51 | (44,0) | 98 | (84,5) | 138 | (119,0) | 180 | (155,2) | 42 | (36,2) | 81 | (69,8) | 116 | (100,0) | 152 | (131,0) |
| 500 | 57 | (49,1) | 106 | (91,4) | 150 | (129,3) | 194 | (167,2) | 46 | (39,7) | 87 | (75,0) | 125 | (107,8) | 164 | (141,4) |
| 600 | 65 | (56,0) | 120 | (103,4) | 172 | (148,3) | 222 | (191.4) | 54 | (46,6) | 100 | (86.2) | 143 | (123,3) | 186 | (160,3) |
| 700 | 73 | (62,9) | 136 | (117,2) | 191 | (164,7) | 247 | (212,9) | 59 | (50,9) | 111 | (95.7) | 159 | (137,1) | 205 | (176,7) |
| 800 | 82 | (70,7) | 152 | (13!,0) | 212 | (182,8) | 274 | (236,2) | 67 | (57,8) | 124 | (106,9) | 176 | (151,7) | 226 | (194,8) |
| 900 | 91 | (78,4) | 167 | (144,0) | 234 | (201,7). | 300 | (258,6) | 74 | (63,8) | 136 | (117,2) | 193 | (166,4) | 247 | (212,9) |
| 1000 | 100 | (86,2) | 183 | (157,8) | 254 | (219.0) | 326 | (281,0) | 82 | (70,7) | 149 | (128,4) | 210 | (181,0) | 286 | (246,6) |
| Криволин. поверх. диаметром более 1020 мм и плос. | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 (25) |  | 50 (43,1) |  | 68 (58,6) |  | 84 (72,4) |  | 23(19,8) |  | 40 (34,5) |  | 54 (46,6) |  | 66(56,9) |  |
| Примечание: 1 При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б10

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных

тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах и подземной бесканальной прокладке

| Уловный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 | 15 (12,9) 16 (13,8) 18 (15,5) 19 (16,4) 23 (19,8) 25 (21,6) 28(24,1) 29 (25,0) 32 (27,6) 41 (35,3) 46 (39,7) 53 (45,7) 58 (50,0) 65 (56,0) 70 (60,3) 75 (64,7) 83 (71,6) 91 (78,4) 106(91,4) 117(100,9) 129(111,2) 157(135,3) 173(149,1) | 10 (8,6) 11 (9,5) 12(10,3) 13(11,2) 16(13.8) 17(14,7) 19(16,4) 20(17.2) 22(19.0) 26(22,4) 30(25,9) 34(29,3) 37(31,9) 40(34,5) 42(36,2) 46(39,7) 49(42,2) 51(44,0) 56(46,6) 64(55,2) 66(56,9) 73(62,9) 77(66,4) | 22(19,0) 23(19,8) 25(21,6) 28(24,1) 32(27,6) 35(30,2) 39(33,6) 42(36,2) 46(39,7) 55(47,4) 65(56,0) 74(63,8) 79(68,1) 87(75,0) 95(81,9) 107(92,2) 119(102,6) 139(119,8) 150(129,3) 162(139,7) 169(145,7) 218(187,9) 241(207,8 | 10 (8,6) 11 (9,5) 12(10,3) 13(11,2) 14(12,1) 15(12,9) 16(13,8) 17(14,7) 19(16,4) 22(19,0) 25(21,6) 27(23,3) 29(25,0) 32(27,6) 33(28,4) 36(31.0) 38(32,8) 41(35,3) 45(38,8) 48(41,4) 51(44,0) 55(47,4) 59(50,9) | 26(22.4) 28(24,1) 31(26,7) 34(29,3) 40(34,5) 43(37,1) 48(41,4) 52(44,8) 55(47,4) 71(61,2) 79(68,1) 88(75,9) 98(84,5) 105(90,5) 115(99,1) 130(112,1) 145(125,0) 157(135,3) 181(156,0) 199(171,6) 212(182,8) 255(219,8) 274(236,2) | 9(7,8) 10(8,6) 11(9,5) 12(10,3) 13(11,2) 14(12,1) 16(13,8) 17(14,7) 18(15,5) 20(17,2) 21(18,1) 24(20,7) 25(21,6) 26(22,4) 27(23,3) 28(24,1) 30(25,9) 33(28,4) 36(31,0) 37(31,9) 42(36,2) 46(39,7) 49(42,2) | 14(12,1) 15(12,9) 16(13,8) 17(14,7) 20(17,2) 21(18.1) 24(20.7) 26(22,4) 27(23,3) 33(28,4) 38(32,8) 43(37,1) 46(39,7) 50(43,1) 54(46,6) 58(50,0) 67(57,8) 76(65,5) 85(73,3) 90(77,6) 100(86,2) 114(98,3) 130(112,1) | 9(7,8) 10(8,6) 11(9,5) 12(10,3) 13(11,2) 14(12,1) 16(13,8) 18(15.5) 19(16,4) 23(19,8) 26(22,4) 28(24,1) 31(26,7) 33(28,4) 36(31,0) 37(31,9) 42(36,2) 47(40,5) 51(44,0) 56(48,3) 60(51,7) 67(57,8) 70(60,3) | 20(17,2) 20(17,2) 22(19,0) 24(20,7) 29(25,0) 31(26,7) 35(30,2) 38(32,8) 42(36,2) 49(42,2) 54(46,6) 60(51,7) 64(55,2) 70(60,3) 79(68,1) 84(72,4) 93(80,2) 107(92,2) 119(102,6) 128(110,3) 140(120,7) 158(136,2) 179 (154 3 | 9(7,8) 10(8,6) 11(9,5) 12(Ю.З) 13(11,2) 14(12,1) 15(12,9) 16(13,8) 17(14,7) 19(16,4) 21(18,1) 24(20,7) 26(22,4) 28(24,1) 31(26,7) 32(27,6) 35(30,2) 37(31,9) 38(32,8) 43(37.1) 46(39.7) 53(45,7) 58(50,0) | 24(20,7) 26(22,4) 27(23,3) 30(25,9) 34(29,3) 37(31,9) 41(35,3) 43(37,1) 47(40,5) 58(50,0) 66(56,9) 71(61,2) 80(69,0) 86(74,1) 91(78,4) 100(86,2) 112(96,6) 128(110,3) 139(119,8) 150(129,3) 163(140,5) 190(163,8) 224(193,1) | 8(6,9) 9(7,8) 10(8,6) 11(9.5) 12(10,3) 13(11,2) 14(12,1) 15(12,9) 16(13,8) 18(15,5) 20(17,2) 21(18,1) 22(19,0) 24(20,7) 25(21,6) 27(23,3) 31(26,7) 31(26,7) 34(29,3) 37(31.9) 40(34,5) 44(37,9) 48(41,4) |
| Примечание: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65, 90, 110 оС соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70, 180-70 оС. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для тепловых сетей, тепловая изоляция которых запроектирована, отремонтирована или заменена после 01.11.2005 г.

Таблица Б11

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов

при расположении на открытом воздухе

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 20 |  | 50 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4 | (3,4) | 10 | (8.6) | 18 | (15,5) | 28 | (24,1) | 38 | (32.8) | 4 | (3,4) | 9 | (7.8) | 17 | (14,7) | 25 | (21,6) | 35 | (30,2) |
| 20 | 5 | (4,3) | 11 | (9.5) | 21 | (18,1) | 31 | (26,7) | 42 | (36,2) | 4 | (3,4) | 10 | (8,6) | 19 | (16,4) | 28 | (24,1) | 39 | (33,6) |
| 25 | 5 | (4,3) | 12 | (10,3) | 23 | (19,8) | 34 | (29,3) | 46 | (39.7) | 5 | (4,3) | 11 | (9,5) | 20 | (17,2) | 31 | (26,7) | 42 | (36,2) |
| 40 | 6 | (5,2) | 14 | (12,1) | 26 | (22,4) | 39 | (33,6) | 52 | (44,8) | 5 | (4,3) | 12 | (10,3) | 23 | (19,8) | 35 | (30,2) | 47 | (40,5) |
| 50 | 7 | (6.0) | 16 | (13,8) | 29 | (25,0) | 43 | (37,1) | 57 | (49,1) | 6 | (5,2) | 14 | (12,1) | 26 | (22,4) | 38 | (32,8) | 51 | (44,0) |
| 65 | 8 | (6,9) | 18 | (15,5) | 33 | (28,4) | 48 | (41,4) | 65 | (56.0) | 7 | (6,0) | 16 | (13,8) | 29 | (25,0) | 43 | (37,1) | 58 | (50,0) |
| 80 | 9 | (7,8) | 20 | (17,2) | 36 | (31,0) | 52 | (44,8) | 69 | (59,5) | 8 | (6,9) | 17 | (14,7) | 31 | (26,7) | 46 | (39,7) | 62 | (53,4) |
| 100 | 10 | (8.6) | 22 | (19.0) | 39 | (33,6) | 57 | (49,1) | 76 | (65,5) | 9 | (7,8) | 19 | (16,4) | 34 | (29,3) | 50 | (43.1) | 67 | (57,8) |
| 125 | 12 | (10,3) | 25 | (21,6) | 44 | (37,9) | 63 | (54,3) | 84 | (72,4) | 10 | (8,6) | 21 | (18.1) | 38 | (32.8) | 55 | (47,4) | 74 | (63,8) |
| 150 | 13 | (11,2) | 27 | (23,3) | 48 | (41,4) | 70 | (60,3) | 92 | (79,3) | 11 | (9,5) | 23 | (19,8) | 42 | (36,2) | 61 | <52.6) | 80 | (69,0) |
| 200 | 16 | (13,8) | 34 | (29,3) | 59 | (50,9) | 83 | (71,5) | 109 | (94,0) | 14 | (12.1) | 28 | (24,1) | 50 | (43.1) | 72 | (62.1) | 95 | (81,9) |
| 250 | 19 | (16,4) | 39 | (33,6) | 67 | (57,8) | 95 | (81,9) | 124 | (106,9) | 16 | (13.8) | 33 | (28,4) | 57 | (49,1) | 82 | (70,7) | 107 | (92,2) |
| 300 | 22 | (19,0) | 44 | (37,9) | 76 | (65,5) | 106 | (91,4) | 138 | (119,0) | 18 | (15,5) | 39 | (33,6) | 67 | (57.8) | 95 | (81.9) | 124 | (106,9) |
| 350 | 27 | (23,3) | 54 | (46.5) | 92 | (79,3) | 128 | (110.3) | 164 | (141,4) | 22 | (19.0) | 45 | (38,8) | 77 | (66.4) | 108 | (93.1) | 140 | (120,7) |
| 400 | 30 | (25,9) | 60 | (51,7) | 100 | (86,2) | 139 | (119.8) | 178 | (153,4) | 25 | (21,6) | 49 | (42,2) | 84 | (72,4) | 117 | (100,9) | 152 | (131,0) |
| 450 | 33 | (28,4) | 65 | (56.0) | 109 | (94,0) | 150 | (129,3) | 192 | (165,5) | 27 | (23.3) | 54 | (46,5) | 91 | (78.4) | 127 | (109,5) | 163 | (140,5) |
| 500 | 36 | (31,0) | 71 | (61,2) | I1S | (101,7) | 162 | (139,6) | 207 | (178,4) | 30 | (25,9) | 58 | (50,0) | 98 | (84.5) | 136 | (117,2) | 175 | (150,9) |
| 600 | 42 | (36,2) | 82 | (70,7) | 135 | (116,4) | 185 | (159.5) | 235 | (202,6) | 34 | (29,3) | 67 | (57,8) | 112 | (96.5) | 154 | (132,7) | 197 | (169,8) |
| 700 | 47 | (40,5) | 91 | (78.4) | 150 | (129,3) | 204 | (175.8) | 259 | (223,3) | 38 | (32.8) | 75 | (64,7) | 124 | (106,9) | 170 | (146,5) | 217 | (187,1) |
| 800 | 53 | (45,7) | 102 | (87,9) | 166 | (143,1) | 226 | (194,8) | 286 | (246,5) | 43 | (37,1) | 83 | (71,5) | 137 | (118,1) | 188 | (162,1) | 238 | (205,2) |
| 900 | 59 | (50,9) | 112 | (96,5) | 183 | (157,7) | 248 | (213.8) | 312 | (268,9) | 47 | (40,5) | 91 | (78,4) | 150 | (129,3) | 205 | (176,7) | 259 | (223,3) |
| 1000 | 64 | (55,2) | 123 | (106,0) | 199 | (171,5) | 269 | (231,9) | 339 | (292,2) | 52 | (44.8) | 100 | (86,2) | 163 | (140,5) | 222 | (191,4) | 281 | (242,2) |
| 1400 | 87 | (75,0) | 165 | (142,2) | 264 | (227,6) | 355 | (306,0) | 444 | (382,7) | 70 | (60.3) | 133 | (114,6) | 215 | (185,3) | 291 | (250,8) | 364 | (313,8) |
| Более 1400 мм и плоские поверх. | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 (16,4) |  | 35 (30,2) |  | 54 (46,5) |  | 70 (60,3) |  | 85 (73,3) |  | 15 (12,9) |  | 27 (23,3) |  | 41 (35,3) |  | 54 (46,5) |  | 66 (56,9) |  |
| Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б12

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов

при расположении в помещении

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя температура теплоносителя, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |
|  | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6 |  | (5,2) | 16 |  | (13,8) | 25 |  | (21,6) | 35 |  | (30,2) | 6 |  | (5,2) | 14 |  | (12,1) | 23 |  | (19,8) | 33 |  | (28.4) |
| 20 | 7 |  | (6.0) | 18 |  | (15,5) | 28 |  | (24,1) | 40 |  | (34,5) | 7 |  | (6,0) | 16 |  | (13,8) | 26 |  | (22,4) | 37 |  | (31,9) |
| 25 | 8 |  | (6.9) | 20 |  | (17,2) | 31 |  | (26.7) | 43 |  | (37,1) | 8 |  | (6,9) | 18 |  | (15,5) | 28 |  | (24,1) | 40 |  | (34,5) |
| 40 | 10 |  | (8,6) | 23 |  | (19,8) | 36 |  | (31.0) | 49 |  | (42,2) | 9 |  | (7,8) | 21 |  | (18,1) | 32 |  | (27,6) | 45 |  | (38,8) |
| 50 | 11 |  | (9,5) | 25 |  | (21,6) | 40 |  | (34.5) | 54 |  | (46,5) | 10 |  | (8,6) | 23 |  | (19,8) | 36 |  | (31,0) | 50 |  | (43,1) |
| 65 | 13 |  | (11,2) | 29 |  | (25,0) | 45 |  | (38,8) | 62 |  | (53,4) | 12 |  | (10,3) | 26 |  | (22,4) | 41 |  | (35,3) | 56 |  | (48,3) |
| 80 | 14 |  | (12,1) | 32 |  | (27,6) | 49 |  | (42,2) | 66 |  | (56,9) | 13 |  | (11.2) | 28 |  | (24,1) | 44 |  | (37,9) | 60 |  | (51,7) |
| 100 | 16 |  | (13,8) | 35 |  | (30,2) | 54 |  | (46,5) | 73 |  | (62.9) | 14 |  | (12,1) | 31 |  | (26,7) | 48 |  | (41,4) | 65 |  | (56,0) |
| 125 | 18 |  | (15,5) | 39 |  | (33,6) | 60 |  | (51,7) | 81 |  | (69,8) | 16 |  | (13,8) | 35 |  | (30.2) | 53 |  | (45.7) | 72 |  | (62,1) |
| 150 | 21 |  | (18.1) | 44 |  | (37,9) | 66 |  | (56,9) | 89 |  | (76,7) | 18 |  | (15,5) | 38 |  | (32.8) | 58 |  | (50.0) | 79 |  | (68,1) |
| 200 | 26 |  | (22,4) | 53 |  | (45,7) | 80 |  | (69,0) | 107 |  | (92,2) | 22 |  | (19.0) | 46 |  | (39.7) | 70 |  | (60,3) | 93 |  | (80,2) |
| 250 | 30 |  | (25,9) | 62 |  | (53,4) | 92 |  | (79,3) | 122 |  | (105,2) | 26 |  | (22,4) | 53 |  | (45.7) | 79 |  | (68.1) | 106 |  | (91,4) |
| 300 | 34 |  | (29.3) | 70 |  | (60,3) | 103 |  | (88,8) | 136 |  | (117,2) | 29 |  | (25,0) | 60 |  | (51.7) | 88 |  | (75,9) | 118 |  | (101,7) |
| 350 | 38 |  | (32,8) | 77 |  | (66,4) | ИЗ |  | (97,4) | 149 |  | (128,4) | 33 |  | (28,4) | 66 |  | (56.9) | 97 |  | (83,6) | 129 |  | (111,2) |
| 400 | 42 |  | (36.2) | 85 |  | (73.3) | 123 |  | (106,0) | 162 |  | (139,6) | 36 |  | (31,0) | 72 |  | (62,1) | 106 |  | (91,4) | 139 |  | (119,8) |
| 450 | 46 |  | (39,7) | 92 |  | (79,3) | 134 |  | (П5.5) | 175 |  | (150,9) | 39 |  | (33.6) | 78 |  | (67.2) | 114 |  | (98,3) | 150 |  | (129,3) |
| 500 | 51 |  | (44,0) | 100 |  | (86,2) | 144 |  | (124.1) | 189 |  | (162,9) | 43 |  | (37,1) | 84 |  | (72,4) | 123 |  | (106,0) | 161 |  | (138,8) |
| 600 | 58 |  | (50,0) | 114 |  | (98.3) | 164 |  | (141,4) | 214 |  | (184,5) | 49 |  | (42,2) | 96 |  | (82,8) | 139 |  | (119,8) | 181 |  | (156,0) |
| 700 | 65 |  | (56,0) | 127 |  | (109,5) | 182 |  | (156.9) | 236 |  | (203,4) | 55 |  | (47,4) | 107 |  | (92,2) | 153 |  | (131,9) | 200 |  | (172.4) |
| 800 | 73 |  | (62,9) | 141 |  | (121,5) | 202 |  | (174.1) | 261 |  | (225,0) | 61 |  | (52,6) | 118 |  | (101,7) | 169 |  | (145,7) | 220 |  | (189,6) |
| 900 | 81 |  | (69,8) | 156 |  | (134,5) | 221 |  | (190,5) | 285 |  | (245,7) | 67 |  | (57,8) | 130 |  | (112,1) | 185 |  | (159,5) | 239 |  | (206,0) |
| 1000 | 89 |  | (76,7) | 170 |  | (146,5) | 241 |  | (207,7) | 309 |  | (266,4) | 74 |  | (63,8) | 141 |  | (121,5) | 201 |  | (173,3) | 259 |  | (223,3) |
| 1400 | 120 |  | (103,4) | 226 |  | (194,8) | 318 |  | (274,1) | 406 |  | (350,0) | 99 |  | (85,3) | 187 |  | (161,2) | 263 |  | (226,7) | 337 |  | (290,5) |
| Криволин. поверхность диаметром более 1020 мм и плос. |  | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(м*ч)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 (22,4) |  |  | 46 (39,7) |  |  | 63 (54,3) |  |  | 78 (67,2) |  |  | 23 (19,8) |  |  | 41 (35,3) |  |  | 56(48,3) |  |  | 69 (59,5) |  |
| Примечание: Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б13

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных

водяных сетей при подземной канальной прокладке

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/ обратный), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65/50 |  | 95/50 |  | 110/50 |  | 65/50 |  | 90/50 |  | 110/50 |  |
| 25 | 21 | (18,1) | 26 | (22,4) | 31 | (26,7) | 19 | (16,4) | 24 | (20,7) | 28 | (24,1) |
| 32 | 24 | (20,7) | 29 | (25,0) | 33 | (28,4) | 21 | (18,1) | 26 | (22,4) | 30 | (25,9) |
| 40 | 25 | (21.6) | 31 | (26,7) | 35 | (30,2) | 22 | (19,0) | 28 | (24,1) | 32 | (27,6) |
| 50 | 29 | (25,0) | 34 | (29,3) | 39 | (33,6) | 25 | (21,6) | 30 | (25,9) | 35 | (30,2) |
| 65 | 32 | (27,6) | 39 | (33,6) | 45 | (38,8) | 29 | (25,0) | 35 | (30,2) | 40 | (34,5) |
| 80 | 35 | (30,2) | 42 | (36,2) | 48 | (41,4) | 31 | (26,7) | 37 | (31,9) | 43 | (37,1) |
| 100 | 39 | (33,6) | 47 | (40,5) | 53 | (45,7) | 34 | (29,3) | 40 | (34,5) | 46 | (39,7) |
| 125 | 44 | (37,9) | 53 | (45,7) | 60 | (51,7) | 39 | (33,6) | 46 | (39,7) | 52 | (44,8) |
| 150 | 49 | (42,2) | 59 | (50,9) | 66 | (56,9) | 42 | (36,2) | 50 | (43,1) | 57 | (49,1) |
| 200 | 60 | (51,7) | 71 | (61,2) | 81 | (69,8) | 52 | (44,8) | 61 | (52,6) | 70 | (60,3) |
| 250 | 71 | (61,2) | 83 | (71,5) | 94 | (81,0) | 60 | (51,7) | 71 | (61,2) | 80 | (69,0) |
| 300 | 81 | (69,8) | 94 | (81,0) | 105 | (90,5) | 67 | (57,8) | 79 | (68,1) | 90 | (77,6) |
| 350 | 89 | (76,7) | 105 | (90,5) | 118 | (101,7) | 75 | (64,7) | 88 | (75,9) | 99 | (85,3) |
| 400 | 98 | (84,5) | 115 | (99,1) | 128 | (110,3) | 81 | (69,8) | 96 | (82,8) | 108 | (93,1) |
| 450 | 107 | (92,2) | 125 | (107,8) | 140 | (120,7) | 89 | (76,7) | 104 | (89,6) | 117 | (100,9) |
| 500 | 118 | (101,7) | 137 | (118,1) | 152 | (131,0) | 96 | (82,8) | 113 | (97,4) | 127 | (109,5) |
| 600 | 134 | (115,5) | 156 | (134,5) | 174 | (150,0) | 111 | (95,7) | 129 | (111,2) | 145 | (125,0) |
| 700 | 151 | (130,2) | 175 | (150,9) | 194 | (167,2) | 123 | (106,0) | 144 | (124,1) | 160 | (137,9) |
| 800 | 168 | (144,8) | 195 | (168,1) | 216 | (186,2) | 137 | (118,1) | 160 | (137,9) | 177 | (152,6) |
| 900 | 186 | (160,3) | 216 | (186,2) | 239 | (206,0) | 151 | (130,2) | 176 | (151,7) | 197 | (169,8) |
| 1000 | 203 | (175,0) | 234 | (201,7) | 261 | (225,0) | 166 | (143,1) | 192 | (165,5) | 212 | (182,7) |
| 1200 | 239 | (206,0) | 277 | (238,8) | 305 | (262,9) | 195 | (168,1) | 225 | (194,0) | 250 | (215,5) |
| 1400 | 273 | (235,3) | 316 | (272,4) | 349 | (300,8) | 221 | (190,5) | 256 | (220,7) | 283 | (243,9) |
| Примечание: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50, 110/50 оС соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70, 180-70 оС. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б14

Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных

водяных сетей при подземной бесканальной прокладке

| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 ч и менее |  |  |  |  |  | При числе работы в год более 5000 ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/ обратный), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65/50 |  | 95/50 |  | 110/50 |  | 65/50 |  | 90/50 |  | 110/50 |  |
| 25 | 30 | (25,9) | 35 | (30,2) | 40 | (34,5) | 27 | (23,3) | 32 | (27,6) | 36 | (31,0) |
| 32 | 32 | (27,6) | 38 | (32.8) | 43 | (37,1) | 29 | (25,0) | 35 | (30,2) | 39 | (33,6) |
| 40 | 35 | (30,2) | 41 | (35,3) | 47 | (40.5) | 31 | (26,7) | 37 | (31,9) | 42 | (36,2) |
| 50 | 40 | (34,5) | 47 | (40,5) | 53 | (45,7) | 35 | (30,2) | 41 | (35,3) | 47 | (40,5) |
| 65 | 46 | (39,7) | 55 | (47,4) | 60 | (51,7) | 41 | (35,3) | 49 | (42,2) | 54 | (46,5) |
| 80 | 51 | (44,0) | 60 | (51,7) | 66 | (56,9) | 45 | (38,8) | 52 | (44,8) | 59 | (50,9) |
| 100 | 57 | (49,1) | 67 | (57,8) | 74 | (63,8) | 49 | (42,2) | 58 | (50,0) | 66 | (56,9) |
| 125 | 65 | (56,0) | 76 | (65,5) | 84 | (72,4) | 56 | (48,3) | 66 | (56,9) | 73 | (62,9) |
| 150 | 74 | (63,8) | 86 | (74.1) | 94 | (81,0) | 63 | (54,3) | 73 | (62,9) | 82 | (70,7) |
| 200 | 93 | (80,2) | 107 | (92,2) | 117 | (100,9) | 77 | (66,4) | 93 | (80,2) | 100 | (86,2) |
| 250 | 110 | (94,8) | 125 | (107,8) | 138 | (119,0) | 92 | (79,3) | 106 | (91.4) | 117 | (100,9) |
| 300 | 126 | (108,6) | 144 | (124.1) | 157 | (135,3) | 105 | (90,5) | 121 | (104,3) | 133 | (114,6) |
| 350 | 140 | (120,7) | 162 | (139,6) | 177 | (152,6) | 118 | (101.7) | 135 | (116,4) | 148 | (127,6) |
| 400 | 156 | (134,5) | 177 | (152,6) | 194 | (167,2) | 130 | (112,1) | 148 | (127,6) | 163 | (140,5) |
| 450 | 172 | (148,3) | 196 | (169,0) | 214 | (184,5) | 142 | (122,4) | 162 | (139,6) | 177 | (152,6) |
| 500 | 189 | (162,9) | 214 | (184,5) | 232 | (200,0) | 156 | (134,5) | 176 | (151,7) | 194 | (167,2) |
| 600 | 219 | (188,8) | 249 | (214,6) | 269 | (231,9) | 179 | (154,3) | 205 | (176,7) | 223 | (192,2) |
| 700 | 247 | (212,9) | 290 | (250,0) | 302 | (260,3) | 201 | (173,3) | 229 | (197,4) | 249 | (214,6) |
| 800 | 278 | (239,6) | 312 | (268,9) | 341 | (293,9) | 226 | (194,8) | 257 | (221,5) | 279 | (240,5) |
| 900 | 310 | (267,2) | 349 | (300,8) | 380 | (327,6) | 250 | (215,5) | 284 | (244,8) | 308 | (265,5) |
| 1000 | 341 | (293,9) | 391 | (337,0) | 414 | (356,9) | 275 | (237,1) | 312 | (268,9) | 338 | (291,4) |
| 1200 | 401 | (345,7) | 454 | (391,3) | 491 | (423,2) | 326 | (281,0) | 368 | (317,2) | 398 | (343,1) |
| 1400 | 467 | (402,6) | 523 | (450,8) | 567 | (488,8) | 376 | (324,1) | 425 | (366,4) | 461 | (397,4) |
| Примечание: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50, 110/50 оС соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70, 180-70 оС. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха

Таблица В1

| Пункт |  | Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астана | -16,7 | -16,2 | -10,4 | 2,9 | 12,7 | 17,9 | 20,4 | 17,9 | 11,4 | 2,9 | -7,2 | -14,0 | 1,8 |
| 2 | Атбасар | -18,1 | -17,5 | -11,5 | 2,1 | 12,4 | 17,9 | 20,1 | 17,8 | 11,4 | 2,5 | -7,9 | -15,2 | 1,2 |
| 3 | Кокшетау | -15,8 | -15,1 | -9,4 | 3,0 | 12,2 | 17,6 | 19,7 | 17,3 | 11,4 | 3,0 | -6,9 | -13,5 | 2,0 |
| Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Актобе | -14,9 | -14,4 | -7,7 | 5,4 | 14,7 | 20,0 | 22,3 | 20,3 | 13,5 | 4,6 | -4,6 | -11,6 | 4,0 |
| 5 | Амангельды | -16,8 | -16,3 | -9,3 | 5,7 | 14,9 | 20,7 | 22,9 | 20,4 | 13,5 | 4,4 | -5,6 | -13,2 | 3,4 |
| 6 | Ыргыз | -15,8 | -14,6 | -7,3 | 7,5 | 17,0 | 22,7 | 25,0 | 22,7 | 15,7 | 6,7 | -3,6 | -11,4 | 5,4 |
| 7 | Караул- кельды | -12,7 | -12,3 | -5,6 | 8,2 | 16,3 | 22,0 | 23,8 | 22,4 | 15,3 | 5,8 | -2,5 | -9,5 | 6,2 |
| 8 | Уил | -12,8 | -12,0 | -5,1 | 8,0 | 16,5 | 22,2 | 24,5 | 22,7 | 15,5 | 6,6 | -2,5 | -9,0 | 6,2 |
| 9 | Шалкар | -14,6 | -14,4 | -6,3 | 7,9 | 16,8 | 22,7 | 25,0 | 23,0 | 15,6 | 6,3 | -3,0 | -10,6 | 5,7 |
| 10 | Эмба | -14,5 | -13,7 | -7,0 | 6,7 | 15,8 | 21,6 | 23,9 | 21,8 | 14,5 | 5,3 | -3,6 | -10,8 | 5,0 |
| Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Алматы | -6,8 | -5,1 | 1,9 | 10,7 | 16,2 | 20,9 | 23,1 | 22,3 | 17,0 | 9,6 | 1,1 | -4,4 | 8,9 |
| 12 | Баканас | -11,8 | -9,9 | -0,1 | 11,0 | 17,7 | 23,3 | 25,6 | 23,4 | 16,7 | 8,3 | -1,1 | -8,2 | 8,0 |
| 13 | Жаркент | -9,0 | -5,9 | 3,2 | 12,6 | 17,8 | 22,1 | 24,0 | 22,8 | 17,2 | 10,0 | 1,0 | -5,8 | 9,2 |
| 14 | Талдыкор-ган | -10,2 | -8,1 | -0,2 | 10,1 | 16,2 | 21,1 | 23,4 | 21,7 | 15,9 | 8,2 | -1,0 | -7,4 | 7,5 |
| 15 | Ушарал | -13,2 | -11,5 | -2,3 | 9,5 | 16,5 | 21,5 | 24,3 | 22,1 | 16,2 | 8,2 | -1,6 | -8,9 | 6,7 |
| Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Атырау | -9,6 | -8,8 | -1,8 | 9,4 | 17,9 | 23,3 | 25,6 | 23,7 | 16,7 | 8,3 | -0,1 | -5,7 | 8,9 |
| 17 | Ганюшкино | -7,4 | -6,6 | -0,9 | 9,7 | 17,8 | 22,9 | 25,0 | 23,2 | 16,5 | 8,8 | 1,2 | -4,1 | 8,8 |
| Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бахты | -13,6 | -11,2 | -2,1 | 9,3 | 15,7 | 20,6 | 23,0 | 21,6 | 15,3 | 7,2 | -2,8 | -10,6 | 6,0 |
| 19 | Семей | -16,0 | -15,4 | -8,4 | 4,9 | 14,2 | 19,9 | 21,9 | 19,3 | 12,3 | 4,6 | -5,9 | -12,1 | 3,2 |
| 20 | Зайсан | -17,0 | -14,6 | -6,8 | 6,9 | 15,0 | 20,8 | 23,0 | 21,3 | 15,2 | 6,4 | -5,8 | -14,4 | 4,2 |
| 21 | Катон-Карагай | -13,6 | -12,1 | -7Д | 2,5 | 9,6 | 14,6 | 16,5 | 15,0 | 9,7 | 2,0 | -7,4 | -12,3 | 1,4 |
| 22 | Кокпекты | -20,6 | -18,3 | -10,4 | 3,9 | 12,7 | 18,3 | 20,8 | 18,7 | 12,3 | 3,2 | -8,7 | -17,5 | 1,2 |
| 23 | Усть-Каменогорк | -16,2 | -15,5 | -8,0 | 4,7 | 13,7 | 18,8 | 20,7 | 18,3 | 12,3 | 5,0 | -6,2 | -13,5 | 2,8 |
| Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тараз | -5,2 | -3,3 | 3,2 | 11,2 | 16,7 | 21,8 | 24,3 | 22,3 | 16,5 | 9,4 | 1,8 | -3,2 | 9,6 |
| 25 | Уланбель | -9,6 | -7,6 | 0,6 | 11,9 | 18,9 | 24,3 | 26,4 | 24,1 | 17,3 | 8,2 | -0,4 | -6,4 | 9,2 |
| Западно - Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жымпиты | -13,7 | -13,2 | -6,7 | 6,7 | 15,6 | 21,1 | 23,7 | 21,7 | 14,5 | 5,5 | -2,8 | -9,6 | 5,7 |
| 27 | Тайпак | -11,9 | -11,2 | -2,1 | 9,3 | 17,4 | 22,7 | 25,1 | 23,1 | 16,1 | 6,6 | -1,6 | -7,8 | 7,2 |
| 28 | Уральск | -13,5 | -13,3 | -6,9 | 6,0 | 15,2 | 20,3 | 22,6 | 20,6 | 13,7 | 4,9 | -3,4 | -10,1 | 4,7 |
| 29 | Жалпактал | -11,8 | -11,6 | -4,7 | 8,0 | 16,3 | 21,6 | 24,1 | 22,1 | 15,1 | 6,3 | -1,9 | -8,1 | 6,3 |
| Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Балхаш | -14,7 | -13,4 | -5,2 | 7,5 | 15,8 | 21,9 | 24,0 | 21,8 | 15,3 | 6,6 | -3,7 | -11,3 | 5,4 |
| 31 | Жезказган | -15,1 | -14,2 | 6,6 | 7,3 | 15,7 | 21,9 | 24,1 | 21,4 | 14,5 | 5,2 | -4,5 | -11,8 | 4,8 |
| 32 | Караганды | -14,5 | -14,1 | -8,2 | 4,1 | 12,7 | 18,3 | 20,4 | 18,0 | 11,9 | 3,0 | -6,6 | -12,8 | 2,7 |
| 33 | Каркаралы | -14,0 | -13,7 | -7,6 | 3,0 | 10,7 | 15,9 | 18,0 | 15,7 | 10,0 | 2,2 | -6,8 | -12,3 | 1,8 |
| 34 | Карсакпай | -15,1 | -14,5 | -7,7 | -5,7 | 14,7 | 20,7 | 23,0 | 20,5 | 13,6 | 4,4 | -5,2 | -12,2 | 4,0 |
| 35 | Кызылжар | -15,5 | -15,5 | -7,7 | 7,1 | 14,9 | 21,0 | 23,4 | 20,6 | 13,8 | 4,7 | -5,1 | -12,5 | 4,1 |
| Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Костанай | -17,2 | -16,7 | -10,2 | 3,2 | 12,8 | 18,5 | 20,3 | 18,1 | 11,9 | 3,1 | -6,6 | -14,1 | 1,9 |
| 37 | Торгай | -16,6 | -15,8 | -8,3 | 6,1 | 15,9 | 22,0 | 24,3 | 21,9 | 15,0 | 5,4 | -4,6 | -12,8 | 4,4 |
| Кызылординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Аральск | -12,8 | -11,8 | -3,9 | 9,1 | 17,7 | 24,0 | 26,4 | 24,3 | 17,3 | 7,9 | -1,8 | -8,8 | 7,3 |
| 39 | Казалы | -11,1 | -9,6 | -1,7 | 10,5 | 18,8 | 24,1 | 26,2 | 23,9 | 17,0 | 8,3 | -0,8 | -7,5 | 8,2 |
| 40 | Кызылорда | -9,2 | -7,1 | 0,8 | 12,0 | 19,4 | 24,5 | 26,0 | 24,0 | 17,2 | 8,9 | 0,1 | -6,3 | 9,2 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бейнеу | -7,5 | -7,1 | -0,2 | 11,6 | 19,1 | 25,0 | 27,7 | 25,9 | 18,5 | 9,4 | 1,1 | -4,4 | 9,9 |
| 42 | Форт Шевченко | -3,0 | -2,4 | 2,4 | 10,2 | 17,6 | 22,8 | 25,6 | 24,6 | 19,4 | 12,3 | 5,3 | 0,0 | 11,2 |
| Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ертис | -18,0 | -17,4 | -10,7 | 3,1 | 12,6 | 18,6 | 20,6 | 17,6 | 11,6 | 3,0 | -8,3 | -15,1 | 1,5 |
| 44 | Павлодар | -17,5 | -16,8 | -10,0 | 3,9 | 13,1 | 19,2 | 21,4 | 18,6 | 12,3 | 3,5 | -7,4 | -14,5 | 2,2 |
| Северо - Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Петропав-ловск | -18,3 | -16,9 | -10,2 | 2,0 | 11,5 | 16,9 | 18,7 | 16,3 | 10,6 | 2,0 | -8,2 | -15,3 | 0,8 |
| Южно - Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Туркестан | -5,4 | -2,2 | 5,3 | 14,1 | 20,6 | 25,9 | 28,3 | 26,4 | 19,8 | 11,2 | 2,9 | -2,6 | 12,0 |
| 47 | Шымкент | -2,1 | -0,1 | 5,5 | 13,0 | 18,5 | 23,4 | 26,2 | 24,7 | 19,2 | 12,2 | 5,1 | 0,3 | 12,2 |