## 2015 -2016
График теплоснабжения г. Петропавловска на отопительный период 2015-2016гг.
| tн.в. ° С | Температура сетевой воды на коллекторах ПТЭЦ-2, °С |  | В сист. отопл. потребителя | Расход, т/ч | Температура сетевой воды с учетом ветра более 5 м/с, °С
|  | τ1 | τ20 | τс | G | τ1v1
|  | Т1 | T2 | τс | G | τ1в
| 10 | 70 | 46 | #REF! | 5000
| 9 | 70 | 46 | #REF! | 5500
| 8 | 70 | 46 | #REF! | 6000
| 7 | 70 | 46 | #REF! | 6500
| 6 | 70 | 47 | #REF! | 7000
| 5 | 70 | 47 | #REF! | 7500
| 4 | 70 | 48 | #REF! | 8000
| 3 | 70 | 48 | #REF! | 8500
| 2 | 71 | 46 | #REF! | 9000
| 1 | 72 | 47 | #REF! | 9500
| 0 | 73 | 49 | #REF! | 9500
| -1 | 74 | 49 | #REF! | 9500
| -2 | 74 | 49 | #REF! | 9500
| -3 | 74 | 50 | #REF! | 11000
| -4 | 75 | 50 | #REF! | 11000
| -5 | 75 | 50 | #REF! | 11000
| -6 | 75 | 50 | #REF! | 11000
| -7 | 77 | 50 | #REF! | 11000
| -8 | 77 | 50 | #REF! | 11000
| -9 | 78 | 50 | #REF! | 11000
| -10 | 78 | 51 | #REF! | 11000
| -11 | 79 | 51 | #REF! | 11000
| -12 | 79 | 51 | #REF! | 13000
| -13 | 80 | 51 | #REF! | 13000
| -14 | 81 | 51 | #REF! | 13000
| -15 | 82 | 51 | #REF! | 13000
| -16 | 83 | 51 | #REF! | 13000
| -17 | 84 | 51 | #REF! | 13000
| -18 | 85 | 51 | #REF! | 13000
| -19 | 86 | 51 | #REF! | 13000
| -20 | 87 | 52 | #REF! | 13000
| -21 | 88 | 52 | #REF! | 13000
| -22 | 88 | 52 | #REF! | 13000
| -23 | 89 | 52 | #REF! | 13000
| -24 | 89 | 52 | #REF! | 13000
| -25 | 90 | 52 | #REF! | 14000
| -26 | 90 | 52 | #REF! | 14000
| -27 | 91 | 52 | #REF! | 14000
| -28 | 92 | 52 | #REF! | 14000
| -29 | 93 | 54 | #REF! | 14000
| -30 | 94 | 54 | #REF! | 14000
| -31 | 95 | 54 | #REF! | 14000
| -32 | 96 | 56 | #REF! | 14000
| -33 | 97 | 56 | #REF! | 14000
| -34 | 98 | 58 | #REF! | 14000
| -35 | 99 | 58 | #REF! | 14000
| -36 | 100 | 60 | #REF! | 14000