## испол ИП 2017г от 30.03.18г (2
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
"Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования на 2017год"
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
(наименование субъекта естественной монополии)
Услуга по производству тепловой энергии
(вид деятельности)
Приказ №116-ОД от29.11.2017г "О внесении изменения в приказ руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по СКО от 9.11.2015г: №129-ОД " об утверждении инвестиционной программы "Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение энергетического оборудования АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на 2016-2020 годы"
кем утверждена программа (проект), (дата, номер приказа)
№ п/п | информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг(товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг(товаров,услуг)
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | **Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (плана капитальных вложений) (проекта) |  | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей ,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь,%,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы ( проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Аммортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуга по производству тепловой энергии для города и СКО | Мероприятия в т.ч. |  |  |  | 2017 год | ** | 767920 в т. ч. | 559042 в т.ч. | -208877.7 |  | 559042 | 0 |  |  | Выработка электроэнергии, млн.кВтч, +0,57% |  | Средний износ по КА и ТА, %, +0,59% |  | - | - | Количество технологических нарушений (аварий, отказов I, II степени), шт. |  | Увеличение среднего износа за 2017 год по котлоагрегатам и турбоагрегатам на 0,59 % относительно факта 2016 года связанно с увеличением общих часов наработки по турбоагрегатам. | В результате исполнения плана капитальных вложений уровень выработки электроэнергии увеличился на 18,302 мнн.кВтч., при этом увеличился отпуск электроэнергии с шин на 27,18 млн.кВтч. Снижен расход электроэнергии на собственные нужды на 2,93% и расход на ХН иПТН на 3,63%. Снизился удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии на 8,21 г/кВтч.
[16 empty] | 3207.868 | 3226.17 | 59.74 | 60.33
[16 empty] | Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВтч, +0,96% |  | Износ по котлоагрегатам, %, --0,77%
[16 empty] | 2835.678 | 2862.858 | 68.34 | 67.57 |  |  | 35 | 27
[16 empty] | Расход элекроэнергии на с/н, -0,34% |  | Износ по турбоагрегатам, %, +2,95% |  |  |  | Общее снижение повреждаемости за 2017 по сравнению с 2016 годом на 8 технологических нарушений. 1) 4-останова КАст.№11 связано с повреждением труб В/Э 2ступени (в период планового и текущего ремонта произведена замена участков труб, произведено шаблонирование труб) 2) 5-остановов КАст.№10 связано с повреждением труб В/Э 2 ступени и экранных труб ( в период капитального ремонта произведена замена змеевиков заднего правого блока В/Э 2 ступени, замена дефектных участков левого переднего блока экранов)
[16 empty] | 11.6 | 11.26 | 44.98 | 47.93
Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал, -10,88%
[16 empty] | 1904.565 | 1697.324
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВтч, -2,02%
[16 empty] | 407.19 | 398.98
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, кг/Гкал, 1,07%
[16 empty] | 193.99 | 196.06
Расход элекроэнергии на ХН и ПТН, млн.кВтч, -3,63%
[16 empty] | 5.073 | 4.889
Расход теплоэнергии на ХН и ПТН, тыс.Гкал, +10,48%
[16 empty] | 14.282 | 15.779
|  | 1.Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2 | услуга |  |  |  |  | 699458.3 | 559042 | -140416.3
|  | 1.1Приобретение и монтаж технологических трубопроводов и тепловых выводов на площадке | услуга | Монтаж техтрубопроводов д=1200х14мм,1200х11мм-465м;1020х11мм-25м; д=630х12мм,630х8мм-192,6м;д=159х4,5мм,159х7,5-22м;д=89х3мм-21м;д=57х3мм-38м; фасонные части д=1200-1000мм-22,9т; д=300-600мм-7,17т;д50-250мм-0,2т; м/к -23,28т; задвижки д=1000мм-1шт; д=600-4шт;д=300-1шт;д=150-6шт;д=80-4шт; д=50-27шт; антикоррозийная защита труб-ов -2267,43м2; устройство фундаментов из бетона В20 -380,7м3; монтаж унифицированных 2-х ярусных эстакад -188,62тн; изоляция труб-ов-4758,29м2; устройство площадок обслуживания -10шт. | Монтаж техтрубопроводов д=1200х14мм,1200х11мм-465м;1020х11мм-25м; д=630х12мм,630х8мм-192,6м;д=159х4,5мм,159х7,5-22м;д=89х3мм-21м;д=57х3мм-38м; фасонные части д=1200-1000мм-22,9т; д=300-600мм-7,17т;д50-250мм-0,2т; м/к -23,28т; задвижки д=1000мм-1шт; д=600-4шт;д=300-1шт;д=150-6шт;д=80-4шт; д=50-27шт; антикоррозийная защита труб-ов -2267,43м2; устройство фундаментов из бетона В20 -380,7м3; монтаж унифицированных 2-х ярусных эстакад -188,62тн; изоляция труб-ов-4758,29м2. |  |  | 435389.5 | 382887 | -52502.5 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли | [10 empty] | 3) 2- останова КАст.№6 связано с повреждением экранных труб (в период текущего ремонта произведена замена вставок с операционными стыками) 4) 2- останова КАст.№2 связано с повреждением В/Э 1 ступени и КПП-2 ступени (в период текущего ремонта произведено устранение дефектов) 5) 1-останов ТА-5 внутреннее повреждение автомата рабочего возбуждения (устранено несоответствие) 6) 1-останов Трансформатор 2Т, - разрушения выключателя 10кВ 1Т;внутреннее повреждение трансформатора 2Т (работа газовой защиты);явилось трехфазное короткое замыкание на шинах 10кВ, возникшее из-за повреждения ОПН ячейка 1Т, вследствие грозового перенапряжения от близкого разряда молнии.(произвели ремонт и ввели в работу) 7) 1- останов ТА-4 неплотность 3 газоохладителя по причине дефектов изготовления (произвели замену газоохладителя) 8) 1- останов Трансформатор 7АТ отключился блок генератор-автотрансформатор 7АТ от действия дифзащиты автотрансформатра, дифзащиты от замыканий на землю и газовой защиты.(введен в резерв)
|  | 1.2 Реконструкция центрального теплового распределительного пункта (ЦТРП) | услуга | Устройство монолитного канала, монтаж монолитных плит ПМ -63,33 м3(бетон В20), монтаж м/конструкций (стойки,балки, связи, площадки, настилы - 2,8тн), прокладка кабеля -421м, установка светильников, ламп -63 шт, демонтаж техтуб-ов д=800мм,600мм,400мм-8,4тн;монтаж техтуб-ов д=1020мм, 89мм - 36,53тн; изоляция трубопроводов д=800-100мм -300м2. | Устройство монолитного канала, монтаж монолитных плит ПМ -63,33 м3(бетон В20), монтаж м/конструкций (стойки,балки, связи, площадки, настилы - 2,8тн), прокладка кабеля -421м, установка светильников, ламп -63 шт, демонтаж техтуб-ов д=800мм,600мм,400мм-8,4тн;монтаж техтуб-ов д=1020мм, 89мм - 36,53тн; изоляция трубопроводов д=800-100мм -300м2. |  |  | 154783.6 | 154784 | 0.4 | [11 empty] | 9) 1-нарушение Напорный водовод циркуляционной воды ЦН-4 При переходе по циркуляционным насосам с ЦН-5 на ЦН-4 произошло механическое повреждение напорного трубопровода Ø1600мм. от ЦН-4, после напорной задвижки. (дефекты устранены водовод введен в работу) 10) 1- нарушение на ПС 220/35/10кВ «Смирново» При неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, молния) произошло повреждение разрядника 220 кВ I СШ ф. «С» вследствие механического разрушения 5 элемента разрядника (устранено, введен в работу) 11) 1-нарушение на КА ст. №6 .Провернуло подшипник №3 МВ-6А, по валу выработка и износ шейки посадочного места подшипника. Смещение вала привода в сторону улитки, сход наружной обоймы подшипника №4.(произвели замену изношенных деталей введен в работу)
|  | 1.3 Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности ПТЭЦ-2: приобретение и монтаж электрооборудования КИПиА ЦТРП | услуга | Монтаж щитов 1шт, пультов 2шт, шкафов-1шт, кабелей КИПиА -660м; монтаж модулей стенда МОМ -6шт (шт) | Монтаж щитов 1шт, пультов 2шт, шкафов-1шт, кабелей КИПиА -660м; монтаж модулей стенда МОМ -6шт (шт) |  |  | 18070.2 | 18070 | -0.2
|  | 1.4. Приобретение и монтаж оборудования насосной станции. | услуга |  |  |  |  | 87914 | 0 | -87914 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли
|  | 1.5. Технический надзор | услуга |  |  |  |  | 2304 | 2304 | 0
|  | 1.6.Авторский надзор | услуга |  |  |  |  | 997 | 997 | 0 | [11 empty] | 12) 1-останов КАст.№5 связанный с повреждением ШПП№13 ( в ремонтную компанию закорочены петли ШПП) 13) 1- останов КАст.№7 связанный с повреждением МВ-7В (произвели замену подшипника и замену резиновых втулок) 14) 1-останов КА-3 связанный с повреждаемостью экранных труб (в текущий ремонт произведена подтяжка труб к корпусу с заменой оперативных участков.) 15) 1-останов КАст№1 Разрыв фестонной трубы. (район потолочного пароперегревателя) произвели замену 16) 1- останов КАст№2 был погашен в ремонт, защитой по повышению расхода воды и пара до 40 тн..На В/Э -1ст. на основании гидравлических испытаний, произвели ревизию золозащиты, рихтовку пакетов. 17)1 –останов КАст№6 связанный с повреждением ШПП№10 устранили дефекты. 18) 1- останов КАст №10 связанный с разрывом фестонной трубы произвели замену.
|  | 2. Энергосберегающие мероприятия | услуга |  |  |  |  | 68461.4 |  | -68461.4
|  | 2.1.Обоснованное снижение температуры внутри здания Проходной конторы корпуса 2 | услуга |  |  |  |  | 473.2 |  | -473.2 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли
|  | 2.2.Обоснованное снижение температуры внутри здания ХВО1 | услуга |  |  |  |  | 869 |  | -869 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли
|  | 2.3. Замена подогревателя сетевой воды (ПСВ)-500-3-23 №2 ТА-2 | услуга | подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523 |  |  |  | 31758.2 |  | -31758.2 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли
|  | 2.4. Замена подогревателя сетевой воды (ПСВ)-500-3-23 №2 ТА-7 | услуга | подогреватель сетевой воды ПСВ500-3523 |  |  |  | 31758 |  | -31758 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли
|  | 2.5.Замена подогревателя низкого давления (ПНД)-2 ТА-2 | услуга | Латунная трубка Л-68 16*1 -0,83 тн |  |  |  | 3603 |  | -3603 | В связи с отсутствием источника финансирования прибыли
* - Данная информация размещается на своем Интернет-ресурсе , а также в средствах массовой информации СМИ в сроки до 01.07.2018года
** - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов РК от 28 июня 2017 года №404 " Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организации публичного интереса (кроме финансовых организаций).
*** - с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы ( копии договоров, контрактов)