## 2025
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2025 год по ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.02.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.03.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.04.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.05.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.06.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.07.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.08.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.09.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.10.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.11.2025г., млн. тенге | План освоения на 01.12.2025г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" |  | 4289.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт КА ст.№3, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 693.0813 | 0 | [10 empty] | 2025-09-30 | В 2024 году заключен договор с подрядной организацией ТОО "Средазэнергомонтаж Петропавловск" и произведена предварительная оплата для своевременного закупа необходимого ТМЦ. С 01.02.2025 года по данному объекту начаты работы, в следующем объеме: контроль металла элементов, выработавших парковый ресурс, замена потолочного пароперегревателя над топкой, замена потолочного пароперегревателя над газовой камерой, замена КПП-2 ступени, замена блока соединительных труб, замена ширмового пароперегревателя, замена фронтового экрана от нижних коллекторов до отм.12,5м, замена заднего экрана от нижних коллекторов до отм.13,5м, замена водяного экономайзера 2 ступени, замена кубов ВЗП-2 ступени фронтовая шахта, замена трубопроводов необогреваемой зоны (водоопускные, пароотводящие, соединительные трубопроводы), ремонт ШБМ, ДВ, ДС, МВ, ПСУ, ППЛ, БСУ, ЗУУ, воздуховодов, газоходов, арматуры, пылегазовоздухопроводов, обмуровки, изоляции, футеровки.
2 | Капитальный ремонт КА ст.№6, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1100 | 0 | [10 empty] | 2025-09-30 | Сроки выполнения работ по данному объекту запланированы в период:18.08.2025 - 30.09.2025 и будут выполнены в следующем объеме: контроль металла элементов, выработавших парковый ресурс, ремонт поверхности нагрева, ШБМ, ДВ, ДС, МВ, ПСУ, ППЛ, БСУ, ЗУУ, воздуховодов, газоходов, арматуры, пылегазовоздухопроводов, обмуровки, изоляции, футеровки. Приобретение газоплотных панелей экранной системы и пароперегревателя для их последующей замены в 2026 году.
3 | Капитальный ремонт КА ст.№11, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1258.9747 | 0 | [10 empty] | 2025-07-21 | Сроки выполнения работ по данному объекту запланированы в период: 01.04.2025 - 21.07.2025 и будут выполнены в следующем объеме: контроль металла элементов, выработавших парковый ресурс, замена боковых экранов 100%, замена микроблоков №1-8,13-16, контроль и замена трубопроводов необогреваемой зоны (водоопускные, соединительные трубопроводы), ремонт ММА, ДВ, ДС, ПСУ, БСУ, ЗУУ, воздуховодов, газоходов, арматуры, пылегазовоздухопроводов, обмуровки, изоляции, футеровки.
4 | Модернизация открытого распределительного устройства 220кВ Петропавловской ТЭЦ-2 | 486.9968 | 0 | [10 empty] | 2025-12-31 | Согласно проекту модернизация ОРУ 220 кВ включает в себя: 1. Замену всего высоковольтного оборудования ОРУ 220 кВ; 2. Замену фильтров присоединений, конденсаторов связи, шкафов ШОН, ВЧ-заградителей; 3. Замену подвесной и опорной изоляции; 4. Замену гибких ошиновок в линейных ячейках, на сборных шинах I, II секций и на обходной системе шин; 5. Замену всех кабельных связей; 6. Замену кабельных лотков; 7. Замену релейной защиты; 8. Замену электромагнитной блокировки разъединителей; 9. Замену сетей обогрева, освещения, сварочной сети. При этом в 2025 году запланирован закуп части оборудования для начала реализации проекта с 2026 года.
5 | Реконструкция Петропавловской ТЭЦ-2 с заменой 9,10,11 секций КРУ 6 кВ | 750 | 0 | [10 empty] | 2025-12-31 | В соответствии с проектом выполняется замена ячеек КРУ 6кВ секций №9,10,11 Петропавловской ТЭЦ-2. В реконструируемых секциях замене подлежат ячейки типа К-XII в количестве: - 27шт в секции №9 (в том числе сборки рабочего и резервного питания); - 49шт в секциях №10, 11 (в том числе сборки рабочего и резервного питания). При этом в 2025 году запланирован закуп оборудования для начала реализации проекта в 2026 году.