Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2025 года

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии

регулируемая услуга: передача и распределение тепловой энергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года, предшествующего отчетному периоду | План (на 2025 год) | Факт текущего года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Передача и распределение тепловой энергии | 1 386 589 Гкал | 1 367 276 Гкал | 1 354 959 Гкал | Субъектом соблюден показатель | Снижение объема реализации тепловой энергии обусловлен более высокой температурой наружного воздуха: при плановом значении +1,93℃ фактическая температура составила +5,41℃ |
| 2 | Износ магистральных сетей теплоснабжения | 82,64 % | 84,82 % | 84,76 % | Достигнут |  |
| 3 | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | 187 % | 187 % | 169,6% | Достигнут |  |
| 4 | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | 117,7 % | 169,9 % | 84,8 % | Достигнут |  |
| 5 | Снижение технических потерь | 25,20 % | 24,6 % | 24,6 % | Достигнут |  |
| 5.1. | нормативные | 18,3 % | 18,2 % | 18,2 % | Достигнут |  |
| 5.2. | сверхнормативные | 6,90 % | 6,4 % | 6,4 % | Достигнут |  |
| 6 | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги | 217 тенге/Гкал | 215 тенге/Гкал | 238 тенге/Гкал | Не достигнут | Рост затрат электроэнергии на единицу услуги с 217 тенге/Гкал до 238 тенге/Гкал связан с ростом потребления электроэнергии на производственные нужды с 15 393 852 кВт до 16 517 934 кВт в результате изменения гидравлического режима работы сетевых насосов на насосных станциях. |
| 7 | Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии) в % к году, предшествующему году подачи заявки) | 58,64 % | 60,6 % | 60,6 % | Достигнут |  |
| 8 | Длительность обработки заявки потребителя | 13,2 часа | 13,2 часа | 13,2 часа | Достигнут |  |
| 9 | Длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах (к году, предшествующему году подачи заявки) | 31,17 % | 31,86 % | 31,54 % | Достигнут |  |
| 10 | Износ насосных станций | 66,96 % | 70,96 % | 70,96 % | Достигнут |  |

форма 4

Информация

о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2025 года

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии

регулируемая услуга: передача и распределение тепловой энергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года, предшествующего отчетному периоду | План (на 2025 год) | Факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Износ магистральных сетей теплоснабжения | 82,64 % | 84,82 % | 84,76 % | Достигнут |  |
| 2 | Аварийность (к году, предшествующему году подачи заявки) | 187 % | 187 % | 169,6 % | Достигнут |  |
| 3 | Длительность устранения аварий (к году, предшествующему году подачи заявки) | 117,7 % | 116,9 % | 84,8 % | Достигнут |  |
| 4 | Снижение технических потерь | 25,20 % | 24,6 % | 24,6 % | Достигнут |  |
| 4.1. | нормативные | 18,3 % | 18,2 % | 18,2 % | Достигнут |  |
| 4.2. | сверхнормативные | 6,9 % | 6,4 % | 6,4 % | Достигнут |  |
| 5 | Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги | 217 тенге/Гкал | 215 тенге/Гкал | 238 тенге/Гкал | Не достигнут | Рост затрат электроэнергии на единицу услуги с 217 тенге/Гкал до 238 тенге/Гкал связан с ростом потребления электроэнергии на производственные нужды с 15 393 852 кВт до 16 517 934 кВт в результате изменения гидравлического режима работы сетевых насосов на насосных станциях. |
| 6 | Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии) в % к году, предшествующему году подачи заявки) | 58,64 % | 60,6 % | 60,6 % | Достигнут |  |
| 7 | Длительность обработки заявки потребителя | 13,2 часа | 13,2 часа | 13,2 часа | Достигнут |  |
| 8 | Длительность устранения аварий на насосных станциях и тепловых пунктах (к году, предшествующему году подачи заявки) | 31,17 % | 31,86 % | 31,54 % | Достигнут |  |
| 9 | Износ насосных станций | 66,96 % | 70,96 % | 70,96 % | Достигнут |  |