## 6
Информация по реализации Инвестиционной программы от дохода по Рынку мощности за 2025 год по ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
№ п/п | Перечень мероприятий | Сумма инвестиций на 2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.02.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.03.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.04.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.05.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.06.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.07.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.08.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.09.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.10.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.11.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.12.2025г., млн. тенге | Факт освоения на 01.01.2026г., млн. тенге | Срок реализации мероприятия (ввод в эксплуатацию) | Примечание
Всего по АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" |  | 4549.8255 | 0 | 36.32 | 36.9234 | 214.1148 | 164.7165 | 424.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция к/а ст.№2 | 220.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оплата произведена | Исполнение данного мероприятия согласно проекту реконструкции котлоагрегата позволит: •Восстановить парковый ресурс и обеспечить надежную эксплуатацию в течении 40 лет; •Снизить износ оборудования котлоагрегата на 74,34%; •Обеспечить снижение выбросов золы в атмосферу за счет установки высокоэффективных золоулавливающих установок •Увеличить производительность на 20 тонн пара в час с 220 т/ч до 240 т/ч, что позволит увеличить выработку электрической энергии. В 2025 году заключен договор с подрядной организацией и произведена частичная оплата аванса для закупа ТМЦ. Заершение проекта запланировано на 2027 года.
2 | Капитальный ремонт КА ст.№3, приводящий к увеличению стоимости основных средств (переходящий договор с 2024 года) | 693.0813 | 0 | 36.32 | 36.9234 | 214.1148 | 39.3829 | 121.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | В 2024 году заключен договор с подрядной организацией ТОО "Средазэнергомонтаж Петропавловск" и произведена предварительная оплата для своевременного закупа необходимого ТМЦ. С 01.02.2025 года по данному объекту начаты работы, в следующем объеме: контроль металла элементов, выработавших парковый ресурс, замена потолочного пароперегревателя над топкой, замена потолочного пароперегревателя над газовой камерой, замена КПП-2 ступени, замена блока соединительных труб, замена ширмового пароперегревателя, замена фронтового экрана от нижних коллекторов до отм.12,5м, замена заднего экрана от нижних коллекторов до отм.13,5м, замена водяного экономайзера 2 ступени, замена кубов ВЗП-2 ступени фронтовая шахта, замена трубопроводов необогреваемой зоны (водоопускные, пароотводящие, соединительные трубопроводы), ремонт ШБМ, ДВ, ДС, МВ, ПСУ, ППЛ, БСУ, ЗУУ, воздуховодов, газоходов, арматуры, пылегазовоздухопроводов, обмуровки, изоляции, футеровки.
3 | Капитальный ремонт КА ст.№6, приводящий к увеличению стоимости основных средств (приобретние ТМЦ) | 927.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | поставка осуществлена | Приобретение газоплотных панелей экранной системы и пароперегревателя для их последующей замены в 2026 в рамках капитального ремонта КА-6
4 | Капитальный ремонт КА ст.№11, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 710.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3336 | 303.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | Сроки выполнения работ по данному объекту запланированы в период: 01.04.2025 - 21.07.2025 в следующем объеме: контроль металла элементов, выработавших парковый ресурс, замена боковых экранов 100%, замена микроблоков №1-8,13-16, контроль и замена трубопроводов необогреваемой зоны (водоопускные, соединительные трубопроводы), ремонт ММА, ДВ, ДС, ПСУ, БСУ, ЗУУ, воздуховодов, газоходов, арматуры, пылегазовоздухопроводов, обмуровки, изоляции, футеровки. В связи с выявлением дополнительных работ, а также необходимостью пуско-наладочных работ и ипсытаний под нагрузкой в период подконтрольной эксплуатации, срок ремонта оборудования перенесен до 31.07.2025г.
5 | Капитальный ремонт КА ст.№10, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 1221.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оплата произведена | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: 1. Замена микроблоков №1-4, 13-16; 2. Замена потолочного пароперегревателя над газовой камерой; 3. Замена КПП-1 ступени; 4. Замена водяного экономайзера 1 ступени; 5. Замена водяного экономайзера 2 ступени; 6. Замена фронтового экрана от отм.8м. до верхних коллекторов; 7. Замена заднего экрана 100%; 8. Замена бокового левого, правого экранов; 9. Замена трубопроводов необогреваемой зоны; 10. Замена кубов ВЗП 1 ступени средний ярус. В 2025 году заключен договор с подрядной организацией и произведена оплата аванса для заблаговременного закупа и поставки ТМЦ к началу СМР в 2026 году.
6 | Капитальный ремонт КА ст.№8, приводящий к увеличению стоимости основных средств | 593.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оплата произведена | В план капитального ремонта на 2026 год входят следующие мероприятия: 1.Замена потолочного пароперегревателя над топкой; 2.Замена подвесных кубов ВЗП 1 ступени – 8 шт; 3.Капитальный ремонт вспомогательного оборудования котлоагрегата (ШБМ, ДС, ДВ, газоходов, воздуховодов, арматуры, пылесистемы, золоулавливающих установок, обмуровки, изоляции, футеровки). В 2025 году заключен договор с подрядной организацией и произведена оплата аванса для заблаговременного закупа и поставки ТМЦ к началу СМР в 2026 году.
7 | Реконструкция Петропавловской ТЭЦ-2 с заменой 9,10,11 секций КРУ 6 кВ | 183.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оплата произведена | В соответствии с проектом выполняется замена ячеек КРУ 6кВ секций №9,10,11 Петропавловской ТЭЦ-2. В реконструируемых секциях замене подлежат ячейки типа К-XII в количестве: - 27шт в секции №9 (в том числе сборки рабочего и резервного питания); - 49шт в секциях №10, 11 (в том числе сборки рабочего и резервного питания). При этом в 2025 году запланирован закуп оборудования для начала реализации проекта в 2026 году в виде оплаты части аванса для заблаговременной поставке к началу СМР.