Техническое задание

для заключения договора на работу по осмотру, очистке и удалению из резервуаров/емкостей накопившихся донных отложений - остатков нефтепродуктов

# Основания для выполнения работ. Цель

Проведение осмотра, очистки и удаления из резервуаров/емкостей накопившихся донных отложений - остатков нефтепродуктов в 2021г для возможности их дальнейшей эксплуатации, с последующим вывозом образовавшихся отходов в результате зачистки, собственным автотранспортом исполнителя.

# 2.	Требования к исполнителю

- Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет исполнитель.

Самостоятельно определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала при выполнении работ, в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

На рабочих местах выполняет требования, предъявляемые ИСМ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в том числе по:

-	качеству выполнения работ и услуг;

-	технике безопасности и охраны здоровья;

-	охране окружающей среды.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, требований внутренних документов Заказчика в области охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

# 3.	Объем работ

| Вид работ | Объем работ |
| --- | --- |
| Работа по осмотру, очистке и удалению из резервуаров/емкостей накопившихся донных отложений - остатков нефтепродуктов | Два мазутобака - общий объем 10 500.м3 |

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической,  нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций от 30.12.2014 года № 342

…43. Зачистка резервуаров производится не реже 1 раза в два года, при необходимости, при смене марки нефтепродукта. Для зачистки резервуаров рекомендуется применять моющие средства с использованием передвижных зачистных установок. При отсутствии механизированных средств допускается ручная зачистка после залива и откачки воды. При зачистке резервуаров следует соблюдать технологический регламент.

44. Прием резервуара после зачистки и ремонта оформляется актом, а в паспорте резервуара делается отметка с указанием даты зачистки и ремонта.

45. Резервуар после зачистки и ремонта не имеет течи, осадков на стенках и днище. Проверяется резервуарное оборудование и заземление выявленные неисправности устраняются….

Приказ Министра энергетики РК от 30.03.2015г. № 247 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» - пп.285.

Внутренний осмотр резервуаров и приемных емкостей с устранением замеченных недостатков проводится по графику не реже 1 раза в 5 лет. При необходимости они очищаются от донных отложений.

Начальник ОООС ПТЭЦ-2 								          Айтикеева А.В.