Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ (внутренней установки)

1. Заказчик_______АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» _________________________________________________________________________

2. Наименование объекта___ Петропавловская ТЭЦ-2______________________________________________________________

3. Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком): ВВУ-СЭЩ-10-Э3-31,5/1600

Номинальное

напряжение

Ток

отключения

Номинальный  ток

Тип

привода

Пружинно -

моторный

Электро-магнитный

Тип

привода

Пружинно -

моторный

10 кВ

20кА

31,5кА

40кА

1000А

1600А

1600А

1600А

2000А

2000А

2500А

2500А

3150А

3150А

4. Количество выключателей ____1_____ шт.

5. Исполнение выключателя:

-стационарное                                       - с комплектом адаптации                                    -  выкатное

Тип  ячейки___________________

втычные контакты главных цепей ____шт.

Включить в поставку новые контакты -

Тип  ячейки_______________

Номинальный ток заменяемого выключателя______________А

Тип  ячейки___________________

Номинальный ток ___________А

(комплекта адаптации)

(комплекта адаптации)

«Тюльпан»  1000, 1600А  D=24 мм  D=36 мм

«Ламель»   630А  1000А  1600АV  3150 А

6. *Напряжение питания привода выключателя:

|  | Переменный ток |  | Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ~230 В | ~120 В | =220 | =110 |
| ШП |  |  | V |  |
| ШУ |  |  | V |  |

7. **Дополнительно выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

| Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токовые электромагниты (YAA) |  |  | Электромагнит с питанием от независимого источника (YAV) |  |  |  |  |
| 3 А |  | 5 А | = 220 В | = 110 В | ~ 230 В | ~ 120 В | ~ 100 В |
|  |  |  | V |  |  |  |  |

8. Тип разъемов жгутов вторичных цепей:         1 жгут с 2РТТ60КП47                   1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)     					                                                      2 жгута с 2РТТ48П20                 2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг»)

Жгут без разъема L=1,5м-в гофре, 0,7м-свободные концы                                              с клеммным рядом

9. *** Дополнительно установить блок-контакты аварийной сигнализации (БКА)           ДА                НЕТ

10.****Комплектация микропроцессорным устройством релейной защиты (БМРЗ)        ДА               НЕТ

11. Сведения о монтаже:     монтаж под «ключ»  	              монтаж поставщиком __________ присоединений

монтаж заказчика   	              монтаж с обучением заказчика __________ присоединений

12. Дополнительные требования_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ:

______Заместитель начальника электрического цеха Канюк Д.М. сот. Тел. 8-705-315-46-92________

Дата___02.03.2021г._______                                      Подпись________________

* Дополнительные параметры ШП и ШУ.

Пружинно-моторный привод:

Типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ;

Нетиповое решение - разный род оперативного тока, но  одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ.

Электромагнитный привод:

Типовое решение - только одинаковый род оперативного тока и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ;

Нетиповое решение – возможен смешанный оперативный ток и одинаковая величина напряжения для ШП и ШУ - только по согласованию с ОГК ВВ.

** Дополнительные параметры  токовых расцепителей  для схем с дешунтированием и расцепителя с питанием от независимого источника.

Пружинно-моторный привод:

Типовое решение – YAA и YAV устанавливаются при ШУ переменного оперативного тока;

Нетиповое решение – YAA и YAV устанавливаются при ШУ постоянного оперативного тока.

Электромагнитный привод:

Типовое решение – YAA и YAV устанавливаются только при ШУ и ШП переменного оперативного тока для номинально тока выключателя до 1600 А включительно, при ШУ и ШП постоянного оперативного тока YAA и YAV не устанавливаются;

Нетиповое решение установки только по согласованию с ОГК ВВ.

*** Дополнительные параметры БКА.

БКА устанавливаются только при наличии YAA и(или) YAV на все типы приводов по требованию заказчика. При этом для приводов с двумя жгутами БКА устанавливаются только при типе штепсельных разъемов HAN(ILME);  для приводов с одним жгутом ограничений по установке БКА нет. При отсутствии требования заказчика БКА не устанавливаются по умолчанию, вне зависимости от наличия YAA и(или) YAV.

**** При комплектации микропроцессорным устройством релейной защиты (БМРЗ) предоставлять дополнительный опросный лист на МПЗ «Механотроника»