## Лист1
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема текущего ремонта турбоагрегата ст. № 3
планируемого в 2020г.
| Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Название | Ед. изм. | Кол-во
1 | Подготовительные работы
Устройство лесов,подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины
Разборка, сборка обшивы цилиндра,площадок обслуживания
2 | Ремонт подшипников
| Вскытие 1,2,3 блоков и блока 6-го подшипника и исправление натягов | 2802 | ЛАК ЛБС-1 бакелитовый | КГ | 2
| Ревизия верхних вкладышей подшипников №1,2,3,4,5,6 | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 6
| Ревизия МЗК | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
3 | Ревизия , ремонт ВПУ
| Разборка полумуфт | 71686 | МАНЖЕТА 1.2.-50*70-1 резиновая армированная ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Снятие электродвигателя | 5046 | ПОДШИПНИК 211 ГОСТ8338-75 | ШТ | 2
Разборка, дефекация и снятие до ремонтных замеров.
Проверка зацепление червяка с червячным колесом и ведущей шестерни с зубчатым венцом на муфте ротора турбины по краске
Проверка боковых зазоров в зубьях червячной передачи, проверка осевого разбега вала червяка
Проверка зубьев ведущей шестерни и венца ротора
Очистка, промывка, продувка сжатым воздухом всех деталей ВПУ
Сборка и центровка
4 | Ремонт маслосистемы
| Ремонт маслоохладителей МОУ , чистка фильтров | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 3
| Ремонт маслопроводов (устранение течей, замена прокладок и изоляторов) | 50059 | ПАРОНИТ ПМБ 1*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Чистка редукционного клапана маслобака | 50069 | ПАРОНИТ ПМБ 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Ремонт регуляторов давления п/о и т/о, РДМ и ДРДМ - 4шт. | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 40
| Ремонт эксгаустера | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
5 | Ремонт маслоохладителя МОУ
Чистка фильтров и уплотнение маслоохладителя
6 | Ремонт маслоохладителя 3 А
| Чистка и уплотнение м/о | 29963 | СЕТКА 0.3*0.3мм,тканая,латунная | М2 | 2
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
7 | Ремонт маслоохладителя 3 Б
| Чистка и уплотнение м/о | 73608 | СЕТКА 05*1000 Н Л80 латунная тканая с квадратн ыми ячейками ГОСТ6613-86 | М2 | 2
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
8 | Ремонт САР
| Ремонт импульсной части системы регулирования - 1шт. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
| Ремонт автомата безопасности по факту дефектации | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 2
| Прокачка бойков автомата безопасности очистка пружин | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
| Ревизия сервомоторов ВД, СД, НД, автозатвора - 4шт. | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
Разборка , чистка золотника и буксы
Сборка,если требуется замена прокладок вход выход по маслу
9 | Ремонт рег.клапанов ВД, СД ( по факту дифектации)
| Разборка , зачистка рамок , колонок | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Зачистка штоков и букс | 5181 | ПОДШИПНИК 53522 ГОСТ24696-81 | ШТ | 2
| Сборка | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
10 | Ревизия кулачковых валов ВД СД
| Снятие распределительного устройства. | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей.
Замена дефектных деталей с их подгонкой по месту и шлифовкой
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
11 | Ревизия сервомотора стопорного клапана
| Разборка , промывка поршня сервомотора | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
Расхаживание колец
12 | Ремонт ПВД-5 в/о
| Опрессовка, дефектация | 42697 | МЕМБРАНА МО-125-43/20 клапана предохранительного | шт | 1
| Зачистка корпуса под в/о | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
13 | Ремонт ПВД-6 в/о
| Опрессовка, дефектация | 42697 | МЕМБРАНА МО-125-43/20 клапана предохранительного | шт | 1
| Замена дефектного крепежа | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Зачистка корпуса под в/о | 13339 | ШПИЛЬКА М42*300,ПТ11.85.08-01 ПВД | ШТ | 10
|  | 41197 | ГАЙКА М42*42 ст35,ПТ11.86.04 | ШТ | 10
14 | Ремонт ПВД-7 в/о
| Опрессовка, дефектация | 76094 | МЕМБРАНА МО-125-38/20 клапана предохранительного ТА | шт | 2
| Замена дефектного крепежа | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Зачистка корпуса под в/о | 13339 | ШПИЛЬКА М42*300,ПТ11.85.08-01 ПВД | ШТ | 10
|  | 41197 | ГАЙКА М42*42 ст35,ПТ11.86.04 | ШТ | 10
15 | Ремонт ПНД-2 в/о
| Снятие площадок обслуживания | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
Установка площадок обслуживания
Зачистка корпуса под в/о
16 | Ремонт ПНД-3 в/о
| Снятие площадок обслуживания | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
Установка площадок обслуживания
Зачистка корпуса под в/о
17 | Ремонт ПНД-4 в/о гидравлика
| Снятие площадок обслуживания | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
| Установка площадок обслуживания | 7207 | ШПИЛЬКА М36*220,ПТ11.87.04 | ШТ | 20
| Замена дефектного крепежа | 7136 | ГАЙКА М36,черт.ст35 ПТ11.87.05 | ШТ | 20
Зачистка сосуда для в/о
18 | Ремонт ПС-50 по результатам опрессовки
| Ремонт ПС-50 по реультатам опрессовки | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
19 | Ремонт БО-90 в/о
| Снятие площадок обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Установка площадок обслуживания
Зачистка корпуса под в/о
20 | Ремонт ОЭ-3"А" (ТР)по результатам опрессовки
| Ремонт ОЭ-3"А" ЭП-3-600-5по результатам опрессовки | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
21 | Ремонт ОЭ-3"Б" (ТР)по результатам опрессовки
| Ремонт ОЭ-3"Б" ЭП-3-600-5по результатам опрессовки | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
22 | Ремонт циркфильтров (ТР)
| Изготовление прокладок d720 | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Замена прокладок d720
Чистка решоток
23 | Ремонт конденсатора ТА-3
| Чистка конденсатора установкой УНГ | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Ремонт конденсатасборника
Снядие крышек конденсатора, обустройство настила
Чистка трубного пучка
Ремонт распылителей дренажей, рециркуляции и ХОВ - по результатам опрессовки
Ремонт перегородок конденсаторов по результатам дефектации
24 | Текущий ремонт КН-3"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Ревизия подшипников, замена смазка | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
Центровка насоса
25 | Текущий ремонт КН-3"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 4020 | ВТУЛКА ПТ22.72.07.002 насоса 10КСД-5*3 | ШТ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 13997 | ВТУЛКА ПТ22.59.00.000,защитная насоса | ШТ | 1
| Отсоединение крышек подшипников | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Ревизия подшипников, замена смазки | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
| Центровка насоса | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
26 | Ремонт МН МОУ
| Открепление и снятие муфты | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
| Разъединение полумуфты сцепления | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разборка сальника | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 4
Спрессовка полумуфты привода с вала ведущего винта
Открепление и снятие подпятника подшипника
Установка и закрепление подпятника подшипника
Сборка сальника
Напрессовка полумуфты привода с вала ведущего винта
Соединение муфты сцепления
Установка ограждения муфты
27 | Текущий ремонт НГО-3"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
| Разборка сальникового уплотнения | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
28 | Текущий ремонт НГО-3"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
| Разборка сальникового уплотнения | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
29 | Ремонт дренажей турбоагрегата по результатам опрессовки вакуумной системы
| -дренажей,отборов ДУ32*4(40м) ДУ60*5(40м) ДУ89*6(40м) | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 88
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 15
|  | 6698 | ТРУБА 32*4 ст20,ТУ14-3-460-2009 | тн | 0.2
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 6663 | ТРУБА 89*6 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
30 | Ремонт генератора
Устранение течей масла
Опресовка статора генератора
Ревизия уплотняющих подшипников генератора
Ремонт и чистка газоохладителей - 4 шт.
Демонтаж/монтаж маслопроводов уплотняющих подшипников, с проверкой сварных соединений (в/о и г/и)
31 | Ремонт ПМН ТА №3
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Ревизия подшипников
Центровка насоса
32 | Ремонт МНСС ТА №3
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
33 | Ремонт СН -4
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 4070 | КОЛЬЦО ПТ22-34 разрезное насоса 14СД-10*2 | ШТ | 4
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 4102 | РУБАШКА ПТ22-40 вала насоса 14СД10*2 | ШТ | 4
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 3983 | ВТУЛКА ПТ22-35 защитная | ШТ | 2
| Центровка насоса | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
34 | Ремонт СН -5
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 3938 | КОЛЕСО рабочее ПТ22.62.00.000 насоса СЭ-1250-14 0 | ШТ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 3993 | ВАЛ ПТ22-38 насоса 14СД10*2 | ШТ | 1
| Центровка насоса | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
35 | Ремонт СН -6
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 2
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Центровка насоса
36 | Текущий ремонт КНБ -3А
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
37 | Текущий ремонт КНБ -3 Б
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Центровка насоса
38 | Текущий ремонт КНБ -3 В
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 3
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 6
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
39 | Чистка ОБ-1 БУ-3 | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
40 | Чистка ОБ-2 БУ-3 | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
41 | Чистка ПБ-1 БУ-3 | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
42 | Чистка ПБ-2 БУ-3 | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
Ремонт арматуры
43 | Ревизия задвижек 3ПТ-1,2 -2шт Ду225 Ру140
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | кг | 2.5
|  | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | кг | 1
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | шт | 5
44 | Ревизия атмосферных клапанов -2шт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | шт | 1
45 | Ремонт задвижек Ду150 Ру25-2шт.Дренаж ПВД на ДБ и ПНД
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2.5
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | кг | 1
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | шт | 30
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 9
46 | Ремонт задвижек Ду200Ру16-4шт М/О-А,Б.
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | кг | 10
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 67746 | БОЛТ М16-6g*50.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | кг | 2
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | кг | 1
47 | Замена сальников задвижки Ду150 Ру63-1шт. Секционная от дренажей СД на расш-ль кнд-ра.
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 10
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | кг | 2
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
48 | Замена задвижки Пар на ПВД-5 ТА-3
|  | 40571 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру64 30с976нж клиновая,фланцевая,с эл.приводом | шт | 1
49 | Ремонт задвижек Ду250 Ру16 -3шт. Пар ПНД
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 20
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 50239 | БОЛТ М18-6g*100.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
50 | Ремонт вентилей Ду 20 Ру 225- 30 шт.
|  | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.1
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 1
51 | Замена задвижки Ду 400 Ру 25 3ПО-7
|  | 29694 | ЗАДВИЖКА Ду400 Ру25 30с64нж без КОФ | шт | 1
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 3
52 | Ремонт редуктров 1800Н.м 4шт | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 3
53 | Ремонт редуктров 4000Н.м 4шт | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 5
54 | Ремонт редуктров 6400Н.м.4шт | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 5
55 | Ремонт задвижек НГО Ду200 Ру25
|  | 10757 | ЗАДВИЖКА Ду200 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
56 | Ремонт задвижек рециркуляции ОК Ду100 Ру25
|  | 10760 | ЗАДВИЖКА Ду100 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 63793 | ГАЙКА М12-6Н.5(S18) шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
57 | Ремонт напорных задвижек КН Ду150 Ру25
|  | 10625 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 5
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 4
58 | Ремонт задвижек Ду 80 Ру 16 -4шт
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 10764 | ЗАДВИЖКА Ду80 Ру16 30с41нж | ШТ | 1
|  | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 10
Изоляция
59 | Изоляция регулирующего клапана ВД, НД
|  | 4131 | МАТЕРИАЛ МБОР-С2-5 базальтовый,огнезащитный,рулон ный,ТУ 5769-003-48588528-00 | М2 | 5
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 20
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 10
60 | Изоляция трубопроводов обвязки ПВД
| трубопроводы дренажей d 159,219 | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 10
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
61 | Контроль металла
ПНД-4 гидравлика, ПНД-2,3 в/о
БО-90 в/о
ПВД-5,6,7 в/о
62 | Пусковые работы
Балансировка в собственных подшипниках
Подготовка турбины к пуску
Пуск турбины
| Главный инженер ПТЭЦ-2 |  | Ягодин В.П.
| Зам.главного инженера по ремонту |  | Степаненко В.Е.
| Начальник ТЦ |  | Зубков А.В.