## ТА-1
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема текущего ремонта турбоагрегата ст №5
планируемого в 2020г.
| Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Название | Ед. изм. | Кол-во
1 | Подготовительные работы
Устройство лесов,подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины.
Разборка, сборка обшивы цилиндра,площадок обслуживания.
2 | Подшипники
| Вскрытие блоков №1,2,3 и блока 6 подшипника, проверка и исправление натягов. (1блок для чистки золотника) | 2802 | ЛАК ЛБС-1 бакелитовый | КГ | 2
| Вскрытие верхних вкладышей, дефектация и ремонт подшипников №1,2,3,4,5,6 | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 3
| Закрытие блоков | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
3 | Ремонт ВПУ
| Разборка полумуфт | 6039 | МАНЖЕТА 2.2-30*52-10 армированная резиновая ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Снятие электродвигателя | 71686 | МАНЖЕТА 1.2.-50*70-1 резиновая армированная ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Разборка, дефекация и снятие до ремонтных замеров. | 5046 | ПОДШИПНИК 211 ГОСТ8338-75 | ШТ | 2
Проверка зацепление червяка с червячным колесом и ведущей шестерни с зубчатым венцом на муфте ротора турбины по краске
Проверка боковых зазоров в зубьях червячной передачи, проверка осевого разбега вала червяка
Проверка зубьев ведущей шестерни и венца ротора
Очистка, промывка, продувка сжатым воздухом всех деталей ВПУ
Изготовление манжет из кожи и их установка, Замена сальников.
Сборка и центровка
4 | Ревизия ЭЧСР
Ревизия регулятора частоты вращения турбины
Ревизия электрогидравлического преобразователя
5 | Ревизия САР
| Проверка системы регулирования перед разборкой. | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 2
| Снятие узлов системы регулирования и установка их на ремонтной площадке. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Полная разборка узлов. Очистка, промывка и продувка сжатым воздухом всех деталей.
Проверка (по краске) прилегания уплотнительных поверхностей, зазоров, натягов сопряженных деталей.
Ремонт резьбовых соединений и всего крепежа.
Устранение задиров, заусенцев. Замена дефектных деталей.
Контрольная сборка с измерением основных деталей и узлов в соответствии требованиями формуляра.
Сборка, проверка взаимодействия всех деталей и установка на место узлов системы регулирования
6 | Ревизия сервопривода АСК
| Разборка сервопривода | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
7 | Ревизия рег.клапанов турбины ВД 1,2,3,4
| Разборка регулирующих клапанов | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
| Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей. | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
Проверка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей.
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
8 | Ревизия кулачкового вала турбины
| Снятие распределительного устройства. | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
| Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей. | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 10
Замена дефектных деталей с их подгонкой по месту и шлифовкой
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
9 | Ремонт маслоохладителя "А"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
10 | Ремонт маслоохладителя "Б"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
11 | Ремонт маслоохладителя В
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
12 | Ремонт маслоохладителя "Г"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
13 | Ремонт маслоохладителея "Д"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 14551 | КРАН Ду15 Ру16,11б27п1,шаровый,латунный,муфто вый | ШТ | 1
14 | Ремонт маслоохладителя "Е"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
15 | Ремонт маслосистемы
| Проверка плотности и работы маслоситемы перед ремонтом. | 66804 | ПРОКЛАДКА 08.02.00.04-019 муфты маслонасоса маслоо чистительной установки ТА | ШТ | 2
| Сборка промывочной схемы и промывка маслоситемы горячим маслом. | 66802 | КОЛЬЦО 08.02.07.03-013 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Разборка промывочной схемы. | 66808 | КОЛЬЦО 08.02.07.05-017 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Очистка аварийных баков, маслопроводов, не подвергающихся промывки маслом. | 29963 | СЕТКА 0.3*0.3мм,тканая,латунная | М2 | 4
| Разборка масляных клапанов. Очистка корпусов и деталей клапанов от шлама и грязи, притирка клапанов к седлам. | 73608 | СЕТКА 05*1000 Н Л80 латунная тканая с квадратн ыми ячейками ГОСТ6613-86 | М2 | 4
| Сборка клапанов. | 50059 | ПАРОНИТ ПМБ 1*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Сборка маслосистемы в рабочее положение. | 50069 | ПАРОНИТ ПМБ 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 20
|  | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 40
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 4
16 | Ремонт ПВД-4 (по результатам опресовки)
| Снятие площадки обслуживания | 7119 | МЕМБРАНА верхняя ПТ11.91.01 ПВД | ШТ | 2
| Установка площадки обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 30
| Ремонт ПВ-375 | 7120 | МЕМБРАНА нижняя ПТ11.91.02 ПВД | ШТ | 2
17 | Ремонт ПВД-5 (по результатам опресовки)
| Снятие площадки обслуживания | 76094 | МЕМБРАНА МО-125-38/20 клапана предохранительного ТА | шт | 2
| Установка площадки обслуживания | 41197 | ГАЙКА М42*42 ст35,ПТ11.86.04 | ШТ | 10
| Ремонт ПВ-375 | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 30
| Замена дефектного крепежа | 7122 | МЕМБРАНА нижняя ПТ11.91.02-01 ПВД | ШТ | 2
|  | 7121 | МЕМБРАНА верхняя ПТ11.91.01-01 ПВД | ШТ | 2
18 | Ремонт ПНД-1 (по результатам опресовки)
| Снятие площадки обслуживания | 7136 | ГАЙКА М36,черт.ст35 ПТ11.87.05 | ШТ | 10
| Устанвок площадки обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Замена дефектного крепежа
19 | Ремонт ПНД-2 (по результатам опресовки)
| Снятие площадки обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Устанвок площадки обслуживания
20 | Ремонт ПНД-3 (по результатам опресовки)
| Снятие площадки обслуживания до 100 кг | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Устанвок площадки обслуживания до 100 кг
21 | Ремонт сальникового охладителя и охладителя уплотнений
| Дефектация, ремонт по результатам дефектации | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
22 | Текущий ремонт СлПНД-5"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Центровка
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
23 | Текущий ремонт СлПНД-5"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Центровка
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
24 | Ремонт циркфильтров
| Демонтаж, монтаж крышек фильтров | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
Демонтаж, монтаж фильтрующих элементов
Изготовление прокладок, замена прокладок
25 | Текущий ремонт КН-5"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 58293 | ПОДШИПНИК 7313SKFMR | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
26 | Текущий ремонт КН-5"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 58293 | ПОДШИПНИК 7313SKFMR | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
27 | Текущий ремонт КН-5"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 5
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
28 | Текущий ремонт КНБ-5"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
29 | Текущий ремонт КНБ-5"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
30 | Текущий ремонт КНБ-5"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
31 | Текущий ремонт НГО-5"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Центровка
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
32 | Текущий ремонт НГО-5"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Центровка
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
33 | Текущий ремонт НГО-5"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 1
Разборка сальникового уплотнения
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Центровка
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
34 | Ремонт конденсатора
| Чистка левой и правой половины и встроенного пучка установкой УНГ, уплотнение | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Установка , разборка металлоконструкций для деревянного настила
Сборка, разборка деревянного настила
Очистка приямка циркводоводов
Ремонт распылителей дренажей, рециркуляции и ХОВ - по результатам опрессовки
Ремонт перегородок по результатам дефектации
Чистка встроенного пучка
35 | Ремонт ПСГ ( ПСГ-1250-3-18-II)
| Чистка трубного пучка, уплотнение | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Установка , разборка металлоконструкций для деревянного настила
Сборка, разборка деревянного настила
36 | Ремонт дренажей турбоагрегата
| -дренажей,отборов Ду60*5,Ду32*4,Ду89*6 | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 88
|  | 6698 | ТРУБА 32*4 ст20,ТУ14-3-460-2009 | тн | 0.2
|  | 6663 | ТРУБА 89*6 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 15
37 | Ремонт генератора
Устранение течей масла
Ремонт газоохладителей - 6 шт.
38 | Техническое обслуживание ПМН ТА №5
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
| Разборка подшипника | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки
Отсоединение кронштейнов подшипника от корпуса насоса
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Установка и закрепление кронштейнов подшипников к корпусу насоса
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка подшипника
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
39 | Техническое обслуживание АМН и РМН
| Открепление и снятие ограждения | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
| соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки
Разъединение и снятие крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Напрессовка на вал полумуфты привода
Установка крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Соединение полумуфты, установка и закрепление
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
Ремонт арматуры
40 | Ремонт задвижек Ду 150 Ру 64 пар на ПВД 2шт
|  | 50098 | БОЛТ М10-6g*30.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 1
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
41 | Ремонт задвижек Ду250 Ру16 ( 5ВЦ-17-19)
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
47 | Ремонт вентелей Ду65 Ру225 6шт
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 20
48 | Ремонт задвижек Ду250 Ру173 ( 5ПТ-1,2)
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
49 | Ремонт задвижек Ду200 Ру25 ( ОК 8шт)
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 2
|  | 50133 | БОЛТ М14-6g*80.58(S21).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
|  | 70421 | ГАЙКА М14*2-6Н.5(S21) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 63793 | ГАЙКА М12-6Н.5(S18) шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 10
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 30
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
50 | Ремонт задвижек Ду 800 Ру10 ( 5ВЦ-4,5)
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 5
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 5
51 | Ремонт дренажей ПНД Ду100 Ру25
|  | 10760 | ЗАДВИЖКА Ду100 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 12
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 5
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
52 | Ремонт дренажей ПВД Ду150 Ру25
|  | 10625 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 50239 | БОЛТ М18-6g*100.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 10
53 | Изоляция регулирующих клапанов ВД
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 10
|  | 4131 | МАТЕРИАЛ МБОР-С2-5 базальтовый,огнезащитный,рулон ный,ТУ 5769-003-48588528-00 | М2 | 5
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 20
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
54 | Изоляция трубопроводов в пределах турбины
| Дренажи ПВД d159,219 | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 10
55 | Пусковые работы
56 | Окончательные работы
Виброобследование турбины под нагрузкой
Подготовка турбины к пуску
| Главный инженер ПТЭЦ-2 |  | Ягодин В.П.
| Зам.главного инженера по ремонту |  | Степаненко В.Е.
| И.о. начальника турбинного цеха |  | Зубков А.В.