## Лист1
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема текущего ремонта турбоагрегата ст.№7 на 2020г.
| Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Название | Ед. изм. | Кол-во
1 | Подготовительные работы
Устройство лесов,подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины.
Разборка, сборка обшивы цилиндра,площадок обслуживания.
2 | Ремонт подшипников, центровка
| Ремонт 1,2,3 блока и блока 6го подшипника замер и исправление натягов | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
| Ревизия подшипников №1,2,3,4,5,6 | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
|  | 2802 | ЛАК ЛБС-1 бакелитовый | КГ | 4
3 | Ремонт ВПУ
| Разборка полумуфт | 71686 | МАНЖЕТА 1.2.-50*70-1 резиновая армированная ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
Снятие электродвигателя
Разборка, дефектация и снятие до ремонтных замеров.
Проверка зацепление червяка с червячным колесом и ведущей шестерни с зубчатым венцом на муфте ротора турбины по краске
Проверка боковых зазоров в зубьях червячной передачи, проверка осевого разбега вала червяка
Проверка зубьев ведущей шестерни и венца ротора
Очистка, промывка, продувка сжатым воздухом всех деталей ВПУ
Замена сальников.
Сборка и центровка
4 | Ремонт САР
| Ремонт золотников автомата безопасности по факту дефектации | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Прокачка бойков автомата безопасности очистка пружин | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 2
| Ремонт импульсной части системы регулирования | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Ревизия сервомоторов ВД НД | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
5 | Ремонт сервопривода АСК
| Разборка сервопривода | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
Установка на ремонтную площадку
Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
6 | Ремонт рег.клапанов ВД №1,2,3,4 .
| Разборка, очистка, дефектация. Ремонт по результатам дефектации. | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
|  | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
|  | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
7 | Ремонт рег.клапанов НД №1,2. по факту дефектации
| Разборка регулирующих клапанов | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей.
Проверка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей.
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
8 | Ремонт кулачкового вала ВД и НД, смазка подшипников.
| Снятие распределительного устройства. | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 150
Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей.
Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей.
Замена дефектных деталей с их подгонкой по месту и шлифовкой
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
9 | Ремонт маслосистемы
| Разборка, очистка, дефектация. Ремонт по результатам дефектации. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Ремонт редукционного клапана | 66804 | ПРОКЛАДКА 08.02.00.04-019 муфты маслонасоса маслоо чистительной установки ТА | ШТ | 2
| Ремонт обратного клапана ГМН | 66802 | КОЛЬЦО 08.02.07.03-013 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Очистка масла на остановленном ТА маслоотчистительной установкой | 66808 | КОЛЬЦО 08.02.07.05-017 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Ремонт фильтров МОУ - 2шт | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
|  | 50059 | ПАРОНИТ ПМБ 1*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Ремонт маслопроводов уплотняющих подшипников | 50069 | ПАРОНИТ ПМБ 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Ревизия уплотняющих подшипников генератора | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 40
|  | 29963 | СЕТКА 0.3*0.3мм,тканая,латунная | М2 | 2
| Демонтаж/монтаж маслопроводов уплотняющих подшипников, с проверкой сварных соединений (в/о,г/и) | 73608 | СЕТКА 05*1000 Н Л80 латунная тканая с квадратн ыми ячейками ГОСТ6613-86 | М2 | 2
10 | Ревизия, ремонт системы ЭГСР по факту дефектации
11 | Чистка и опрессовка маслоохладителя 7"А"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
12 | Чистка и опрессовка маслоохладителя 7"Б"
| Ремонт маслоохладителя с чисткой сердечника | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
13 | Ремонт маслоохладителя МОУ
| Разборка маслоохладителя с выемкой трубного пучка и установкой всех деталей на ремонтной площадке. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Химическая очистка и продувка паром трубного пучка.
Механическая чистка деталей, внутренней поверхности маслоохладителя.
Сборка маслоохладителя с установкой в него трубного пучка.
Опресовка и подготовка к работе маслоохладителя.
РЕГЕНЕРАЦИЯ
14 | ПВД-6 ремонт в/о
| Снятие площадок обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Установка площадок обслуживания | 7119 | МЕМБРАНА верхняя ПТ11.91.01 ПВД | ШТ | 2
| Зачистка корпуса для проведения в/о | 7120 | МЕМБРАНА нижняя ПТ11.91.02 ПВД | ШТ | 2
15 | ПВД-7 ремонт в/о
| Снятие площадок обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Установка площадок обслуживания | 7121 | МЕМБРАНА верхняя ПТ11.91.01-01 ПВД | ШТ | 2
| Зачистка корпуса для проведения в/о | 7122 | МЕМБРАНА нижняя ПТ11.91.02-01 ПВД | ШТ | 2
16 | ПВД-8 ремонт в/о
| Снятие площадок обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Установка площадок обслуживания | 13339 | ШПИЛЬКА М42*300,ПТ11.85.08-01 ПВД | ШТ | 10
| Зачистка корпуса для проведения в/о | 41197 | ГАЙКА М42*42 ст35,ПТ11.86.04 | ШТ | 20
Замена дефектного крепежа
17 | Ремонт ПНД-3 по результатам опресовки
| Снятие площадок обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
| Установка площадок обслуживания | 7207 | ШПИЛЬКА М36*220,ПТ11.87.04 | ШТ | 20
Замена дефектного крепежа
18 | Ремонт ПНД-4 в/о
| Снятие площадок обслуживания м/к до 100кг | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
| Установка площадок обслуживания м/к до 100кг | 42697 | МЕМБРАНА МО-125-43/20 клапана предохранительного | шт | 2
Зачистка корпуса для проведения в/о
19 | Ремонт ПНД-5 в/о гидравлика
| Снятие площадок обслуживания | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
| Установка площадок обслуживания | 7136 | ГАЙКА М36,черт.ст35 ПТ11.87.05 | ШТ | 20
Зачистка корпуса для проведения в/о
Замена дефектного крепежа
20 | Ремонт ПС-50
| Ремонт по результатам опрессовки с чисткой сердечника | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
21 | Ремонт ОЭ-7"А" (ТР) по результатам дефектации
| Разборка эжектора с установкой деталей на ремонтной площадке. | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
Очистка, дефектация.
Устранение дефектов
Сборка.
22 | Ремонт ОЭ-7"Б" (ТР) по результатам дефектации
| Разборка эжектора с установкой деталей на ремонтной площадке. | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
Очистка, дефектация.
Устранение дефектов
Сборка.
23 | Ремонт цирк фильтров
| Изготовление прокладок из поронита 630мм | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
| Замена прокладок из поронита 630мм | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
Демонтаж монтаж крышек фильтров м/к до 200кг
Демонтаж монтаж фильтрующих элементов
Зачистка фильтрующих элементов
24 | Ремонт ОБ-1 ( чистка ) в/о
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
|  | 7137 | ГАЙКА М48 ст35,черт.ПТ11.87.02 колпачковая | ШТ | 10
25 | Ремонт ОБ-2 ( чистка ) в/о гидравлика
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
|  | 7137 | ГАЙКА М48 ст35,черт.ПТ11.87.02 колпачковая | ШТ | 10
26 | Ремонт ПБ-1 ( чистка ) в/о гидравлика
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
27 | Ремонт дренажей турбоагрегата по результатам опрессовки вакуумной системы
| Ремонт дренажей d 60*5,d 89*6,d 32*4 | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 88
|  | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 20
28 | Ремонт левого конденсатора
| Очистка приямка циркводоводов | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
Чистка кон-ра УНГ
Уплотнение конденсатора по результатам опрессовки
Ремонт конденсатора 100КЦС-5 со снятием крышек водяных камер
29 | Ремонт правого конденсатора
| Очистка приямка циркводоводов | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
| Чистка кон-ра УНГ | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 10
| Уплотнение конденсатора по результатам опрессовки | 50972 | БОЛТ М27-6g*150.58(S41).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
Ремонт конденсатора 100КЦС-5 со снятием крышек водяных камер
30 | Ремонт генератора
Устранение течей масла
Опресовка статора генератора
Чистка и уплотнение газоохладителей - 6 шт.
Насосы
31 | Текущий ремонт КН-7"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 100
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
32 | Текущий ремонт КН-7"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Ревизия подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Центровка насоса | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
33 | Текущий ремонт КН-7"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 4020 | ВТУЛКА ПТ22.72.07.002 насоса 10КСД-5*3 | ШТ | 1
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
34 | Текущий ремонт НГО-7"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 250
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2.5
| Разборка сальникового уплотнения | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения, установка на вал полумуфты
35 | Текущий ремонт НГО-7"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Отсоединение крышек подшипников от станины насоса | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
36 | Текущий ремонт насоса СлПНД-7А
| Замена смазки, ревизия подшипников, установка и закрепление крышек подшипников | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Сборка сальникового уплотнения | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Установка на вал полумуфты | 5133 | ПОДШИПНИК 3608 ГОСТ5721-75 | ШТ | 2
37 | Текущий ремонт насоса Сл ПНД-7 Б
| Замена смазки, ревизия подшипников,установка и закрепление крышек подшипников | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Сборка сальникового уплотнения | 71515 | НАБИВКА АПР 18 сальниковая круглая многослойного плетения ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Установка на вал полумуфты | 5133 | ПОДШИПНИК 3608 ГОСТ5721-75 | ШТ | 3
38 | Ремонт СН -10
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Центровка насоса | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
|  | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
39 | Ремонт СН -11
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Центровка насоса | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
|  | 3938 | КОЛЕСО рабочее ПТ22.62.00.000 насоса СЭ-1250-14 0 | ШТ | 1
40 | Ремонт СН -17
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Центровка насоса | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
|  | 51759 | БОЛТ М6-6g*70.58(S10).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
41 | Ремонт СН -18
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Центровка насоса | 3983 | ВТУЛКА ПТ22-35 защитная | ШТ | 2
|  | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
42 | Текущий ремонт КНБ -7А
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 2
| Центровка насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
43 | Текущий ремонт КНБ -7Б
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 1
| Центровка насоса | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
44 | Текущий ремонт КНБ -7В
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 1
| Центровка насоса | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
45 | Текущий ремонт КНБ -7Г
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 1
| Центровка насоса | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 2
46 | Техническое обслуживаниеПМН ТА №7
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 2
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
47 | Техническое обслуживание МНСС ТА №7
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 5110 | ПОДШИПНИК 318 ГОСТ8338-75 | ШТ | 2
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
48 | Техническое обслуживание МН МОУ
| Открепление и снятие муфты | 9836 | СМАЗКА Литол-24 | ГР | 200
| Разборка сальника | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Сборка сальника
Напрессовка полумуфты привода с вала ведущего винта
Соединение муфты сцепления
Установка ограждения муфты
Центровка насоса
Ремонт арматуры
49 | Ремонт задвижек 7ПТ-1,2 ДУ225Ру100
| Замена сальникового уплотнения | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 5
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
50 | Ремонт задвижек 7ПТ-3,4,6,7 Ду100Ру100
| Замена сальникового уплотнения | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 1
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 5
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
51 | Ремонт задвижек 7ПО-1,2,3 Ду150Ру64
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 5
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 12
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
52 | Замена сальникового уплотнения задвижек 7ПО-4,5,6 (1шт Ду225) (2шт Ду200)
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 5
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 5
53 | Замена сальникового уплотнения задвижек всасов КН-7А,Б,В 3шт Ду250Ру16
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 5
54 | Ремонт задвижек напора КН-7А,Б,В 3шт Ду150Ру25
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 50132 | БОЛТ М12-6g*75.58(S18).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 63793 | ГАЙКА М12-6Н.5(S18) шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
55 | Ремонт задвижки 7ПО-800 с байпасом
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
56 | Ревизия регулятора уровня ПНД-3,4,5 и регулятора уровня напора Сл.Н. 4шт Ду100Ру100
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 67747 | БОЛТ М16-6g*60.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
57 | Ремонт задвижки 2-го отбора на ДБ Ду150Ру25
|  | 10625 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
58 | Ремонт задвижки к ОК на ПНД -5 на ДБ
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 5
|  | 50239 | БОЛТ М18-6g*100.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 5
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 5
59 | Ревизия задвижек дренажа 1ой ступени О/Э-А,Б на конденсаторосборнике
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 50288 | БОЛТ М18-6g*80.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 5
60 | Ремонт напорных задвижек НГО-7А,Б
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 5
|  | 50133 | БОЛТ М14-6g*80.58(S21).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 3
|  | 70421 | ГАЙКА М14*2-6Н.5(S21) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 5
61 | Ремонт задвижки помимо регулятора уровня в конденсаторе Ду200Ру25
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 5
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 5
62 | Ревизия задвижек 7ВЦ-9,12,17,18
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 5
|  | 53343 | ГАЙКА М27*3-6Н.5(S41) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 1
63 | Ремонт задвижки отсоса на О/Э-Б Ду200Ру16
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 10757 | ЗАДВИЖКА Ду200 Ру25 30с64нж | ШТ | 2
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
64 | Ремонт вентилей Ду 10 Ру 225
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 50100 | БОЛТ М10-6g*50.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.1
65 | Ремонт дренажей по пит.воде ПВД-6,7,8 | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 10760 | ЗАДВИЖКА Ду100 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 5
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
66 | Ремонт и замена задвижек грязного сброса Ду80 Ру16
|  | 10764 | ЗАДВИЖКА Ду80 Ру16 30с41нж | ШТ | 1
|  | 50098 | БОЛТ М10-6g*30.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 1
67 | Ремонт задвижек 7ГВП-1,2
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 2
|  | 67746 | БОЛТ М16-6g*50.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
68 | Замена клапана Ду20 Ру 16
|  | 1006 | Клапан Ду 20 Ру 16 8С-2-1 импульсный | шт | 1
69 | Ремонт атмосферных клапонов -2шт
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
Изоляция
70 | Ремонт изоляции трубопроводов в пределах турбины
| Ремонт изоляции дренажей,отборов ДУ32*4(40м) ДУ60*5(40м) ДУ89*6(40м)ДУ108*5(20м)ДУ114*6(20м) ДУ159*7(20м) | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 20
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
|  | 67751 | ЛИСТ 320-0.5 *1200-А-О-ЦА185-В-ПП (рул) оцинкованный ГОСТ Р52246-2016 | ТН | 0.2
71 | Изоляция регулирующих клапонов ВД, НД
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 10
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 10
|  | 4131 | МАТЕРИАЛ МБОР-С2-5 базальтовый,огнезащитный,рулон ный,ТУ 5769-003-48588528-00 | М2 | 5
|  | 4031 | Материал муллитокремнеземистый рулонный МКРР-130 | кг | 60
72 | Контроль металла
ПВД-6,7,8 в/о
ПНД-5 в/о гидравлика
ПНД-4 в/о
ОБ-1 БУ-7 в/о
ОБ-2 БУ-7 в/о гидравлика
ПБ-1 БУ-7 в/о гидравлика
73 | Пусковые работы
Балансировка в собственных подшипниках
Подготовка турбины к пуску
Пуск турбины
Виброобследование турбины под нагрузкой
| Главный инженер ПТЭЦ-2 |  | Ягодин В.П.
| Зам.главного инженера по ремонту |  | Степаненко В.Е.
| Начальник турбинного цеха |  | Зубков А.В.