## Лист1
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема работ текущего ремонта турбоагрегата ст № 2
в 2020г.
| Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Название | Ед. изм. | Кол-во
1 | Подготовительные работы
Устройство лесов,подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины.
Разборка, сборка обшивы цилиндра,площадок обслуживания.
2 | Ремонт подшипников, центровка
| Вскытие 1,2,3 блоков и блока 6-го подшипника, проверка и исправление натягов | 8381 | Бязь техническая | см | 500
| Разборка полумуфт ЦВД-ЦНД , ЦНД-РГ (для центровки и ремонта подшипников) | 2802 | Лак бакелитовый | кг | 2
| Ремонт верхних и нижних вкладышей подшипников №1,2,3,4,5,6 | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 9
| Устранение коленчатости ЦВД-ЦНД, ЦНД-РГ | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
Закрытие блоков
3 | Ремонт ВПУ
| Разборка и ревизия ВПУ | 71686 | МАНЖЕТА 1.2.-50*70-1 резиновая армированная ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Замена подшипников | 5046 | ПОДШИПНИК 211 ГОСТ8338-75 | ШТ | 2
Замена уплотняющих манжет
4 | Ремонт импульсной части системы регулирования
| Прокачка бойков автомата безопасности, очистка пружин | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 2
|  | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 2
5 | Ревизия сервомоторов ВД, СД, НД автозатвора
| Разборка сервомоторов | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 2
| Зачистка золотников и букс | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Прамывка керосином | 8381 | Бязь техническая | см | 500
Сборка сервомоторов
6 | Ремонт кулачкового вала ВД и СД
| Снятие кулачковых валов на ремонтную площадку | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Разборка верхних вкладышей | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Вывод вала | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
Ревизия подшипников
Сборка
7 | Ревизия регулирующих клапанов ВД №1,2,3,4 ремонт по результатам дефектации
| Разборка колонок регулирующих клапанов, катушек | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Зачестка от солевых отложений колонок, рамок, буксы в катушках и штоков | 76084 | Гайка специальная регулирующего клапана ТА ч.1328171 | шт | 3
| Сборка регулирующих клапанов | 76083 | Втулка клапана регулирующего ТА ч.1328169 | шт | 3
|  | 76097 | Шток клапана регулирующего ТА ч.1341601 | шт | 3
|  | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 2.5
8 | Ревизия регулирующих клапанов СД №1,2,3,4
| Разборка колонок, проверка тепловых зазоров | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1
| Проверка хода штоков клапанов в буксах | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
| Зачистка графитом всех поверхностей скольжения | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 2.5
|  | 5181 | ПОДШИПНИК 53522 ГОСТ24696-81 | ШТ | 2
9 | Ревизия системы ЭЧСР (КЭР)
10 | Ревизия эксгаустера-1шт.
Разборка эксгаустера, ремонт по факту дефектации
11 | Ремонт фильтров МОУ - 2шт
Разборка фильтров
Промывка и отистка фильтров
Продувка воздухом
Сборка фильтров
12 | Ремонт маслоохладителя 2"А"
| Разборка м/о | 29963 | СЕТКА 0.3*0.3мм,тканая,латунная | М2 | 2
| Чистка и уплотнение м/о | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 1
13 | Ремонт маслоохладителя 2"Б"
| Разборка м/о | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 2
| Чистка и уплотнение м/о | 73608 | СЕТКА 05*1000 Н Л80 латунная тканая с квадратн ыми ячейками ГОСТ6613-86 | М2 | 2
14 | Ремонт маслоохладителя 2"Г"
| Разборка м/о | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 1
Чистка и уплотнение м/о
15 | Ремонт маслосистемы
| Ремонт регуляторов давления п/о и т/о, РДМ и ДРДМ чистка | 66808 | КОЛЬЦО 08.02.07.05-017 уплотнительное маслоочис тительной установки ТА | ШТ | 2
| Чистка сеток маслобака | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 3
| Ревизия редукционного клапана маслобака | 50059 | ПАРОНИТ ПМБ 1*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Ремонт ГМН | 50069 | ПАРОНИТ ПМБ 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
| Разборка муфты ГМН | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 40
| Вскрытие , проверка разбега и поверхностей подшипника | 66804 | ПРОКЛАДКА 08.02.00.04-019 муфты маслонасоса маслоо чистительной установки ТА | ШТ | 2
16 | Ремонт маслоохладителей МОУ
(чистка водяной камеры и уплотнений)
17 | Ремонт ПВД-5 по результатам опресовки
| Опрессовка, дефектация и ремонт ПВД | 76094 | МЕМБРАНА МО-125-38/20 клапана предохранительного ТА | шт | 2
| Снятие и установка рифленого настила | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 7119 | МЕМБРАНА верхняя ПТ11.91.01 ПВД | ШТ | 2
|  | 7120 | МЕМБРАНА нижняя ПТ11.91.02 ПВД | ШТ | 2
18 | Ремонт ПВД-6 по результатам опресовки
| Опрессовка, дефектация и ремонт ПВД | 42697 | МЕМБРАНА МО-125-43/20 клапана предохранительного | шт | 2
| Снятие и установка рифленого настила | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
|  | 13339 | ШПИЛЬКА М42*300,ПТ11.85.08-01 ПВД | ШТ | 20
|  | 41197 | ГАЙКА М42*42 ст35,ПТ11.86.04 | ШТ | 20
19 | Ремонт ПВД-7 по результатам опресовки
| Опрессовка, дефектация и ремонт ПВД | 7122 | МЕМБРАНА нижняя ПТ11.91.02-01 ПВД | ШТ | 2
| Снятие и установка рифленого настила | 7121 | МЕМБРАНА верхняя ПТ11.91.01-01 ПВД | ШТ | 2
20 | Ремонт ПНД-2 по результатам опресовки
| Ремонт (чистка, опрессовка) | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Снятие площадок обслуживания | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
Установка площадок обслуживания
21 | Ремонт ПНД-3 по результатам опресовки
| Ремонт (чистка, опрессовка) | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Снятие площадок обслуживания
Установка площадок обслуживания
22 | Ремонт ПНД-4 по результатам опресовки
| Ремонт (чистка, опрессовка) | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Снятие площадок обслуживания | 7207 | ШПИЛЬКА М36*220,ПТ11.87.04 | ШТ | 20
| Установка площадок обслуживания | 7136 | ГАЙКА М36,черт.ст35 ПТ11.87.05 | ШТ | 20
23 | Ремонт ПС-50
| Ремонт ПС-50 с чисткой и уплотнением | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
24 | Ремонт БО-90 в/о
Зачистка корпуса под в/о
| Ремонт БО-90 с чисткой и уплотнением | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
25 | Ремонт ОЭ-2"А"
| Ремонт ОЭ-2"А" с разборкой, ревизией сопел | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
26 | Ремонт ОЭ-2"Б"
| Ремонт ОЭ-2"Б" с разборкой, ревизией сопел | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
27 | Ремонт циркфильтров
| Изготовление прокладок d720 | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
Замена прокладок d720
Чистка и ремонт сеток циркфильтров м/к до 0,02тн
28 | Ремонт конденсатора
| Чистка УНГ уплотнение конденсатора | 72196 | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С-50 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 20
Ремонт распылителей дренажей,трубопроводов рециркуляции и ХОВ - 1сист.по результатам опрессовки и дефектации
Ремонт перегородок конденсатора по результатам осмотра и дефектации
Замена трубок конденсатора с заменой трубных досок
29 | Ремонт ОБ-1 ( чистка ) | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
30 | Ремонт ОБ-2 ( чистка ) | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
31 | Ремонт ПБ-1 ( чистка ) гидравлика в/о | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
32 | Ремонт ПБ-2 ( чистка ) в/о | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 20
33 | Ремонт регенерации по ведомости дефектов
| Ремонт дренажей d60 | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 88
| Ремонт рифленого настила и обортовки по ведомости дефектов | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 67700 | ЛИСТ В-К-ПУ 5.0-5*1000*5000 ст3сп чечевица ГОСТ8568 | ТН | 0.2
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
34 | Ремонт генератора
Устранение течей масла
Ремонт ротора генератора
Демонтаж/монтаж маслопроводов уплотняющих подшипников, с проверкой сварных соединений (в/о,г/и)
Чистка и уплотнение газоохладителей - 6 шт.
35 | Текущий ремонт КНБ -2А
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Центровка насоса | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
36 | Текущий ремонт КНБ -2 Б
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5101 | ПОДШИПНИК 3086313 ГОСТ520-2011 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
Центровка насоса
37 | Текущий ремонт КНБ -2 В
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 5106 | ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
Центровка насоса
38 | Ремонт СН -1
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 3
Центровка насоса
39 | Ремонт СН -2
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 3
| Центровка насоса | 4070 | КОЛЬЦО ПТ22-34 разрезное насоса 14СД-10*2 | ШТ | 4
|  | 4102 | РУБАШКА ПТ22-40 вала насоса 14СД10*2 | ШТ | 4
40 | Ремонт СН -3
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5078 | ПОДШИПНИК 2317 ГОСТ8328-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Центровка насоса | 3938 | КОЛЕСО рабочее ПТ22.62.00.000 насоса СЭ-1250-14 0 | ШТ | 1
|  | 3983 | ВТУЛКА ПТ22-35 защитная | ШТ | 2
|  | 3993 | ВАЛ ПТ22-38 насоса 14СД10*2 | ШТ | 1
|  | 13997 | ВТУЛКА ПТ22.59.00.000,защитная насоса | ШТ | 1
41 | Текущий ремонт КН-2"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 4020 | ВТУЛКА ПТ22.72.07.002 насоса 10КСД-5*3 | ШТ | 1
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
Замена смазки
42 | Текущий ремонтт КН-2"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5168 | ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ831-75 | ШТ | 1
Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
Замена смазки
43 | Техническое обслуживание МН МОУ
| Открепление и снятие муфты | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Разъединение полумуфты сцепления
Разборка сальника
Спрессовка полумуфты привода с вала ведущего винта
Открепление и снятие подпятника подшипника
Установка и закрепление подпятника подшипника
Сборка сальника
Напрессовка полумуфты привода с вала ведущего винта
Соединение муфты сцепления
Установка ограждения муфты
44 | Текущий ремонт НГО-2"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Сборка сальникового уплотнения
Замена смазки подшипников №3,4
45 | Текущий ремонт НГО-2"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5102 | ПОДШИПНИК 309 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Разборка сальникового уплотнения | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 2
Сборка сальникового уплотнения
Замена смазки подшипников №3,4
46 | Тех.обслуживание ПМН
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Центровка насоса
47 | Тех. обслуживание МНСС
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71513 | НАБИВКА АПР 12 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.5
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
Ремонт арматуры
48 | Ремонт задвижек Ду 150 Ру 64 пар на ПВД 3шт.
|  | 40571 | ЗАДВИЖКА Ду150 Ру64 30с976нж клиновая,фланцевая,с эл.приводом | шт | 1
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2.5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 67747 | БОЛТ М16-6g*60.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
49 | Ремонт задвижек 3ПТ-1,2 -2шт Ду225 Ру100
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 5
|  | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 5
50 | Ремонт задвижек Ду150 Ру25-2шт.Дренаж ПВД на ДБ и ПНД
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2.5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 67760 | ГАЙКА М10-6Н.5(S10).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 1
|  | 50098 | БОЛТ М10-6g*30.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 1
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
51 | Ремонт задвижек Ду200Ру25-4шт М/О-А,Б.
|  | 10757 | ЗАДВИЖКА Ду200 Ру25 30с64нж | ШТ | 1
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 50100 | БОЛТ М10-6g*50.58(S16).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
52 | Ремонт задвижек Ду100 Ру16-4шт. Дренажи ПНД
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 67768 | ГАЙКА М16-6Н.5(S24).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 1
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
53 | Ремонт задвижек Ду250 Ру16 -3шт. Пар ПНД
|  | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 6
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2.5
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
54 | Ремонт вентилей Ду 20 Ру 225- 30 шт.
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 20
|  | 51759 | БОЛТ М6-6g*70.58(S10).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 10
55 | Ремонт вентилей Ду 10 Ру 225- 20 шт.
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.3
|  | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.1
|  | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 7
56 | Ремонт КОС 1-3 отбора
57 | Ремонт КОС 4-6 отбора | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 1
58 | Ремонт редуктров 1800Н.м 4шт
59 | Ремонт редуктров 4000Н.м 4шт | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 1
60 | Ремонт редуктров 6400Н.м.4шт | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 1
61 | Проверка и ремонт клапана Ду250Ру140
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
62 | Ремонт задвижки Ду100Ру25
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 50133 | БОЛТ М14-6g*80.58(S21).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 3
|  | 70421 | ГАЙКА М14*2-6Н.5(S21) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 8508 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15,d4 | КГ | 2
63 | Ремонт задвижек Ду250 Ру16 - 2шт
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 6
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2.5
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 2
64 | Ремонт задвижек Ду200 Ру10 - 1шт
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 2
65 | Ремонт задвижек Ду350 Ру25 - 1шт
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 5
|  | 70541 | ГАЙКА М18*2.5-6Н.12(S27) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 2
|  | 50239 | БОЛТ М18-6g*100.58(S27).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 5
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 2
66 | Ремонт задвижек Ду 80 Ру 16
|  | 10764 | ЗАДВИЖКА Ду80 Ру16 30с41нж | ШТ | 1
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 2
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 67746 | БОЛТ М16-6g*50.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
67 | Ремонт предохранительных клапанов системы производственного отбора. Ду400 Ру25-1шт.
|  | 29694 | ЗАДВИЖКА Ду400 Ру25 30с64нж без КОФ | шт | 1
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 50224 | БОЛТ М16-6g*80.58(S24).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 2
68 | Ремонт атмосферных клапанов -2шт
|  | 729 | Автогерметик- уплотнитель | шт | 2
69 | Контроль металла
ПБ-2-в/о
БО-90 в/о
ПБ-1 диагностирование в/о
Ремонт обмуровки изоляция, хим.защита
70 | Изоляция регулирующего клапана ВД,СД,НД
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 5
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 10
|  | 4131 | МАТЕРИАЛ МБОР-С2-5 базальтовый,огнезащитный,рулон ный,ТУ 5769-003-48588528-00 | М2 | 5
|  | 4031 | Материал муллитокремнеземистый рулонный МКРР-130 | кг | 60
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 20
71 | Изоляция трубопроводов обвязки ПВД
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 15
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 10
72 | Пусковые работы
Балансировка в собственных пошипниках
Главный инженер ПТЭЦ-2 Ягодин В.П.
Зам.главного инженера по ремонту Степаненко В.Е.
И.о. начальника турбинного цеха Зубков А.В.