## Лист4
Приложение №2
к Технической спецификаии
"График ремонт общестанционного оборудования КЦ"
График ремонта общестанционного оборудования котельного цеха
п/п | Наименование оборудования |  |  | Месяцы | [11 empty] | Обоснование | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Мазутонасосная № 1 | Мазутный насос №1 4Н5*2 | план | [12 empty] | наработка | bar: Месяцы 3; Месяцы 11
факт
|  | Мазутный насос №2 4Н5*2 | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 10
факт
2 | Мазутонасосная №3 | Мазутный насос №1 4Н5*2 | план | bar: Месяцы 1; Месяцы 11
факт
|  | Мазутный насос №2 4Н5*2 | план | bar: Месяцы 4
факт
|  | Мазутный насос №3 4Н5*2 | план | bar: Месяцы 1
факт
|  | Мазутный насос №4 4Н5*2 | план | bar: Месяцы 5
факт
|  | Дренажный насос 3К6 | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 9
факт
|  | Дренажный насос К80-50/200 | план | bar: Месяцы 6
факт
3 | Мазутный подогреватель | Мазутный подогреватель №2 | план | bar: Месяцы 7
факт
|  | Мазутный подогреватель №3 | план | bar: Месяцы 7
факт
4 | Мазутный бак | 1v500м3 | план | bar: Месяцы 3
факт
|  | 2v500м3 | план | bar: Месяцы 4
факт
|  | 4v1000м3 | план | bar: Месяцы 5
факт
|  | 5v1000м3 | план | bar: Месяцы 6
факт
|  | 7v3900м3 | план | bar: Месяцы 8
факт
5 | Паропровод | № 194 | план | bar: Месяцы 12
факт
|  | № 195 | план | bar: Месяцы 12
факт
6 | Мазутопровод | Мазутонасосная №1 | план | bar: Месяцы 8
факт
|  | Мазутонасосная №3 | план | bar: Месяцы 9
факт
7 | Багерный насос | 1А 1ГРТ1600/50 | план | Месяцы 1: РР; Месяцы 5: ТР; Месяцы 9: КР | Наработка | Данный график составлен на основании сроков предполагаемой поставки запчастей в ноябре 2017 года. И проведением ремонта
факт
|  | 1Б | план | Месяцы 2: РР; Месяцы 6: ТР; Месяцы 10: КР
факт
|  | 2А | план | Месяцы 4: ТР; Месяцы 8: КР; Месяцы 12: РР
п/п | Наименование оборудования |  |  | Месяцы 1: Месяцы | Обоснование | БН№1А,2А,5А-ноябрь 2017. БН№3А,4,6-декабрь 2017.БН№1Б,2Б,3Б,5Б-январь 2018. РР БН проводиться при наработке 1000ч.(протяжка фланцевых соединений, ревизия арматуры, проверка центровки, доливка масла). ТР БН проводится при наработке 2500ч.(протяжка фланцевых соединений, ревизия арматуры, проверка центровки, замена масла). КР БН проводится при наработке 4500ч.(замена проРРчной части-защитный диск, защитная втулка, рабочее колесо, внутренний корпус, ремонт арматуры и трубопроводов).
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7 | Багерный насос |  | факт | [12 empty] | Наработка
|  | 2Б | план | Месяцы 3: КР; Месяцы 7: РР; Месяцы 11: ТР
факт
|  | 3А | план | Месяцы 4: КР; Месяцы 8: РР; Месяцы 12: ТР
факт
|  | 3Б | план | Месяцы 1: ТР; Месяцы 5: КР; Месяцы 9: РР | Наработка
факт
|  | 4 | план | Месяцы 2: КР; Месяцы 6: РР; Месяцы 10: ТР
факт
|  | 5А | план | Месяцы 4: КР; Месяцы 8: РР; Месяцы 12: ТР
|  |  | факт | [12 empty] | Наработка
|  | 5Б | план | Месяцы 3: КР; Месяцы 7: РР; Месяцы 11: ТР
факт
|  | 6 | план | Месяцы 2: ТР; Месяцы 6: КР; Месяцы 10: РР
факт
8 | Шлакопровод | 1 | план | bar: Месяцы 4; Месяцы 8
факт
|  | 2 | план | bar: Месяцы 5; Месяцы 9
факт
|  | 3 | план | bar: Месяцы 6; Месяцы 10
факт
|  | 4 | план | bar: Месяцы 7; Месяцы 11
факт
9 | Водовод | 2 | план | bar: Месяцы 5; Месяцы 9
факт
|  | 3 | план | bar: Месяцы 6; Месяцы 10
факт
10 | Насосная осветленной воды №2 | Насос осветленной воды №1 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 5
|  | 300Д90 | факт
|  | Насос осветленной воды №2 | план | bar: Месяцы 6
|  | 300Д90 | факт
|  | Насос осветленной воды №3 | план | bar: Месяцы 7
|  | 300Д90 | факт
|  | Дренажный насос №1 | план | Месяцы 3: КР; Месяцы 7: РР; Месяцы 11: ТР
|  | 3к6 | факт
|  | Дренажный насос №2 | план | Месяцы 4: КР; Месяцы 8: РР; Месяцы 12: ТР
|  | 3к6 | факт
11 | Водоструйный насос | №1 | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 6; Месяцы 10
факт
12 | Дренажный насос багерной насосной | №1 | план | Месяцы 3: ТР; Месяцы 7: КР; Месяцы 11: РР
|  | 5ф1 | факт
1 | ШШУ и редуктора | 1А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
|  | 2А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
|  | 3А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 4; Месяцы 6 to Месяцы 12
факт
|  | 4А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
|  | 5А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
|  | 6А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
|  | 7А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 7; Месяцы 9 to Месяцы 12
факт
|  | 8 А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
|  | 9А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
|  | 10А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
|  | 11А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
|  | 12А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
2 | Шаро-барабанная мельница | 1А,Б | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 1А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 1А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 1А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
3 | Шаро-барабанная мельница | 2А,Б | план | [12 empty] | Наработка | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 2А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
п/п | Наименование оборудования |  |  | Месяцы 1: Месяцы | Обоснование | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | факт | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования.
| Дутьевой вентилятор | 2А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
3 |  |  | факт
| Мельничный вентилятор | 2А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
4 | Шаро-барабанная мельница | 3А,Б | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2 to Месяцы 4; Месяцы 6 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 3А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 4; Месяцы 6 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 3А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 4; Месяцы 6 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 3А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 4; Месяцы 6 to Месяцы 12
факт
5 | Шаро-барабанная мельница | 4А,Б | план | [12 empty] | Наработка | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 4А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 4А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
5 | Мельничный вентилятор | 4А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
6 | Шаро-барабанная мельница | 5А,Б | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 5А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 5А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 5А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 5; Месяцы 7 to Месяцы 12
факт
7 | Шаро-барабанная мельница | 6А,Б | план | [12 empty] | Наработка | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 6А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 6А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 6А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 6А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
8 | Шаро-барабанная мельница | 7А,Б | план | [12 empty] | Наработка | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 7; Месяцы 9 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 7А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 7; Месяцы 9 to Месяцы 12
п/п | Наименование оборудования |  |  | Месяцы 1: Месяцы | Обоснование | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8 |  |  | факт | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования.
| Дутьевой вентилятор | 7А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 7; Месяцы 9 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 7А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 7; Месяцы 9 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 7А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 7; Месяцы 9 to Месяцы 12
факт
9 | Шаро-барабанная мельница | 8А,Б | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 8А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 8А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 8А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 8А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
10 | Шаро-барабанная мельница | 12А,Б | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
| Дымосос | 12А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 12А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Мельничный вентилятор | 12А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 12А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
11 | Питатель сырого угля | 9А,Б,В,Г | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 9А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 9А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 9А,Б,В,Г | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
| Молотковая мельница аксиальная | 9А,Б,В,Г | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2 to Месяцы 8; Месяцы 10 to Месяцы 12
факт
12 | Молотковая мельница аксиальная | 10А,Б,В,Г | план | [12 empty] | Наработка | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 10А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дутьевой вентилятор | 10А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 10А,Б,В,Г | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
13 | Молотковая мельница аксиальная | 11А,Б,В,Г | план | [12 empty] | Наработка | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Дымосос | 11А,Б | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
п/п | Наименование оборудования |  |  | Месяцы 1: Месяцы | Обоснование | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Дутьевой вентилятор | 11А,Б | план | [13 empty] | РР проводится при плановых остановах КА. А так же по результатам дефектации оборудования. | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
| Питатель сырого угля | 11А,Б,В,Г | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
14 | Насос возврата конденсата К80-50-110 | 1 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 2; Месяцы 6; Месяцы 10
факт
14 | Насос возврата конденсата К80-50-110 | 2 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 5; Месяцы 9
факт
15 | Дренажный насос | 1 К80-50-110 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 3; Месяцы 7; Месяцы 11
факт
|  | 2 К80-50-110 | план | bar: Месяцы 5; Месяцы 9
факт
|  | 3 ЦНСМ | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 6; Месяцы 10
факт
|  | 4 ЦНСМ | план | bar: Месяцы 3; Месяцы 7; Месяцы 11
факт
16 | Дренажный бак | 1 | план | bar: Месяцы 7
факт
|  | 2 | план | bar: Месяцы 7
факт
|  | 3 | план | bar: Месяцы 6
факт
|  | 4 | план | bar: Месяцы 6
факт
17 | Бак возврата конденсата | 1 | план | bar: Месяцы 4
факт
|  | 2 | план | bar: Месяцы 5
факт
18 | Бак возврата конденсата | 3 | план | bar: Месяцы 6
факт
|  | 4 | план | bar: Месяцы 7
факт
19 | Насос орошающей воды | 2 Д320-50 | план | Месяцы 2: РР; Месяцы 7: ТР; Месяцы 12: КР | Наработка
факт
|  | 3 Д320-50 | план | bar: Месяцы 6; Месяцы 11
факт
20 | Шламовый | 1 СМ150-125-315/4 | план | Месяцы 2: РР; Месяцы 7: ТР; Месяцы 12: КР | Наработка
| насос |  | факт
|  | 2 СМ150-125-315/4 | план | bar: Месяцы 3; Месяцы 8
факт
21 | Смывной насос | 1 300Д90 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 5; Месяцы 9
факт
|  | 2 1Д1250-125(Д) | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 6; Месяцы 10
факт
|  | 3 300Д90 | план | Месяцы 2: ТР; Месяцы 6: КР; Месяцы 10: РР
п/п | Наименование оборудования |  |  | Месяцы 1: Месяцы | Обоснование | Примечание
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
факт
|  | 4 1Д1250-125(Д) | план | Месяцы 2: КР; Месяцы 6: РР; Месяцы 10: ТР
факт
|  | 6 300Д90 | план | bar: Месяцы 4; Месяцы 12
факт
22 | Насос кислотной промывки | 1 1Х250-200-500 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 3
факт
|  | 2 1Х250-200-500 | план | bar: Месяцы 3
факт
23 | Насос обмывки котлов | 1 ЦН400-105 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 6; Месяцы 11
факт
|  | 2 ЦН400-105 | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 7; Месяцы 12
факт
24 | Масляные насосы | 1(приямок ПК-4) | план | [12 empty] | Наработка | Очистка фильтров каждые 15 дней. | bar: Месяцы 3; Месяцы 10
факт
|  | 2(приямок ПК-4) НШМ | план | bar: Месяцы 4; Месяцы 11
факт
|  | 3(приямок ПК-12) | план | bar: Месяцы 4; Месяцы 10
факт
|  | 4(перекачка с улицы) | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 11
факт
|  | 5 (ШБМ8-А) | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
|  | 6 (ШБМ8-Б) | план | bar: Месяцы 2 to Месяцы 12
факт
25 | НУБ | 1 | план | bar: Месяцы 5; Месяцы 9
факт
|  | 2 | план | bar: Месяцы 2; Месяцы 6; Месяцы 10
факт
37 | Погрузчик АМКОДОР | 1 | план | [12 empty] | Наработка | bar: Месяцы 1 to Месяцы 12
факт
|  | 2 | план | bar: Месяцы 1 to Месяцы 12
факт
38 | Компрессор | 1 ВП3-20/9 | план | Месяцы 2: РР1; Месяцы 4: РР1; Месяцы 6: РР2; Месяцы 8: РР1; Месяцы 10: РР1; Месяцы 11: РР4 | Наработка
факт
39 | Компрессор | 2 ВП3-20/9 | план | Месяцы 2: РР1; Месяцы 4: РР1; Месяцы 6: РР2; Месяцы 8: РР1; Месяцы 12: РР4 | Наработка
факт
ТР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт
РР - регламентный ремонт
| Главный инженер ПТЭЦ-2 | [14 empty] | Ягодин В.П.
| Зам. главного инженера по ремонту ПТЭЦ-2 | [14 empty] | Степаненко В.Е.
| Начальник КЦ | [14 empty] | Малашенко А.Г.