## ТА-1
Приложение №1
к Технической документации
"Ведомость объемов работ"
ВЕДОМОСТЬ
объема текущего ремонта турбоагрегата ст. №1
в 2020г.
| Наименование узла, перечень планируемых работ | Код МПЗ | Название | Ед. изм. | Кол-во
1 | Подготовительные работы
Устройство лесов,подмостей и ограждений для осмотра и ремонта элементов турбины.
Разборка, сборка обшивы цилиндра,площадок обслуживания.
2 | Подшипники
| Вскрытие 1,2 блока и блока 4 подшипника | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 6
| Разборка полумуфт РТ-РГ ( для ремонта подшипника) | 2802 | ЛАК ЛБС-1 бакелитовый | КГ | 1
| Центровка валопровода РТ РГ, устранение коленчатости | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 3
Ревизия МЗК по дефектации
Сборка и закрытие блоков
3 | Ремонт САР
| Проверка системы регулирования перед разборкой. | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Снятие узлов системы регулирования и установка их на ремонтной площадке. | 7405 | СПИРТ этиловый ректификованный Экстра из пищевого сырья ГОСТ5962-2013 | Л | 2
| Полная разборка узлов. Очистка, промывка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 4
| Проверка (по краске) прилегания уплотнительных поверхностей, зазоров, натягов сопряженных деталей. | 2802 | ЛАК ЛБС-1 бакелитовый | КГ | 1
Ремонт резьбовых соединений и всего крепежа.
Устранение задиров, заусенцев. Замена дефектных деталей.
Контрольная сборка с измерением основных деталей и узлов в соответствии требованиями формуляра.
Сборка, проверка взаимодействия всех деталей и установка на место узлов системы регулирования
4 | Ремонт ВПУ
| Разборка полумуфт | 6039 | МАНЖЕТА 2.2-30*52-10 армированная резиновая ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Снятие электродвигателя | 71686 | МАНЖЕТА 1.2.-50*70-1 резиновая армированная ГОСТ8752-79 | ШТ | 2
| Разборка, дефекация и снятие до ремонтных замеров. | 5046 | ПОДШИПНИК 211 ГОСТ8338-75 | ШТ | 2
Проверка зацепление червяка с червячным колесом и ведущей шестерни с зубчатым венцом на муфте ротора турбины по краске
Проверка боковых зазоров в зубьях червячной передачи, проверка осевого разбега вала червяка
Проверка зубьев ведущей шестерни и венца ротора
Очистка, промывка, продувка сжатым воздухом всех деталей ВПУ
Изготовление манжет из кожи и их установка, Замена сальников.
Сборка и центровка
5 | Ревизия импульсной части системы регулирования
Ремонт блока управления золотников
6 | Ревизия кулачкового вала турбины (чистка,продувка), ремонт по результатам дефектации.
| Снятие распределительного устройства. | 9798 | ЖИДКОСТЬ ВД-40 проникающая 200мл (аэрозоль) | ШТ | 1
| Установка на ремонтную площадку | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 0.2
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей. | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
Замена дефектных деталей с их подгонкой по месту и шлифовкой
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
7 | Ремонт по акту дефектации РК ВД 1,2,3,4
| Разборка регулирующих клапанов | 71136 | ГРАФИТ ГС-4 смазочный ГОСТ8295-73 | КГ | 1.8
| Установка на ремонтную площадку | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Разборка, очистка и продувка сжатым воздухом всех деталей. | 71744 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 10 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
Проверка по краске прилегания уплотнительных поверхностей.
Проверка, шлифовка и притирка уплотнительных поверхностей.
Проверка резьбовых соединений и крепежа, а также плотности посадки седел клапанов.
Контрольная сборка с измерениями основных деталей и узлов в соответствии с требованиями формуляра.
Сборка.
8 | Ревизия сервомотора АСК
| Разборка сервомотора | 41114 | ПОДШИПНИК Ш40,ГОСТ3635-78 | ШТ | 2
| Зачистка поверхности поршня золотника и поршневых колец | 9801 | КЕРОСИН технический | Л | 5
| Сборка сервомотора | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 2
9 | Ревизия системы ЭЧСР
10 | Ремонт маслосистемы
| Чистка сеток маслобака (устранение дифектов по результатам дифектации) | 50060 | ПАРОНИТ ПМБ 3*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 40
| Ремонт маслопроводов (устранение течей, замена прокладок и изоляторов)-1сис. | 29963 | СЕТКА 0.3*0.3мм,тканая,латунная | М2 | 2
| Ремонт очистка маслопроводов, блоков рабочей жидкостью-1сис. | 29964 | СЕТКА 0.5*0.5мм,тканая,латунная | М2 | 2
|  | 50059 | ПАРОНИТ ПМБ 1*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 10
|  | 50069 | ПАРОНИТ ПМБ 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 15
|  | 729 | АВТОГЕРМЕТИК прокладка,180гр | ШТ | 3
11 | Ремонт маслоохладителя 1 "А"
Чистка м/о
12 | Ремонт маслоохладителя 1 "Б"
Чистка м/о
13 | Ремонт маслоохладителея 1 "В"
Чистка м/о
14 | Ремонт маслоохладителя 1 "Г"
Чистка м/о
Система регенерации
15 | Ремонт ПВД- 4 в/о
| Снятие и установка рифленого настила | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Чистка корпуса для в/о | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 10
16 | Ремонт ПВД- 5 в/о
| Снятие и установка рифленого настила | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
| Чистка корпуса для в/о | 8520 | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ-13/55,d4 | КГ | 10
17 | Ремонт ПНД-1 (ТР)(по результатам опрессовки)
| Снятие площадок обслуживания | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
Установка площадок обслуживания
18 | Ремонт ПНД-2 (ТР)(по результатам опрессовки)
| Снятие площадок обслуживания | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 20
Установка площадок обслуживания
19 | Ремонт ПНД-3 (ТР)(по результатам опрессовки)
| Снятие площадок обслуживания | 9559 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*1770 ГОСТ481-80 | КГ | 10
Установка площадок обслуживания
20 | Ремонт сальникового охладителя (ТР)(по результатам опрессовки)
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 20
21 | Ремонт конденсатора
| Ремонт конденсатосборника | 50735 | БОЛТ М24-6g*100.58(S36).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 10
| Механическая чистка трубного пучка установкой УНГ | 67772 | ГАЙКА М24-6Н.5(S36).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | кг | 5
| Установка - разборка металлоконструкции для деревянного настила | 71429 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 20
| Сборка - разборка деревянного настила | 72199 | ПЛАСТИНА 2Ф-I-ТМКЩ-С-6 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 20
| Очистка приямка циркводовода | 71433 | ПЛАСТИНА 1Ф-I-ТМКЩ-С-4 резиновая ГОСТ7338-90 | КГ | 10
22 | Чистка циркфильтров
23 | Текущий ремонт КН-1"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 58293 | ПОДШИПНИК 7313SKFMR | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 2
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 67761 | ГАЙКА М8-6Н.5(S13).016 шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 0.1
| Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.1
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
24 | Текущий ремонт КН-1"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 58293 | ПОДШИПНИК 7313SKFMR | ШТ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1.5
| Вырубка прокладок для крышек подшипников | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
25 | Текущий ремонт КН-1"В"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разъединение и снятие крышек подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 1
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71405 | НАБИВКА АПР 14 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты из листовой резины
Установка и закрепление крышек подшипников
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка соединительной муфты, установка ограждения соединительной муфты
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
26 | Текущий ремонт НГО-1"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1.5
Отсоединение крышек подшипников от станины насоса
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
Установка на вал полумуфты
27 | Текущий ремонт НГО-1"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 5105 | ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338-75 | ШТ | 1
| Снятие с вала полумуфты | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 1
Отсоединение крышек подшипников от станины насоса
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
Установка на вал полумуфты
28 | Ремонт дренажей турбоагрегата
| -дренажей,отборов ДУ60*5(40м) | 6645 | ТРУБА 60*5 ст20,ТУ14-3-460-2009 | ТН | 0.2
|  | 8527 | ЭЛЕКТРОДЫ МР-3,d3 | КГ | 10
|  | 8523 | ЭЛЕКТРОД УОНИ-13/55-3 ГОСТ9466-75 | кг | 20
|  | 9885 | СМЕСЬ пропанобутановая | КГ | 88
29 | Ремонт генератора
Ремонт газоохладителей - 4 шт.(с чисткой трубного пучка)
30 | ПМН ТА №1 тех.обслуживание
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка подшипника | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.2
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.2
Отсоединение кронштейнов подшипника от корпуса насоса
Изготовление прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Установка и закрепление кронштейнов подшипников к корпусу насоса
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Сборка подшипника
Опробование и сдача насоса в эксплуатацию
Центровка насоса
31 | Тех. обслуживание РМН и АМН
| Открепление и снятие ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.5
| Разборка сальникового уплотнения: открепление нажимной втулки и удаление старой набивки | 71524 | ПАРОНИТ ПОН 1.5*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.3
| Изготовление прокладок для крышек подшипников | 71525 | ПАРОНИТ ПОН 2*1000*1500 ГОСТ481-80 | КГ | 0.3
Изготовление амортизаторов под пальцы соединительной муфты
Сборка сальникового уплотнения: набивка сальниковых колец и закрепление нажимной втулки
Ревизия пошипников
Центровка насоса
32 | Текущий ремонт насоа Сл ПНД-1"А"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.2
Снятие с вала полумуфты
Отсоединение крышек подшипников от станины насоса
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
33 | Текущий ремонт насоа Сл ПНД-1"Б"
| Снятие с насоса ограждения соединительной муфты, разъединение полумуфт | 71512 | НАБИВКА АПР 10 сальниковая круглая с однослойным оплетением сердечника ГОСТ5152-84 | КГ | 0.3
Снятие с вала полумуфты
Отсоединение крышек подшипников от станины насоса
Разборка сальникового уплотнения
Выпрессовка вала из опорной стойки, снятие подшипников
Вырубка прокладок для крышек подшипников
Изготовление амортизаторов под пальцы муфты
Установка и закрепление крышки подшипников
Сборка сальникового уплотнения
34 | Ремонт задвижек Ду 150 Ру 64 пар на ПВД 2шт.
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 12098 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-30*18*6 | ШТ | 20
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 5
|  | 32313 | БОЛТ М20-6g*100.58(S30).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 12
|  | 63794 | ГАЙКА М20-6Н.5(S30) шестигранная ГОСТ5915-70 | КГ | 5
|  | 1137 | НАБИВКА АГИ 10*10 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 5
35 | Проверка и ремонт входного клапана ПВД Ду250
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 5
|  | 12103 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-86*60*13 | ШТ | 30
|  | 71761 | ШКУРКА 750*50 Л1 53С М40 шлифовальная бумажная водостойкая ГОСТ10054-82 | М2 | 1
36 | Ремонт задвижки рециркуляция ОК Ду100 Ру25 3шт
|  | 51633 | КОЛЬЦО КГФ-Г 44*28*8 уплотнительное сальниковое ТУ 5728-002-13267785-99 | ШТ | 20
|  | 71748 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 40 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
37 | Ремонт задвижек Ду250 Ру16
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 5
|  | 1141 | НАБИВКА АГИ 24*24 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 10
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 5
|  | 71746 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 20 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
38 | Ремонт задвижки Ду250Ру225
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 5
|  | 8528 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У,d3 | КГ | 5
|  | 12101 | КОЛЬЦО сальниковое,КГФ-Г-64*44*10 | ШТ | 20
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
39 | Проверка и ремонт регулирующего клапана Ду65 Ру100
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
40 | Ремонт вентилей Ду 20 Ру 225- 20 шт.
|  | 8504 | ЭЛЕКТРОДЫ ЦТ-15 d2.5 | КГ | 1
|  | 71747 | ШКУРКА Д2 775*20 СП 15А 32 СФЖ шлифовальная тканевая водостойкая ГОСТ13344-79 | М2 | 1
|  | 51768 | БОЛТ М8-6g*50.58(S13).016 ГОСТ7798-70 | КГ | 0.2
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 5
|  | 1094 | НАБИВКА АГИ 8*8 сальниковая ГОСТ5152-84 | КГ | 1
41 | Ремонт вентилей Ду 10 Ру 225- 10 шт.
|  | 9546 | ПАРОНИТ ПОН 3*1500*3000 ГОСТ481-80 | кг | 5
|  | 8522 | ЭЛЕКТРОДЫ ТМУ-21У-4 ГОСТ9466-75 | КГ | 5
43 | Изоляция регулирующих клапанов ВД
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 5
|  | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 2
|  | 72305 | СЕТКА I-20-1.6 ГОСТ5336-80 (рабица) | М2 | 10
|  | 4131 | МАТЕРИАЛ МБОР-С2-5 базальтовый,огнезащитный,рулон ный,ТУ 5769-003-48588528-00 | М2 | 5
|  | 4031 | Материал муллитокремнеземистый рулонный МКРР-130 | кг | 60
44 | Изоляция трубопроводов в пределах турбины
| Трубопроводы обвязки ПВД d159, d219 | 23457 | ПРОВОЛОКА 1.2 С-II ГОСТ3282-74 | КГ | 8
|  | 41972 | МАТ М-1-100,1500*1000*100 минераловатный,про шивной,ГОСТ21880-94 | М3 | 25
45 | Контроль металла
ПВД-4,5 - в/о
46 | Пусковые работы
47 | Окончательные работы
Виброобследование турбины под нагрузкой
Подготовка турбины к пуску
Главный инженер ПТЭЦ-2 Ягодин В.П.
Зам.главного инженера по ремонту Степаненко В.Е.
И.о. начальника турбинного цеха Зубков А.В.