Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС «Колос» по ул. Труда

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-01-2018-00264 от 02.05.2018 года от опоры №5 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС 110/10 кВ №10 «Молкомбинат» до КТП-10/0,4 кВ №521п (существующая схема). Предусмотреть монтаж резервной КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №521п до НС «Колос». В РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №521п замену существующих коммутационных аппаратов на автоматические выключатели. Потребляемая мощность насосной станции 17,5 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |

Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС №7 по ул. Театральная, 47

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-01-2018-00261 от 02.05.2018 года. Предусмотреть монтаж резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №90 до НС №7, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10/0,4 кВ №90 – существующая схема. Потребляемая мощность насосной станции 24,5 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |

Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС №21 по ул. Васильева-Маяковского

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-01-2018-00266 от 26.04.2018 года. Предусмотреть монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №198, резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №598 до НС №21. Потребляемая мощность насосной станции 46,5 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |

Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС №16 по ул. К.Сутюшева, 65

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №Г-2019-0120 от 14.08.2019 года. Предусмотреть монтаж резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №244 до НС №16, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10/0,4 кВ №21п – существующая схема. Потребляемая мощность насосной станции 17,5 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |

Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС №8 «Рахат» по ул. Е. Казахстан

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-01-2018-00265 от 02.05.2018 года. Предусмотреть монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №138, резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №249 до НС №8. Потребляемая мощность насосной станции 25 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |

Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС «Заречный» пос. Заречный

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-01-2018-00268 от 02.05.2018 года. Предусмотреть монтаж резервной КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №414 до НС, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-10/0,4 кВ №414 – существующая схема. Потребляемая мощность насосной станции 30,5 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |

Приложение № 2

к договору №___________ от _______________20___ г.

Задание на проектирование

по разработке проекта электроснабжения

НС №14 «Борки (верх)» в пос. Борки

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание Выполнение резервного электроснабжения согласно «Межгосударственных строительных норм» (4-02-02-2004) по надежности электроснабжения насосных станций. |
| 2 | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основным вводом и резервом. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции запроектировать согласно техническим условиям №ТУ-08-2019-01044 от 08.10.19 года от опоры №63 участок «ПС-7-СП-21/1» ВЛ-10кВ Ф-21 ПС 110/10 кВ №7 и опоры №9 участок «СП-7/1-ТП-811» ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110/10 кВ №7. Предусмотреть монтаж КТПН-10/0,4 кВ на расчетную нагрузку. Потребляемая мощность насосной станции 24,5 кВт. Напряжение питания токоприемников 380 В. |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). 2. Предусмотреть проектом восстановление зеленых насаждений. |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________ | ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _________________А.В. Калиничев |