У

Приложение №1

к договору №_______ от ___.___.20__ г.

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту электрооборудования

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для оказания услуг | Настоящее задание |
| 2 | Вид оказываемых услуг. | Ремонт электрооборудования |
| 3 | Стадийность проектирования | Без проекта |
| 4 | Особые условия строительства. | Ремонт ячеек КРУ-6 кВ (восстановление вторичной коммутации приборов учета) произвести на магистральных насосных станциях НС №1, НС №2, НС №4 в каждой ячейке 6 кВ электродвигателей сетевых насосов. Подключение приборов учета произвести через неполную звезду. |
| 5 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Магистральная насосная станция НС №1: 5 электродвигателей (500 кВт – 3 шт., 560 кВт, 630 кВт); Магистральная насосная станция НС №2: 5 электродвигателей (500 кВт – 4 шт., 560 кВт); Магистральная насосная станция НС №4: 4 электродвигателя (500 кВт – 3 шт., 630 кВт). Напряжение питания двигателей – 6 кВ. Напряжение для вторичных цепей – 100 В. |
| 6 | Основные требования к оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 7 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 8 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 9 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 10 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 11 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 12 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |

| «Исполнитель» _______________________ | «Заказчик» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _______________________ А.В. Калиничев |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №_______ от ___.___.20__ г.

Перечень рекомендуемых материалов

на оказание услуг по ремонту электрооборудования

Материалы, предоставляемые исполнителем:

1. Счетчик коммерческого учета активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной электроэнергии, мощности и почасового графика нагрузок (Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN,100V, 3-фазный, многотарифный либо его альтернатива)

1.1. по НС-1 (расчетный ПУ в ПС-Теплосети) – 5 шт.;

1.2. по НС-2 (расчетный ПУ в ПС-Теплосети) – 5 шт.;

1.3. по НС-4 (расчетный ПУ в НС-4) – 4 шт.

Материалы, предоставляемые заказчиком:

1. по НС-1:

1.1. Вторичная коммутация до ПУ (провод ПВ-3 2,5, кабель КВВГ 7x2,5) – 130 м;

1.2. Испытательная колодка (коробка испытательная переходная КИП-ЛС-IP20 15 позиций) – 8 шт.

1.3. Автомат ВА (выключатель ВА47-29 3Р 5А 4.5кА B IP20 автоматический) – 2 шт.

2. по НС-2:

2.1. Вторичная коммутация до ПУ (провод ПВ-3 2,5, кабель КВВГ 7x2,5) – 140 м;

2.2. Испытательная колодка (коробка испытательная переходная КИП-ЛС-IP20 15 позиций) – 8 шт.

2.3. Автомат ВА (выключатель ВА47-29 3Р 5А 4.5кА B IP20 автоматический) – 2 шт.

3. по НС-4:

3.1. Вторичная коммутация до ПУ (провод ПВ-3 2,5, кабель КВВГ 7x2,5) – 100 м;

3.2. Испытательная колодка (коробка испытательная переходная КИП-ЛС-IP20 15 позиций) – 6 шт.;

3.3. Автомат ВА (выключатель ВА47-29 3Р 5А 4.5кА B IP20 автоматический) – 2 шт.

Примечание:

1. Перечень материалов может быть скорректирован по согласованию сторон.

| «Исполнитель» _______________________ | «Заказчик» ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Генеральный директор _______________________ А.В. Калиничев |
| --- | --- |