УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

________________ А.В. Калиничев

«____»_______________20___ год

Задание на проектирование

по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию ОРУ-10/6 кВ НС-2

| №№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | Настоящее задание |
| 2 | Вид строительства. | Реконструкция. |
| 3 | Стадийность проектирования | 1. Рабочий проект 2. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства. | Проектом предусмотреть электроснабжение подземной прокладкой кабеля согласно инженерно-геологическим изысканиям. Выполнить автоматический ввод резерва между основными вводами 10 кВ. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Электроснабжение насосной станции осуществляется согласно действующим техническим условиям №Г/454«А» от 18.06.2008 года от ячеек 10 кВ Ф-4, Ф-18 ПС 35/10 кВ «Теплосети» до ОРУ-10/6 кВ НС-2 (существующая схема). Предусмотреть по ОРУ – 10/6 кВ: 1. Демонтаж силовых трансформаторов ТМ-4000 кВА – 2 шт.; демонтаж ограждения ОРУ – 1 шт.; демонтаж в ЗРУ-10 кВ ячеек КСО-366 с ВБСК-10 – 2 шт.; 2. Предусмотреть ремонт камеры ЗРУ-6 кВ с устройством кабельных каналов для переподключения КЛ-6 кВ питающих НС-1 от существующих ячеек КСО. 3. Монтаж блочно-модульного здания (БМЗ) с камерами для силовых трансформаторов ТМ-4000 кВА – 2 ед.; камерой РУ-10 кВ с коридором обслуживания для 5-ти ячеек 10 кВ двустороннего обслуживания с выкатными тележками и вакуумными выключателями (2 - вводные с вакуумными выключателями, 1 ячейка секционная с АВР). 4. Монтаж силовых трансформаторов ТМ-4000 кВА – 2 шт., 3-х ячеек с их ошиновкой; существующих ячеек КСО-366 с ВБСК-10 – 2 шт. в ЗРУ-6 кВ. 5. Выполнить монтаж устройства вентиляции, пожаротушения, грозозащиты и освещения для (БМЗ). 6. Произвести капитальный ремонт существующих силовых трансформаторов ТМ-4000 кВА – 2 шт. 7. Предусмотреть переподключение (монтаж, наращивание) существующих кабельных линий КЛ-10/6 кВ. 8. Предусмотреть монтаж, наладку и опробование устройства АВР. Потребляемая мощность насосной станции 8000 кВт. Напряжение питания токоприемников ОРУ 10000÷6000 В. Потребители 6000 В по НС-2: 1 секция: Электродвигатель СН-1 - 500 кВт; Электродвигатель СН-2 - 500 кВт; Электродвигатель СН-5 - 560 кВт; 2 секция: Электродвигатель СН-3 - 500 кВт; Электродвигатель СН-4 - 500 кВт Потребители 6000 В по НС-1: 1 секция: Электродвигатель СН-1 - 500 кВт; Электродвигатель СН-4 - 500 кВт; 2 секция: Электродвигатель СН-2 - 500 кВт; Электродвигатель СН-3 - 630 кВт; Электродвигатель СН-5 – 560 кВт |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Инженерное оборудование должно соответствовать действующим нормам ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, требованиям стандартов и норм РК |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. | Должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования нормативных документов Республики Казахстан по качеству и экологическим параметрам. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы – круглосуточный в течение года. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1. Ось прокладки кабеля согласовать с коммунальными городскими службами и КГУ «Отделом архитектуры и градостроительства г. Петропавловск». 2. Предусмотреть ограждения и переходы на период реконструкции согласно требованиям действующих НТД. |
| 11 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 12 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий. | 1. Предусмотреть подготовку документов для последующего прохождения вневедомственной экспертизы (разработка раздела ОВОС). |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Разработка должна отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда. |
| 14 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий. | Не требуется. |
| 15 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется. |
| 16 | Требования по энергосбережению. | Выполнить в соответствии с законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 17 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер

____________________ В.В. Холоша

«___»_____________ 20___ г.

Начальник службы энергообеспечения

____________________ В.В. Кудряков

«___»_____________ 20___ г.