"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калиничев А.В.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Услуги на обслуживание периметральной охранной сигнализации

**Регламент технического обслуживания систем периметральной охранной сигнализации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень услуг** | **Периодичность обслуживания** |
| Проверка работоспособности составных частей систем: приборов ПКОП, клиентских устройств, контрольных панелей, датчиков, блоков питания, устройств передачи сигнала и т.д. | Ежемесячно, до 25 числа. |
| Внешний осмотр составных частей станций системы я на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно, до 25 числа. |
| Диагностика системных параметров, проверка настроек ППКОП | Ежемесячно, до 25 числа. |
| Контроль источников питания, измерение напряжения в контрольных точках, измерение напряжения на аккумуляторах, измерение тока нагрузки, измерение тока заряда аккумуляторных батарей, целостность и соответствие номиналов предохранителей. | Ежемесячно, до 25 числа. |
| Проверка внешнего состояния и чистка аппаратуры без вскрытия блоков и монтажа | Ежемесячно, до 25 числа. |
| Удаление пыли/грязи с внутренних узлов оборудования. | Ежеквартально, до 25 числа. |
| Удаление загрязнения с поверхности защитных кожухов, в том числе удаление факторов природного характера (паутина, наледь и т.д.) на корпусах уличных датчиков | Ежеквартально, до 25 числа или  при необходимости |
| Визуальный осмотр соединений/устранение окисления с контактов | Ежемесячно, до 25 числа. |
| Проверка узлов на герметичность | Ежеквартально, до 25 числа. |
| Проверка  целостности соединительных линии кабельных трасс и при необходимости их восстановление | Ежемесячно, до 25 числа. |
| \* Оперативное исправление неисправности системы при аварийных ситуациях (срок реагирования – 8 рабочих часов, исключая выходные и праздничные дни) | При необходимости |

**\*** При выполнении ремонтных работ, требующих дополнительной подготовки или масштабных восстановительных мероприятий, срок реагирования может быть увеличен до нескольких суток.

Начальник штаба ГО В.С. Докучаев