“Петропавл Жылу жуйелерi”                                                                       Товарищество

жауапкершiлiгi шектеулi                                                        с ограниченной ответственностью

серiктестiгi                                                                    “Петропавловские Тепловые Сети”

СЕВКАЗЭНЕРГО

Абонент теплоснабжения _______________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон)

______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ (предписание) № __________

## от «______»_______________ 201__г.

## по подготовке к отопительному сезону

Для бесперебойного и надежного теплоснабжения в отопительный сезон 20___-20___г., на основании договора на энергоснабжение и требований законодательства Республики Казахстан, ТОО “Петропавловские Тепловые Сети” обязывает Вас в период летнего сезона провести капитальный (текущий) ремонт и наладку наружных тепловых сетей, ЦТП (центральный тепловой пункт), ИТП (индивидуальный тепловой пункт), систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

              - По наружным тепловым сетям

1.1. Ввода в ЦТП, ИТП и внутриквартальные сети

    - Опрессовка трубопроводов от тепловой камеры на границе балансовой принадлежности тепловой сети до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением, равным 1,25 Рраб, но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2).

    - Опрессовка трубопроводов внутриквартальных сетей после ЦТП давлением, равным 1,25 Рраб, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2).

    - Заделка ниш каналов теплотрасс на вводах в здания и планировка поверхности земли.

    - Устранение попадания водопроводной и канализационной воды в каналы теплотрасс.

    - Заглушка пробками воздушных и дренажных патрубков (предусмотренных проектом);

    - Восстановление поврежденной тепловой изоляции и теплоизнолирование оголенных участков тепловой сети.

2. По ЦТП и ИТП

  - Установка расчетных сопел в элеваторы и сужающих устройств на вводах, калориферных установках и в системах теплопотребления, при запуске системы отопления «заблиновать» все «летние перемычки».

  - Полная комплектация оборудования ЦТП и ИТП в соответствии с проектом.

  - Контроль технического состояния задвижек, вентилей с заменой негодных.

  - Контроль технического состояния, ремонт, очистка и промывка гидропневматическим способом грязевиков, водоподогревателей горячего водоснабжения и отопления с последующей опрессовкой давлением           1 МПа (10 кгс/см2).

  - Контроль технического состояния и ремонт регуляторов давления, температуры, расхода и блокирующих устройств.

  - Ликвидация всех врезок открытого водоразбора сетевой воды (в закрытых системах).

  - Заглушка пробками воздушных и дренажных патрубков на ЦТП и ИТП и их опломбирование. Соединения дренажей с канализацией выполнить с разрывом, глухое соединение запрещается.

  - Опрессовка трубопроводов и оборудования ЦТП и ИТП давлением, равным  1,25 Рраб, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2).

  - Установка опломбированных госповерителем манометров, предъявление в госповерку измерительных диафрагм и приборов учёта.

  - Проверка технических термометров и датчиков температуры узла учета, очистка гильз с последующей заливкой технического масла. Врезка недостающих гильз.

  - Ремонт электропроводки в помещениях ЦТП, ИТП и обеспечение постоянного и аварийного освещения.

  - В помещении ЦТП и ИТП изоляция трубопроводов и оборудования.

  - Вывешивание технических паспортов, схем и графиков.

  - Изготовление двух комплектов сопел и шайб на каждую установку теплопотребления.

3. Внутренние системы

  - Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств.

  - Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем ТОО «ПТС».

  - Промывка внутренней системы отопления до полного осветления воды (по необходимости).

  - Гидравлическая опрессовка системы отопления в зависимости от типа отопительных приборов и в

соответствии с указаниями в технических паспортах:

- чугунные  отопительные  приборы — давлением,  равным  1,25 Рраб, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2);

- системы панельного отопления — давлением 1 МПа (10  кгс/см2);

- гидравлическая опрессовка системы горячего водоснабжения, равным 1 Рраб + 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).

  - Оборудование калориферных установок автоматическими и блокирующими устройствами.

  - Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях. Восстановление приборов отопления и изолирование стояков (в нижних этажах) лестничных клеток.

- Дополнительные требования

___Согласно  п.3.4.  СП РК 4.02.101-2002 «Свод правил по проектированию и строительству, проектирование и монтаж трубопроводов систем  отопления с металлополимерных труб»  Не  допускается  применение  металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.

___Согласно п. 7.1.3  СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  «В зданиях с системами центрального водяного отопления с  трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя  в  индивидуальных  тепловых  пунктах  при  любом  расходе  теплоты зданием» в соответствии с проектной документацией согласованной с  энергопередающей организаций___________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5. Общие требования

  - Реконструкция системы теплопотребления должна выполняться в соответствии с проектной документацией, согласованной с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

  - Все стояки и разводящие трубопроводы на отопительные приборы должны быть оборудованы запорной арматурой и сливными пробками в соответствии с проектом.

  - Окончательную опрессовку оборудования ЦТП и ИТП, внутренней системы отопления, промывку, установку расчетных дроссельных устройств, опломбирование дроссельных устройств, спускных и дренажных устройств, производится только в присутствии представителя ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», наружные тепловые сети в присутствии представителя сетевого района, с оформлением промежуточных актов. Вызов представителя производится письменно через канцелярию ТОО «Петропавловские Тепловые Сети».

  - В соответствии с проектом, иметь в комплекте и работоспособном состоянии автоматические устройства   на установках и системах теплопотребления и горячего водоснабжения;

  - Включение систем теплопотребления без замены находящейся в них водопроводной воды на сетевую не допускается.

  - Оборудовать входные двери возвратными пружинами (доводчиками).

  - Выполнить двойное остекленение оконных проёмов на лестничных клетках.

  - Оформить сохранную расписку с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на узел передачи данных АСКУТЭ, регулятор, насос, теплообменник, пломбы и т.д., находящихся на территории потребителя                  (п.33 ППТЭ).

  - Для проверки готовности узла (ов) учёта тепловой энергии к эксплуатации и составления соответствующего акта вызвать (письменно через канцелярию) представителя ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»  (п.33 .ППТЭ).

  - Оформить дополнительное соглашение о коммерческом учёте тепловой энергии к договору энергоснабжения.

  - После выполнения полного объема работ, получения промежуточных актов,  Вам необходимо оформить акт (паспорт) о готовности теплового пункта и систем тепла к отопительному сезону.  Энергоснабжающая и (или) энергопередающая организации прекращает полностью или частично подачу тепловой энергии потребителю в случае  подключения к тепловой сети энергопередающей (энергопроизводящей) организаций без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к работе в осенне-зимний период. (пп.11 п.34 ППТЭ).

  - Оформить акт готовности к отопительному сезону, срок до «_____»_____________ 20____г.

Первый заместитель генерального директора по производству-

главный инженер ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»______________________________________

(подпись, ФИО)

Предписание составил __________________________________________________________________________                                                                                                 (подпись, ФИО)

Предписание получил ___________________________________________________________________________                                                                                                 (подпись, должность ответственного лица, ФИО)

Примечание Форма предписания составлена с учётом требований «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»