## Лист2
Температурный график работы теплофикационной сети г.Петропавловска на летний период с 1 мая по 30 сентября 2018г. на присоединенную нагрузку ГВС
№ п/п | Параметры |  | Задаваемые значения |  |  |  |  | Ответственная сторона | Допустимые отклонения
|  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
1 | Температура сетевой воды на ЦТРП (по каждой магистрали) | τ1, 0С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ПТЭЦ-2 | ±3%
|  | τ2, 0С | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ТОО «ПТС» | ±3%
2 | Давление на ЦТРП | Р1,кгс/см2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ПТЭЦ-2 | ±5%
|  | Р2,кгс/см2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ТОО «ПТС» ПТЭЦ-2 | ±0,2 кгс/см2
|  | Р2вс,кгс/см2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ТОО «ПТС» ПТЭЦ-2
3 | Расчетный расход сетевой воды на ЦТРП | G, т/ч | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ТОО «ПТС» | не лимитируется
Примечание: 1. Поддерживать температуру прямой сетевой воды в ночное время с 23:00 до 6:00 не выше 700С, в связи с отсутствием нагрузки ГВС. 2. Регулятор линии подпитки ХОВ установить в автоматический режим работы. 3.Температура обратной сетевой воды в мае и сентябре может отличатся от расчетной в сторону уменьшения в связи с подключением/отключением потребителей. 4. ТОО "ПТС" гарантируют минимальный расход сетевой воды не ниже 1700 т/ч. 5. Температурный график вступает в силу с последнего дня программы отключения потребителей и действует до первого дня программы подключения потребителей тепловой энергии к централизованному теплоснабжению.