## 2016-2017
ГРАФИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
г. Петропавловска в отопительном сезоне 2016-2017 гг.
|  |  | tн.в. ° С | Температура сетевой воды на коллекторах ПТЭЦ-2, °С |  | В сист. отопл. потребителя | Расход, т/ч | Температура сетевой воды с учетом ветра более 5 м/с, °С
|  |  |  | τ1 | τ20 | τс | G | τ1v1
|  |  |  | Т1 | T2 | τс | G | τ1в
|  |  | 10 | 70 | 46 | #REF! | 5000
|  |  | 9 | 70 | 46 | #REF! | 5500
|  |  | 8 | 70 | 46 | #REF! | 6000
|  |  | 7 | 70 | 46 | #REF! | 6500
|  |  | 6 | 70 | 47 | #REF! | 7000
|  |  | 5 | 70 | 47 | #REF! | 7500
|  |  | 4 | 70 | 48 | #REF! | 8000
|  |  | 3 | 70 | 48 | #REF! | 8500
|  |  | 2 | 71 | 46 | #REF! | 9000
|  |  | 1 | 72 | 47 | #REF! | 9500
|  |  | 0 | 72 | 49 | #REF! | 9500
|  |  | -1 | 72 | 49 | #REF! | 9500
|  |  | -2 | 72 | 49 | #REF! | 9500
|  |  | -3 | 72 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -4 | 73 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -5 | 73 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -6 | 74 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -7 | 75 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -8 | 75 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -9 | 76 | 50 | #REF! | 11000
|  |  | -10 | 76 | 51 | #REF! | 11000
|  |  | -11 | 77 | 51 | #REF! | 11000
|  |  | -12 | 77 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -13 | 78 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -14 | 80 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -15 | 81 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -16 | 82 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -17 | 83 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -18 | 84 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -19 | 85 | 51 | #REF! | 13000
|  |  | -20 | 86 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -21 | 87 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -22 | 88 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -23 | 89 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -24 | 89 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -25 | 90 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -26 | 90 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -27 | 91 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -28 | 92 | 52 | #REF! | 13000
|  |  | -29 | 93 | 54 | #REF! | 13000
|  |  | -30 | 94 | 54 | #REF! | 14000
|  |  | -31 | 95 | 54 | #REF! | 14000
|  |  | -32 | 96 | 56 | #REF! | 14000
|  |  | -33 | 97 | 56 | #REF! | 14000
|  |  | -34 | 98 | 58 | #REF! | 14000
|  |  | -35 | 99 | 58 | #REF! | 14000
|  |  | -36 | 100 | 60 | #REF! | 14000
Примечания:
1. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.
2. Расход сетевой воды может изменяться в зависимости от количества подключенных (отключенных) потребителей тепловой энергии