## ПРОГРАММА

отключения систем отопления потребителей города Петропавловска по окончанию отопительного сезона 2015-2016гг.

Цель: Последовательное отключение систем теплоснабжения с целью равномерного снижения нагрузки.

Порядок последовательности отключения:

| № п/п | Перечень отключаемых объектов | Присоединенная договорная нагрузка, Гкал/час °С | Необходимое снижение расхода теплоносителя tн.в.+2°С, т/час | Продолжительность отключения от окончания отопительного сезона (дни). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От НС №4 по ул.Алтынсарина — Амангельды в сторону ДСР | 30,4 | 1216 | 3 |
| 2 | От НС №4 до ул.Алматинская — Абая (южная часть города) | 36,1 | 1444 | 3 |
| 3 | Район ул.Театральная — С.Муканова — Мира — Абая + НС«Динамо» | 15,5 | 620 | 2 |
| 4 | В границах ул.Мусрепова — Мира — пр.Жабаева — Алматинская | 11,1 | 444 | 1 |
| 5 | Район БЖ, Шухова — Мусрепова — Набережная — Жамбыла | 7,7 | 308 | 1 |
| 6 | Пос. «Бензострой» (новый + старый), привокзальный р-н, рабочий поселок | 9,8 | 392 | 2 |
| 7 | 20 м-район, пос. «Борки» | 14,6 | 584 | 1 |
| 8 | 19 м-район | 16,5 | 660 | 1 |
| 9 | Д/сады, лечебные учреждения, учебные заведения | 27,3 | 1092 | 1 |
|  | Итого: | 169 | 6760 | 15 |

1. Дата  окончания отопительного сезона утверждается постановлением городского акимата.

2. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

3. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит отключение потребителей,  с учетом расположения по районам города.

4. Начисление за пользование тепловой энергией будет происходить до составления акта, с обязательным опломбированием контролером отсекающего  органа (задвижка, заглушка) посредством, которого  был отключен объект.