## ТМ-1
Участки тепловых магистралей города, с указанием свободной нагрузки
Тепловая магистраль №1
№ | ТМ |  | Нагрузка на ТМ, Q Гкал/ч (G, т/ч) | Диаметр трубопровода, мм | Пропускная способность (при ∆h=8 кгс/м2*м), Q Гкал/ч (G, т/ч) | Свободная нагрузка, Q Гкал/ч (G, т/ч)
ТМ №1 |  |  | 324 (8100) | 1000 | 336 (8400) | 12 (300)
Участки магистралей подключение к которым возможно
1 | ТМ №8 от ТК-8-23 до ТК-8-09
2 | ТМ №1 от ТК-8-09 до НС-4
3 | ТМ №1 от ТК-1-28 до НС-4
4 | ТМ №1 от НС-4 до УН-10-01
5 | ТМ №1 от УН-10-01 до ЦТРП
Тепловая магистраль №2
№ | ТМ | Участок ТМ | Нагрузка на ТМ, Q Гкал/ч (G, т/ч) | Диаметр трубопровода, мм | Пропускная способность (при ∆h=8 кгс/м2*м), Q Гкал/ч (G, т/ч) | Свободная нагрузка, Q Гкал/ч (G, т/ч) | 83,9 (2098) | 92 (2300)
ТМ №2 |  |  | 185,5 (4637,5) | 800 | 192 (4800) | 6,5 (162,5)
Участки магистралей подключение к которым возможно
6 | ТМ №2 от УН-2-62 до ТК-2-51
7 | ТМ №2 от НС-21 до УН-2-51
8 | ТМ №2 от УН-2-51 до ТК-2-31
9 | ТМ №9 от ТК-9-31 до ТК-2-35
10 | ТМ №12 от ТК-2-31 до ТК-6-14
11 | ТМ №2 от ТК-2-31 до НС-4
12 | ТМ №2 от НС-4 до УН-2-07
13 | ТМ №2 от УН-2-07 до ТП-406
Тепловая магистраль №15
№ | Участок ТМ |  | Нагрузка на ТМ, Q Гкал/ч (G, т/ч) | Диаметр трубопровода, мм | Пропускная способность (при ∆h=8 кгс/м2*м), Q Гкал/ч (G, т/ч) | Свободная нагрузка, Q Гкал/ч (G, т/ч)
ТМ №15 от ТК-9а-38 до ТП-405 |  |  | 194,8 (4870) | 800 | 192 (4800) | 0
Участок магистрали подключение к которому возможно
14 | ТМ №15 | от ТП-405 до ЦТРП | 194,8 (4870) | 1000 | 336 (8400) | 141,2 (3530)
Тепловая магистраль №3
№ | ТМ | Участок ТМ | Нагрузка на участке, Q Гкал/ч (G, т/ч) | Диаметр трубопровода, мм | Пропускная способность (при ∆h=8 кгс/м2*м), Q Гкал/ч (G, т/ч) | Свободная нагрузка, Q Гкал/ч (G, т/ч)
ТМ №3 от ТК-6-14 до ТП-3-04 |  |  | 110,8 (2770) | 600 | 92 (2300) | 0
Участок магистрали подключение к которому возможно
15 | ТМ №3 | от ТП-3-04 до ЦТРП | 111,2 (2782) | 1000 | 336 (8400) | 224,8 (5620)