## Лист2
Температурный график работы теплофикационной сети г.Петропавловска на летний период с 1 мая по 30 сентября 2016г. на присоединенную нагрузку ГВС
2
№ п/п | Параметры |  | Задаваемые значения |  |  |  |  | Ответственная сторона | Допустимые отклонения
|  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
1 | Температура сетевой воды на ЦТРП (по каждой магистрали) | τ1, 0С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ТЭЦ-2 | ±3%
|  | τ2, 0С | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | ТОО «ПТС» | ±3%
2 | Давление на ЦТРП | Р1,кгс/см2 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | ТЭЦ-2 | ±5%
|  | Р2,кгс/см2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ТОО «ПТС» ТЭЦ-2 | ±0,2 кгс/см2
3 | Расчетный расход сетевой воды на ЦТРП | G, т/ч | 9500-8000 | 3700-3500 | 3700-3500 | 3700-3500 | 9500-8000 | ТОО «ПТС» | не лимитируется
Примечание: 1.При технологической возможности держать температуру прямой сетевой воды в ночное время с 23:00 до 6:00 650С, в связи с отсутствием нагрузки ГВС. 2.Для поддержания постоянного давления на всасе сетевых насосов регулятор линии подпитки ХОВ установить в автоматический режим работы. 3.Температура обратной сетевой воды в мае и сентябре может отличатся от расчетной в сторону уменьшения в связи с включенной отопительной нагрузкой у потребителей.